## TP-MDB
КАБЕЛНА ЛИНИЯ / CABLE LINE | [17 empty] | Изчисления/Calculations | [6 empty] | НАТОВАРВАНЕ / LOAD | [6 empty] | dU
Пор.№ Seq.No |  | От From | Трасе, шахта Route, shaft | Етаж Floor | До/To | вторичен на after | L, m | Полагане Inst.method | Kблизост Kproximity | Материал Material | Изолация Isolation | Фази Phases | Sn/Sphase | S/D | PE |  |  | Брой кабели Number | Фазови жила Phase wires | Неутр. жило Neutral wire | PE жило PE wire | In по каталог In per catalogue | In корегирано близост In updated proximity | проверка check |  |  | P | Cos | I | Запас | I оразм Sizing current | dU | МДБ | ген | трафо | Брой кабели Number of cables | сеч. | Ispare, % | dUspare,% | жила-изолация | xN | N | xPE | PE | полагане | колона | Iн каталог | Iн каталог | ohm*mm2/km | множител | sinus | X | dU, V | I | R,om/km | Cos | X | sinus | I | SEC | Rho | Xsp | L, m | Cos | Rtot | sin | Xtot | Rxcos | Xxsin | Z | dU, V |  | dU gorest
|  | ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  | m | [8 empty] | Type | Section |  | квмм/sqmm |  |  | А | А |  |  |  | kW |  | A |  | A | % | [14 empty] | Cu | Al
1 | N01 | MDB |  | -3.5 | DB-1 |  | 350 | E | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 3x50+25 | 1 | 3x50 | 25 |  | 117 | 93.6 | OK | 1 | 1 | 20 | 0.85 | 34.1006 | 0% | 34.1006 | 3.381% | B | 0 | 3 | 1 | 50 | 63.57% | 99.15% | 3PVC | 19 | 25 | 20 |  | 8 | 7 | 153 | 117 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 13.5227 | 34.1006 | 0.72 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 34.1006 | 50 | 36 | 0.08 | 350 | 0.85 | 0.252 | 0.52678 | 0.028 | 0.2142 | 0.01475 | 0.22895 | 13.5227 | 3.381% |  |  | N01 | 3.381% |  | 0 | #N/A | #N/A
2 | D01 | MDB-D |  | -3.5 | BD-1 |  | 350 | E | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | САВТ | 5x35 | 1 | 3x35 | 16 | 16 | 96 | 76.8 | OK |  | 1 | 15 | 0.85 | 25.5754 | 0% | 25.5754 | 3.389% | D | 0 | 3 | 1 | 35 | 66.7% | 99.15% | 3PVC | 19 | 16 | 20 | 16 | 8 | 7 | 126 | 96 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 13.5552 | 25.5754 | 1.0286 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 25.5754 | 35 | 36 | 0 | 350 | 0.85 | 0.36 | 0.52678 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 13.5552 | 3.389% | 0% |  | D01 | 3.389% | 0 | 0 | #N/A
3 | D03.1 | DB-1 |  | -3.5 | DB-3 | D01 | 50 | E | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x10 | 1 | 3x10 | 10 | 10 | 60 | 48 | OK | 1 | 1 | 10 | 0.85 | 17.0503 | 0% | 17.0503 | 4.095% | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 64.48% | 98.98% | 3PVC | 19 | 10 | 20 | 10 | 8 | 7 | 60 | 46 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.824 | 17.0503 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 17.0503 | 10 | 22.5 | 0 | 50 | 0.85 | 0.1125 | 0.52678 | 0 | 0.095625 | 0 | 0.095625 | 2.824 | 0.706% | 3.389% |  | D03.1 | 0.706% | 0.033888 | D01 | #N/A
4 | N06 | MDB |  | -3.5 | DB-6 |  | 250 | E | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 3x35+16 | 1 | 3x35 | 16 |  | 126 | 100.8 | OK | 6 | 6 | 25 | 0.85 | 42.6257 | 0% | 42.6257 | 2.521% | B | 0 | 3 | 1 | 35 | 57.71% | 99.37% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 8 | 7 | 126 | 96 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 10.0857 | 42.6257 | 0.64286 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 42.6257 | 35 | 22.5 | 0 | 250 | 0.85 | 0.16071 | 0.52678 | 0 | 0.13661 | 0 | 0.13661 | 10.0857 | 2.521% | 0% |  | N06 | 2.521% | 0 | 0 | #N/A
5 | N04.6 | DB-6 |  | -3.5 | DB-4 | N06 | 50 | E | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x6 | 1 | 3x6 | 6 | 6 | 43 | 34.4 | OK | 6 | 6 | 5 | 0.85 | 8.5251 | 0% | 8.5251 | 3.11% | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 75.22% | 99.22% | 3PVC | 19 | 6 | 20 | 6 | 8 | 7 | 43 | 33 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.3533 | 8.5251 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 8.5251 | 6 | 22.5 | 0 | 50 | 0.85 | 0.1875 | 0.52678 | 0 | 0.15937 | 0 | 0.15937 | 2.3533 | 0.5883% | 2.521% |  | N04.6 | 0.5883% | 0.025214 | N06 | #N/A
6 | D07 | MDB |  | -3.5 | MCC-7 |  | 350 | E | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 3х150+95 | 1 | 3x150 | 95 |  | 245 | 196 | OK | 7 | 7 | 55.8 | 0.85 | 95.1407 | 0% | 95.1407 | 3.549% | B | 0 | 3 | 1 | 150 | 51.46% | 99.11% | 3PVC | 19 | 95 | 20 |  | 8 | 7 | 318 | 245 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 14.1965 | 95.1407 | 0.24 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 95.1407 | 150 | 36 | 0.08 | 350 | 0.85 | 0.084 | 0.52678 | 0.028 | 0.0714 | 0.01475 | 0.08615 | 14.1965 | 3.549% | 0% |  | D07 | 3.549% | 0 | 0 | #N/A
7 | N09 | MDB |  | -3.5 | MCC-9 |  | 50 | F | 0.9 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 6х(3х1х185)+3х1х185 | 6 | 3x185 | 3x185 |  | 1788 | 1609.2 | OK | 9 | 9 | 900 | 0.85 | 1534.5269 | 0% | 1534.5269 | 1.149% | B | 0 | 3 | 6 | 185 | 4.64% | 99.71% | 3PVC | 24 | 3x185 | 25 |  | 9 | 8 | 392 | 298 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 9.2641 | 1534.5269 | 0.032432 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 1534.5269 | 1110 | 36 | 0.08 | 50 | 0.85 | 0.0016216 | 0.52678 | 0.00066667 | 0.0013784 | 0.00035119 | 0.0017296 | 4.597 | 1.149% | 0% |  | N09 | 1.149% | 0 | 0 | #N/A |  | 4 | 4
8 | D09 | MDB |  | -3.5 | MCC-9 |  | 50 | F | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 2x(3x1x185)+2x1x185 | 2 | 3x185 | 185 |  | 596 | 476.8 | OK |  | 9 | 250 | 0.85 | 426.2575 | 0% | 426.2575 | 0.9577% | B | 0 | 3 | 2 | 185 | 10.6% | 99.76% | 3PVC | 20 | 185 | 21 |  | 9 | 8 | 392 | 298 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 4.6087 | 426.2575 | 0.097297 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 426.2575 | 370 | 36 | 0.08 | 50 | 0.85 | 0.0048649 | 0.52678 | 0.002 | 0.0041351 | 0.0010536 | 0.0051887 | 3.8308 | 0.9577% | 0% |  | D09 | 0.9577% | 0 | 0 | #N/A
9 | N09.1 | MDB-D |  | -3.5 | MCC-9 | N09 | 10 | F | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 2x(3x1x120)+1x120 | 2 | 3x120 | 120 |  | 452 | 361.6 | OK | 1 | 1 | 200 | 0.85 | 341.006 | 0% | 341.006 | 1.369% | D | 0 | 3 | 2 | 120 | 5.695% | 99.66% | 3PVC | 20 | 120 | 21 |  | 9 | 8 | 299 | 226 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 1.002 | 341.006 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 341.006 | 240 | 36 | 0.08 | 10 | 0.85 | 0.0015 | 0.52678 | 0.0004 | 0.001275 | 0.00021071 | 0.0014857 | 0.87752 | 0.2194% | 1.149% |  | N09.1 | 0.2194% | 0.011492 | N09 | #N/A
10 | D09.1 | MDB-D |  | -3.5 | MCC-9 | D09 | 10 | F | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 3x50+25 | 1 | 3x50 | 25 |  | 125 | 100 | OK | 1 | 1 | 50 | 0.85 | 85.2515 | 0% | 85.2515 | 1.199% | D | 0 | 3 | 1 | 50 | 14.75% | 99.7% | 3PVC | 19 | 25 | 20 |  | 9 | 8 | 167 | 125 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 0.96591 | 85.2515 | 0.72 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 85.2515 | 50 | 36 | 0.08 | 10 | 0.85 | 0.0072 | 0.52678 | 0.0008 | 0.00612 | 0.00042143 | 0.0065414 | 0.96591 | 0.2415% | 0.9577% |  | D09.1 | 0.2415% | 0.00706 | D09 | #N/A
11 | D10 | MDB-D |  |  | MCC-10 |  | 600 | Е | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 3x150+95 | 1 | 3x150 | 95 |  | 261 | 208.8 | OK | 0 | 0 | 120 | 0.85 | 204.6036 | 0% | 204.6036 | 13.08% | D | 0 | 3 | 1 | 150 | 2.01% | 96.73% | 3PVC | 19 | 95 | 20 |  | 9 | 8 | 344 | 261 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 52.3374 | 204.6036 | 0.24 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 204.6036 | 150 | 36 | 0.08 | 600 | 0.85 | 0.144 | 0.52678 | 0.048 | 0.1224 | 0.025286 | 0.14769 | 52.3374 | 13.08% | 0% |  | D10 | 13.08% | 0 | 0 | #N/A
12 | D11 | MDB-D |  |  | MCC-11 |  | 450 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x16 | 1 | 3x16 | 16 |  | 85 | 68 | OK | 1 | 1 | 10 | 0.85 | 17.0503 | 0% | 17.0503 | 3.971% | D | 0 | 3 | 1 | 16 | 74.93% | 99.01% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 9 | 8 | 85 | 66 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 15.885 | 17.0503 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 17.0503 | 16 | 22.5 | 0 | 450 | 0.85 | 0.63281 | 0.52678 | 0 | 0.53789 | 0 | 0.53789 | 15.885 | 3.971% | 0% |  | D11 | 3.971% | 0 | 0 | #N/A
13 | N12 | MDB |  |  | DB-12 |  | 150 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 63 | 50.4 | OK | 2 | 2 | 10 | 0.85 | 17.0503 | 0% | 17.0503 | 2.118% | B | 0 | 3 | 1 | 10 | 66.17% | 99.47% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 9 | 8 | 63 | 49 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 8.472 | 17.0503 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 17.0503 | 10 | 22.5 | 0 | 150 | 0.85 | 0.3375 | 0.52678 | 0 | 0.28687 | 0 | 0.28687 | 8.472 | 2.118% | 0% |  | N12 | 2.118% | 0 | 0 | #N/A
14 | N13 | MDB |  |  | MCC-13 |  | 80 | Е | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 3x70+35 | 1 | 3x70 | 35 |  | 160 | 128 | OK | 3 | 3 | 75 | 0.85 | 127.8772 | 0% | 127.8772 | 2.123% | B | 0 | 3 | 1 | 70 | 0.09591% | 99.47% | 3PVC | 19 | 35 | 20 |  | 9 | 8 | 213 | 160 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 8.4926 | 127.8772 | 0.51429 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 127.8772 | 70 | 36 | 0.08 | 80 | 0.85 | 0.041143 | 0.52678 | 0.0064 | 0.034971 | 0.0033714 | 0.038343 | 8.4926 | 2.123% | 0% |  | N13 | 2.123% | 0 | 0 | #N/A
15 | N13.1 | MDB |  |  | MCC-13.1 |  | 70 | Е | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 2x(3x120+70) | 2 | 3x120 | 120 |  | 452 | 361.6 | OK | 1 | 1 | 150 | 0.85 | 255.7545 | 0% | 255.7545 | 1.152% | B | 0 | 3 | 2 | 120 | 29.27% | 99.71% | 3PVC | 20 | 120 | 21 |  | 9 | 8 | 299 | 226 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 5.2604 | 255.7545 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 255.7545 | 240 | 36 | 0.08 | 70 | 0.85 | 0.0105 | 0.52678 | 0.0028 | 0.008925 | 0.001475 | 0.0104 | 4.607 | 1.152% | 0% |  | N13.1 | 1.152% | 0 | 0 | #N/A
16 | N14 | MDB |  |  | MCC-14 |  | 180 | Е | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 2x(3x120+70) | 2 | 3x120 | 120 |  | 452 | 361.6 | OK | 4 | 4 | 150 | 0.85 | 255.7545 | 0% | 255.7545 | 2.962% | B | 0 | 3 | 2 | 120 | 29.27% | 99.26% | 3PVC | 20 | 120 | 21 |  | 9 | 8 | 299 | 226 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 13.5267 | 255.7545 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 255.7545 | 240 | 36 | 0.08 | 180 | 0.85 | 0.027 | 0.52678 | 0.0072 | 0.02295 | 0.0037928 | 0.026743 | 11.8465 | 2.962% | 0% |  | N14 | 2.962% | 0 | 0 | #N/A
17 | N14.1 | MCC-14 |  |  | DB-14 | N14 | 10 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x10 | 1 | 3x10 | 10 | 10 | 63 | 50.4 | OK | 1 | 1 | 25 | 0.85 | 42.6257 | 0% | 42.6257 | 3.315% | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15.43% | 99.17% | 3PVC | 19 | 10 | 20 | 10 | 9 | 8 | 63 | 49 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 1.412 | 42.6257 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 42.6257 | 10 | 22.5 | 0 | 10 | 0.85 | 0.0225 | 0.52678 | 0 | 0.019125 | 0 | 0.019125 | 1.412 | 0.353% | 2.962% | 0.029616 | N14.1 | 0.353% | #N/A | N14 | #N/A
18 | N17 | MDB |  |  | DB.17 |  | 250 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4х10 | 1 | 3x16 | 16 |  | 85 | 68 | OK | 7 | 7 | 10 | 0.85 | 17.0503 | 0% | 17.0503 | 2.206% | B | 0 | 3 | 1 | 16 | 74.93% | 99.45% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 9 | 8 | 85 | 66 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 8.825 | 17.0503 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 17.0503 | 16 | 22.5 | 0 | 250 | 0.85 | 0.35156 | 0.52678 | 0 | 0.29883 | 0 | 0.29883 | 8.825 | 2.206% | 0% |  | N17 | 2.206% | 0 | 0 | #N/A
19 | N18 | MDB |  |  | DB-18 |  | 220 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 63 | 50.4 | OK | 8 | 8 | 10 | 0.85 | 17.0503 | 0% | 17.0503 | 3.106% | B | 0 | 3 | 1 | 10 | 66.17% | 99.22% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 9 | 8 | 63 | 49 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 12.4256 | 17.0503 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 17.0503 | 10 | 22.5 | 0 | 220 | 0.85 | 0.495 | 0.52678 | 0 | 0.42075 | 0 | 0.42075 | 12.4256 | 3.106% | 0% |  | N18 | 3.106% | 0 | 0 | #N/A
20 | NU-01 | DB-18 |  |  | DB-SL2 |  | 10 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 63 | 50.4 | OK | 1 | 1 | 15 | 0.85 | 25.5754 | 0% | 25.5754 | 0.2118% | 8 | 0 | 3 | 1 | 10 | 49.26% | 99.95% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 9 | 8 | 63 | 49 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 0.8472 | 25.5754 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 25.5754 | 10 | 22.5 | 0 | 10 | 0.85 | 0.0225 | 0.52678 | 0 | 0.019125 | 0 | 0.019125 | 0.8472 | 0.2118% | 0% |  | NU-01 | 0.2118% | 0 | 0 | #N/A
20 | NU-02 | MDB |  |  | DB-SL1 |  | 10 | Е | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 63 | 50.4 | OK | 2 | 2 | 15 | 0.85 | 25.5754 | 0% | 25.5754 | 0.2118% | B | 0 | 3 | 1 | 10 | 49.26% | 99.95% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 9 | 8 | 63 | 49 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 0.8472 | 25.5754 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 25.5754 | 10 | 22.5 | 0 | 10 | 0.85 | 0.0225 | 0.52678 | 0 | 0.019125 | 0 | 0.019125 | 0.8472 | 0.2118% | 0% |  | NU-02 | 0.2118% | 0 | 0 | #N/A
21 | 10 | ДИЗЕЛ |  | ±0,00 | MDB |  | 20 | E | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 4x(3x150+95) | 4 | 3x150 | 2x150 |  | 980 | 784 | OK |  | 0 | 400 | 0.8 | 724.6377 | 0% | 724.6377 | 0.3765% | Л | 0 | 3 | 4 | 150 | 7.572% | 99.91% | 3PVC | 22 | 2x150 | 23 |  | 8 | 7 | 318 | 245 | 36 | 1.7321 | 0.6 | 0.08 | 2.4098 | 724.6377 | 0.06 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 724.6377 | 600 | 36 | 0.08 | 20 | 0.8 | 0.0012 | 0.6 | 0.0004 | 0.00096 | 0.00024 | 0.0012 | 1.5061 | 0.3765% | 0% |  | 10
[23 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
[23 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
[23 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
[23 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
[23 empty] | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## cable_data
[19 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1N | 1/2N | 2x-1/2N | 3x-1/2N | 4x-1/2N | 5x-1/2N | 6x-1/2N | PE
A1 |  | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
A2 | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
B1 |  |  |  | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
B2 |  |  | 3PVC | 2PVC
C |  |  |  |  | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
D |  |  |  |  | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE |  |  | 3PVC | 2PVC | 3XLPE | 2XLPE
E | [5 empty] | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
F | [6 empty] | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
CU
1.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 13.5 | 22 | 23 | 24 | 26 |  | 18 | 22 | 22 | 26 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
2.5 | 17.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 |  | 24 | 29 | 29 | 34 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 |  | 31 | 38 | 37 | 44 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 |  | 39 | 47 | 46 | 56 | 6 | 6 | [5 empty] | 6
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 |  | 52 | 63 | 61 | 73 | 10 | 10 | [5 empty] | 10
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 |  | 67 | 81 | 79 | 95 | 16 | 16 | [5 empty] | 16
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 | 86 | 104 | 101 | 121 | 25 | 16 | [5 empty] | 16
35 |  |  |  | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 | 103 | 125 | 122 | 146 | 35 | 16 | [5 empty] | 16
50 |  |  |  | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 | 122 | 148 | 144 | 173 | 50 | 25 | [5 empty] | 25
70 |  |  |  | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 | 151 | 183 | 178 | 213 | 70 | 35 | [5 empty] | 35
95 |  |  |  | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 | 179 | 216 | 211 | 252 | 95 | 50 | 95 | 2x70 | 2x95 | 3x95 | 3x95 | 50
120 |  |  |  | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 | 203 | 246 | 240 | 287 | 120 | 70 | 120 | 2x95 | 2x120 | 3x120 | 3x120 | 70
150 |  |  |  |  | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 | 230 | 278 | 271 | 324 | 150 | 95 | 150 | 2x120 | 2x150 | 3x150 | 3x150 | 95
185 |  |  |  |  | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 | 258 | 312 | 304 | 363 | 185 | 95 | 185 | 2x150 | 2x185 | 3x150 | 3x185 | 95
240 |  |  |  |  | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 299 | 641 | 679 | 297 | 361 | 351 | 419 | 240 | 120 | 240 | 2x185 | 2x240 | 3x185 | 3x240 | 120
Al
2.5 | 13.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28
4 | 17.5 | 18.5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38
6 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49
10 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67
16 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91
25 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121
35 |  |  |  | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150
50 |  |  |  | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184
70 |  |  |  | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237
95 |  |  |  | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289
120 |  |  |  | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337
150 |  |  |  |  | 226 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389
185 |  |  |  |  | 256 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447
240 |  |  |  |  | 300 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | E | F
3PVC | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8
2PVC | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10
3XLPE | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11
2XLPE | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13
A1 | 2
A2 | 3
B1 | 4
B2 | 5
C | 6
D | 7
E | 8
F | 9