## Sheet1
| отточни коеф. | ψ | qt,5-І зона
| асфалт | 0.8
| пл. покрив | 1 | l/s
| трева | 0.15 | 0.0318
Табл.4 Таблица за потреблението на питейна вода за Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
№ | Оразмерит. участък от РШ до РШ | Площ участък | Водно кол.участък | отточ. коеф. | Площ от притоци към участъка | Водно кол.(Q) от притоци към | отточ. коеф. | Общо | Оразмер. водно количество | Диаметър | Наклон | Скорост | Запълване | Дължина
|  | F | Q | ψ |  | участъка | ψ | Q | Q | D | i | V | H/D | L
|  | м2 | l/s | - | м2 | l/s | - | l/s | l/s | mm | m/m' | m/s | % | m
1 | 1 - РШ-Д1 | 965 | 24.5496 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 24.5496 | 24.5496 | ОD 200 | 0.06 | 2.67 | 42 | 6.2
2 | РШ-Д1 - РШ-Д2 | 0 | 0 |  | 44.65 | 1.4199 | 1 | 25.9695 | 25.9695 | ОD 200 | 0.06 | 2.7 | 42 | 5
3 | РШ-Д2 - РШ-Д3 | 0 | 0 |  | 68.5 | 1.7426 | 0.8 | 27.7121 | 30 | OD 250 | 0.01 | 2.7 | 42 | 8.4
4 | РШ-Д3 - РШ-Д4 | 191 | 4.859 | 0.8 | 68.5 | 1.7426 | 0.8 | 34.3138 | 35 | OD 250 | 0.05 | 2.7 | 38 | 13.8
5 | РШ-Д4 - РШ-Д6 | 0 | 0 |  | 104.08 | 3.3097 | 1
[5 empty] | 667 | 16.9685 | 0.8 | 54.592 | 54.592 | OD 250 | 0.05 | 3.02 | 49 | 6.3
6 | РШ-Д6 - РШ-Д7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54.592 | 54.592 | OD 250 | 0.08 | 3.6 | 42 | 14.9
7 | РШ-Д7 - РШ-Д8 | 288 | 7.3267 | 0.8 | 0 | 0 |  | 61.9187 | 61.9187 | OD 250 | 0.14 | 4.57 | 39 | 2.9
8 | РШ-Д8 - РШ-Д9 | 0 | 0 |  | 532 | 13.5341 | 0.8 |  | 0
[5 empty] | 104.08 | 3.3097 | 1 | 78.7626 | 78.7626 | OD 315 | 0.1 | 4.26 | 36 | 8.6
9 | РШ-Д9 - РШ-Д10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 78.7626 | 78.7626 | OD 315 | 0.1 | 4.26 | 36 | 12.7
10 | РШ-Д10 - РШ-Д11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 78.7626 | 78.7626 | OD 315 | 0.1 | 4.26 | 36 | 12.6
11 | РШ-Д11 - РШ-Д12 | 323 | 8.2171 | 0.8 | 0 | 0 |  | 86.9797 | 86.9797 | OD 315 | 0.1 | 4.38 | 38 | 12.8
12 | РШ-Д12 - РШ-Д13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 86.9797 | 86.9797 | OD 400 | 0.06 | 3.58 | 31 | 20.8
13 | РШ-Д13 - РШ-Д14 | 315 | 8.0136 | 0.8 | 0 | 0 |  | 94.9933 | 94.9933 | OD 400 | 0.06 | 3.65 | 32 | 32.3
14 | РШ-Д14 - РШ-Д15 | 0 | 0 |  | 3283 | 15.6599 | 0.15 | 110.6532 | 110.6532 | OD 400 | 0.06 | 3.79 | 35 | 13
15 | РШ-Д15 - РШ-Д19 | 403 | 10.2523 | 0.8 | 657 | 16.7141 | 0.8
[5 empty] | 267 | 8.4906 | 1 | 146.1102 | 147 | OD 400 | 0.06 | 4.09 | 41 | 20.4
16 | РШ-Д19 - РШ-Д20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 146.1102 | 147 | OD 400 | 0.1 | 4.92 | 35 | 26.2
17 | РШ-Д20 - РШ-Д21 | 365 | 9.2856 | 0.8 | 0 | 0 |  | 155.3958 | 156 | OD 400 | 0.1 | 5 | 36 | 12.4
18 | РШ-Д21 - РШ-Д22 | 139 | 3.5362 | 0.8 | 0 | 0 |  | 158.9319 | 160 | OD 400 | 0.1 | 5.06 | 37 | 16.2
19 | РШ-Д22 - РШ-Д29 | 285 | 7.2504 | 0.8 | 1004 | 4.7891 | 0.15
[5 empty] | 405 | 12.879 | 1
[5 empty] | 804 | 25.5672 | 1
[5 empty] | 3099 | 98.5482 | 1 | 307.9658 | 309 | ID 500 | 0.05 | 4.54 | 38 | 22.5
20 | РШ-Д29 - РШ-Д30 | 401 | 10.2014 | 0.8 | 3346 | 85.1222 | 0.8 | 403.2895 | 404 | ID 500 | 0.08 | 5.8 | 39 | 44.8
21 | РШ-Д30 - РШ-Д37 | 0 | 0 |  | 3099 | 98.5482 | 1
[5 empty] | 2660 | 67.6704 | 0.8 | 569.5081 | 570 | ID 500 | 0.1 | 6.87 | 44 | 10.6
22 | РШ-Д37 - РШ-Д39 | 401 | 10.2014 | 0.8 | 355 | 11.289 | 1
[5 empty] | 115 | 2.9256 | 0.8
[5 empty] | 443 | 11.2699 | 0.8 | 605.1941 | 610 | ID 500 | 0.1 | 6.96 | 46 | 35
23 | РШ-Д39 - РШ-Д46 | 0 | 0 |  | 1464 | 46.5552 | 1
[5 empty] | 3483 | 88.6075 | 0.8
[5 empty] | 759 | 19.309 | 0.8 | 759.6657 | 780 | ID 600 | 0.07 | 6.45 | 45 | 15.9
24 | РШ-Д46 - РШ-Д54 | 400 | 10.176 | 0.8 | 6401 | 203.5518 | 1
[5 empty] | 1545 | 39.3048 | 0.8 | 1012.6983 | 1020 | ID 700 | 0.07 | 6.9 | 42 | 32.2
25 | РШ-Д54 - РШ-Д55 | 161 | 4.0958 | 0.8 | 0 | 0 |  | 1016.7942 | 1045 | ID 800 | 0.07 | 6.5 | 35 | 32.2
26 | РШ-Д55 - РШ-Д56 | 161 | 4.0958 | 0.8 | 0 | 0 |  | 1020.89 | 1045 | ID 800 | 0.07 | 6.5 | 35 | 19.3
27 | РШ-Д56 - РШ-Д57 | 220 | 5.5968 | 0.8 | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 800 | 0.07 | 6.5 | 35 | 90.7
28 | РШ-Д57 - РШ-Д58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 800 | 0.07 | 6.5 | 35 | 8.8
29 | РШ-Д58 - РШ-Д59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 800 | 0.07 | 6.5 | 35 | 7.1
30 | РШ-Д59 - РШ-Д60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 900 | 0.03 | 5.03 | 38 | 43.3
31 | РШ-Д60 - РШ-Д61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 900 | 0.07 | 6.84 | 30 | 59.6
32 | РШ-Д61 - РШ-Д62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 1000 | 0.03 | 4.96 | 32 | 78
33 | РШ-Д62 - РШ-Д63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1026.4868 | 1045 | ID 1000 | 0.03 | 4.96 | 32 | 62.9
34 | РШ-Д63 - РШ-Д64 | 0 | 0 |  | 574 | 2.738 | 0.15 | 1029.2248 | 1045 | ID 1000 | 0.03 | 4.96 | 32 | 75.5
35 | РШ-Д64 | 0 | 0 |  | 1614 | 7.6988 | 0.15
[5 empty] | 2692 | 68.4845 | 0.8 | 1105.4081 | 1200 | ID 1000 | 0.03 | 5.11 | 34