## Таблици РСУО
,
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРО
№ | СМР | Мярка | Количество | Количество по проект | Стойност
І | СГРАДИ
I.4 | Aдминистративно-битова сграда
I.4.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1
1.а | Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, | бр | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 4х18W IP21 за открит монтаж | бр | 18 | 0
2.а | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (9) 4х14W/Т5, с двойна параболична решетка, IP20 за директен монтаж | бр | 0 | 14
3 | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 2х18W IP21 за открит монтаж | бр | 25 | 0
3.а | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (7) 2х14W/Т5, с предпазно стъкло, IP33 за директен монтаж, | бр | 0 | 14
3.в | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (7A) 2х14W/Т5, с предпазно стъкло, IP33 за вграждане в окачен таван, | бр | 0 | 4
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло с к.л.л. 18W, IP43, влагозащитено, таванен монтаж | бр | 7 | 0
4.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 18W, с предпазно стъкло, IP44, влагозащитено, за вграждане в окачен таван | бр | 0 | 4
5 | Доставка и монтаж на осветително тяло с к.л.л. 18W, IP43, влагозащитено, стенен монтаж | бр | 7 | 0
5.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж | бр | 0 | 6
6 | Доставка и монтаж на осветително тяло с к.л.л. 2х11W, IP43, влагозащитено | бр | 2 | 0
7 | Доставка и монтаж на осветително тяло, прожекторен тип с металхалогенна лампа 1х70W и степен на защита IP65 | бр | 7 | 7
7.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (11) с к.л.л. 1х26W, IP 65, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, | бр | 0 | 2
8 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло с КЛЛ 1х8W с автономно захранване с надпис “Изход” | бр | 3 | 0
9 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло с КЛЛ 1х8W с автономно захранване с указваща стрелка | бр | 3 | 0
9.а | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 10
9.в | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 5
9.с | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 3
10 | Доставка и монтаж на единичен ключ за скрита инсталация | бр | 14 | 8
11 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация | бр | 9 | 6
12 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация | бр | 8 | 10
12.а | Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация, включително конзола | бр | 0 | 3
13 | Доставка и монтаж на контакт 16А, 220V, тип “Шуко” за скрита инсталация | бр | 41 | 22
13.а | Доставка и монтаж на контакт 25А, 220V, тип “Шуко” за скрита инсталация | бр | 0 | 1
13.в | Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване- различен цвят от основните контакти, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -1 бр. двойна RJ розетка, cat6, | бр | 0 | 9
14 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация | бр | 100 | 100
15 | Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация | бр | 72 | 100
16 | Доставка и монтаж на бойлерно табло-25 А | бр | 3 | 3
17 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø16мм | м | 910 | 0
18 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø23мм | м | 85 | 0
18.а | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 1530
18.в | Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм | м | 0 | 80
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 380 | 750
20 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 530 | 900
21 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 85 | 80
21.а | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 25
22 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 10 | 59
22.а | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 | бр | 0 | 8
22.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 0 | 330
22.с | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 650
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.4.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 120 | 0
1.а | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 120
1.в | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 240
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 140 | 187
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 16 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 4 | 0
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 4
5 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 0
6 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8 мм. към монолитна конструкция | бр. | 12 | 0
6.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 30
6.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 17
7 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 1 | 7
8 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана c 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 4 | 0
9 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр. | 4 | 7
10 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 50 | 0
11 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 20 | 0
11.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 8
12 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 2 | 0
12.а | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 64
13 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 1 | 1
I.4.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж на разпределителен шкаф | бр | 1 | 0
1.а | Доставка и монтаж основен комуникационен шкаф, стоящ, 42HU d=800мм, окомплектовка: - Фоброоптичен панел 12 OS2 (за телеком-кабел) – 1 - Фиброоптичен панел 24 OS2 – 4 - Пигтейл OS2 – 96 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 3 бр. - Телефонна реглета 20“ - Кабелни органайзери – 8бр. - Контакти 9х230V~ - 1бр. - Лавици – 6 бр. - Пач-корда OS 2m – 24бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 2м – 20бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 52бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на слаботоков контакт двоен тип RJ45 | бр | 7 | 0
3 | Полагане и доставка на гофрирани тръби Ø23 скрито | м | 75 | 0
3.а | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 135
3.в | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 20
4 | Изтегляне и доставка на мрежов кабел 2х/4х0.5/cat5, усукан | м | 75 | 0
4.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, cat6 | м | 0 | 270
5 | Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания | бр | 7 | 18
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.2 | Електронна везна
I.2.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 120 | 0
2 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 8 | 0
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 16 | 0
4 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 5 | 0
5 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 50 | 0
6 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 20 | 0
7 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 2 | 0
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 1 | 1
8.а | Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване | м | 0 | 4
8.в | Доставка и полагане в изкоп на стоманени тръби, неръждаема стомана, ф50, с дължина 4 м, връзка между сграда Кантар и Електронни везни | бр | 0 | 6
8.с | Доставка и монтаж в циментова замазка на стоманени тръби, неръждаема стомана, ф50, с дължина 0,4 м (за заземление датчици) | бр | 0 | 12
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.1 | Контролно-пропусквателен пункт
I.1.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр. | 1 | 1
2 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х4,0 мм2 | м | 6 | 0
3 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х2,5 мм2 | м | 20 | 0
4 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 28 | 0
5 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,0 мм2 | м | 8 | 0
6 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 2х1,0 мм2 | м | 8 | 0
6.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 0 | 60
6.в | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 0 | 110
6.с | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 0 | 10
6.d | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 170
6.е | Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм | м | 0 | 10
7 | Доставка и монтаж на осветително тяло луминесцентно 4х18W IP21 | бр | 4 | 0
7.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (9) луминесцентно 4х14W/Т5, с двойно параболична решетка, IP20, за директен монтаж | бр | 0 | 1
7.в | Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж | бр | 0 | 1
8 | Доставка и монтаж на осветително тяло луминесцентно 2х36W IP21 | бр | 1 | 0
9 | Доставка и монтаж на светително тяло - аплик за монтаж на стена 1x60W IP44 | бр | 2 | 0
9.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (10), тип аплик, с к.л.л. 2х18W, IP 65, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, | бр | 0 | 1
10 | Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера за монтаж на таван 1x60W IP44 | бр | 2 | 0
10.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (13), тип плафониера, с к.л.л. 1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж, | бр | 0 | 2
10.в | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 1
10.с | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 1
11 | Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита инсталация | бр | 4 | 2
11.а | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация | бр | 0 | 1
12 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация | бр | 6 | 2
13 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрита инсталация 16А IP21 | бр | 6 | 1
13.а | Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване- различен цвят от основните контакти, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -1 бр. двойна RJ розетка, cat6, | к-т | 0 | 3
14 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии скрита инсталация | бр | 16 | 15
15 | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 10 | 21
16 | Доставка и монтаж на конзоли за контакти ф60/55 | бр | 6 | 0
17 | Доставка и монтаж на табло бойлерно | бр | 1 | 1
17.а | Доставка и полагане на РVС кабелен перваз, 110/55мм- за входящи кабели | м | 0 | 10
17.с | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
18 | Измерване на импеданса на контур "фаза -защитен проводник" | бр | 6 | 13
18.а | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 | бр | 0 | 2
18.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 0 | 75
18.с | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 85
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.1.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 30 | 0
1.а | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 20
1.в | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 40
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 60 | 62
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 8 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 2 | 0
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
5 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 7 | 0
6 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 2 | 0
7 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8 мм. към монолитна конструкция | бр. | 6 | 0
7.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 6
7.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 8
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 1 | 2
9 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана c 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 2 | 0
10 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр. | 2 | 2
11 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 30 | 0
12 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 20 | 0
12.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
13 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 3
13.а | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
14 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 1 | 1
І.1.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 24 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 12 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –12бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 30
3 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 10
4 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, cat6 | м | 0 | 60
5 | Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания | бр | 0 | 6
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.3 | Кантар
І.3.1. | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 0 | 60
3 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 0 | 110
4 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 0 | 10
5 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 170
6 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм | м | 0 | 10
7 | Доставка и монтаж на осветително тяло (9) луминесцентно 4х14W/Т5, с двойно параболична решетка, IP20, за директен монтаж | бр | 0 | 1
8 | Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж | бр | 0 | 1
9 | Доставка и монтаж на осветително тяло (10), тип аплик, с к.л.л. 2х18W, IP 65, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, | бр | 0 | 1
10 | Доставка и монтаж на осветително тяло (13), тип плафониера, с к.л.л. 1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж, | бр | 0 | 2
11 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 1
12 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 1
13 | Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита инсталация | бр | 0 | 2
14 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация | бр | 0 | 1
15 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация | бр | 0 | 2
16 | Доставка и монтаж на контакт 16А, 220V, тип “Шуко” за скрита инсталация | бр | 0 | 3
17 | Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване- различен цвят от основните контакти, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -1 бр. двойна RJ розетка, cat6, | к-т | 0 | 2
18 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии скрита инсталация | бр | 0 | 15
19 | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 0 | 18
20 | Доставка и монтаж на табло бойлерно | бр | 0 | 1
21 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
22 | Измерване на импеданса на контур "фаза -защитен проводник" | бр | 0 | 11
22.а | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 | бр | 0 | 2
22.в | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х4мм2 | бр | 0 | 2
22.с | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 0 | 80
22.d | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 86
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
І.3.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 20
2 | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 40
3 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 0 | 62
4 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
5 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
6 | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 6
7 | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 8
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 2
9 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 2
10 | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
11 | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
12 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 0 | 1
І.3.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 24 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 12 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –12бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм | м | 0 | 20
3 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 10
4 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, cat6 | м | 0 | 40
5 | Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания | бр | 0 | 4
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.7 | Работилница и мивка за камиони
I.7.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1
1.а | Доставка и монтаж разединител 3х10А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | бр | 0 | 2
1.в | Доставка и монтаж разединител 3х63А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | бр | 0 | 1
1.с | Скара 100/35мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 100
1.d | Скара 300/60мм с разделител, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 20
2 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58Wс разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защита IP65/54 | бр | 4
2.а | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х54W/Т5 с капак от удароустойчив полистирол и степен на защита IP65, за монтаж на скара | бр | 0 | 22
3 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W с разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защитаIP65/54, с вграден автономен източник-с NiCa батерия. | бр | 2 | 0
4 | Доставкаи монтаж на луминисцентно осветително тяло 1х36W за открит монтаж със степен на защита IP44 | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
4.а | Доставкаи монтаж на луминисцентно осветително тяло (1) 1х35W/Т5, с капак, за дирекетн монтаж със степен на защита IP44 | бр | 0 | 1
5 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 1х18W за открит монтаж със степен на защита IP44 | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
6 | Доставка и монтаж на светлинен указател с вграден автономен източник на захранване-1х8W./220 В-с NiCa батерия | бр | 1 | 0 |  | отпада - отговор
7 | Доставка и монтаж на осветително тяло прожекторен тип с металхалогенна лампа-1х75W и степен на защита IP65. | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
8 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло-4х18Вт. и степен на защита IP21за открит вонтаж | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
8.а | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (9) -4х14Вт/Т5. и степен на защита IP20за директен монтаж, с двойна параболична решетка | бр | 0 | 2
8.в | Доставка и монтаж на осветително тяло (10) с к.л.л. 2х18W, IP 65, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, | бр | 0 | 1
8.с | Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж, | бр | 0 | 8
8.d | Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, | бр | 0 | 2
8.е | Доставка и монтаж на осветително тяло (16) с 10W/24V-LED, с предпазно стъкло, за директен монтаж на стена в подов канал, | бр | 0 | 8
8.f | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 1
8.g | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 3
8.h | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 3W/LED, с капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 3
8.I | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 2
9 | Доставка и монтаж на кнопка за управление на осветлението | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
10 | Доставка и монтаж на ключ обикновен-10А- за открит монтаж, степен на защита-IP44. | бр. | 1 | 6 |  | отпада - отговор
11 | Доставка и монтаж на ключ обикновен-10А-за скрит монтаж, за скрита инсталация | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
12 | Доставка и монтаж на ключ сериен-10А- за открит монтаж, степен на защита-IP44. | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
12.а | Доставка и монтаж на ключ девиаторен-10А- за открит монтаж, степен на защита-IP44. | бр | 0 | 4
12.в | Доставка и монтаж на панел с две групи по два броя бутони (пуск-стоп) за управление на осветление, открит монтаж, с степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 1
13 | Доставка и монтаж на контакт двуполюсен тип"Шуко" за открит монтаж-16А и степен на защитаIP44 | бр | 4 |  |  | отпада - отговор
14 | Доставка и монтаж на контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит монтаж-16А и степен на защита-21 | бр | 6 | 2 |  | отпада - отговор
15 | Доставка и монтаж на контакт триполюсен за открит монтаж.25А и степен на защита-IP44 | бр | 3 |  |  | отпада - отговор
15.а | Доставка и монтаж контакт "шуко", за открита инсталация и монтаж, 16А/250V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP65, | бр | 0 | 8
15.в | Доставка и монтаж контакт "шуко", за открита инсталация и монтаж, 16А/250V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP54, | бр | 0 | 2
15.с | Доставка и монтаж трифазен контакт, за открита инсталация и монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP54, | бр | 0 | 4
15.d | Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54, комплект с щепсел, | бр | 0 | 2
15.е | Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване- различен цвят от основните контакти, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -2 бр. двойна RJ розетка | к-т | 0 | 1
15.f | Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, окомплектован с: -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение, | к-т | 0 | 7
16 | Доставка и монтаж на бойлерно табло -25 А | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 120 | 800
17.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0мм2- управление кнопки | м | 0 | 60
18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 60 | 290
18.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 0 | 15
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2.5 мм2 | м | 60 | 40 |  | отпада - отговор
19.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 0 | 360
20 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 50 | 0 |  | отпада - отговор
20.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 0 | 10
21 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 | м | 5 | 0 |  | отпада - отговор
22 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х6,0 мм2 | м | 5 | 0 |  | отпада - отговор
23 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х4,0 мм2 | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
24 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х2,5 мм2 | м | 30 | 0 |  | отпада - отговор
25 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 60 | 0
26 | Доставка и монтаж на стоманено въже с диаметър Ф-6 мм | м | 45 | 0
27 | Доставка на метална конструкция за монтаж и обтягане на стоманеното въже | кг | 20 | 0
28 | Доставка и полагане на PVC тръби 1" открито | м | 40 | 0
28.а | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм, скрито положени | м | 0 | 540
28.в | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 190
29 | Доставка и полагане на PVC тръби 1 1/2" открито | м | 30 | 0
29.а | Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени | м | 0 | 250
30 | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 58 | 184
30.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 462
31 | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата до 35 мм2 | бр. | 10 | 0
31.а | Направа на суха разделка на кабел до 3х4 мм2 | бр | 0 | 2
31.в | Направа на суха разделка на кабел до 5х4 мм2 | бр | 0 | 26
32 | Направа на суха разделка на кабел до 5х6 мм2 | бр | 26 | 0
32.а | Направа на суха разделка на кабел до 5х16 мм2 | бр | 0 | 2
33 | Направа на суха разделка на кабел до 5х25мм2 | бр | 2 | 0
33.а | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 10
33.в | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 30
33.с | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 0 | 10
34 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 20 | 43
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.7.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 100 | 0
1.а | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 120
1.в | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 230
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 150 | 190
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 25 | 0 |  | отпада - отговор
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 2 | 0
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 4
5 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 16 | 0 |  | отпада - отговор
5.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 20
5.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 15
6 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 8 | 0 |  | отпада - отговор
7 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие | бр. | 36 | 0 |  | отпада - отговор
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 5 | 4 |  | отпада - отговор
8.а | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 4
9 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана с 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 6 | 0 |  | отпада - отговор
10 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 120 | 0
11 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 18 | 0
11.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 10
12 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 3 | 0 |  | отпада - отговор
12.а | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 80
13 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 20 | 1
І.7.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, скрито положена | м | 0 | 30
3 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 10
4 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, cat6 | м | 0 | 60
5 | Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания | бр | 0 | 4
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.5 | Резервоар
I.5.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1
1.а | Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 5
2 | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло - за монтаж на стена 2х58W, IP44. | бр | 8 | 0
2.а | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (3) - за монтаж на стена 2х54W/Т5, IP65, с капак. | бр | 0 | 3
2.в | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на стена 1х54W/Т5, IP65, с капак. | бр | 0 | 2
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло – аплик за монтаж на стена 1x60W IP44. | бр | 2 | 0
3.а | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 1
3.в | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 2
4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за открит монтаж -10А за открита инсталация | бр | 1 | 1
5 | Доставка монтаж на ключ сериен за открита инсталация | бр | 1 | 0
6 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" монофазен, за открита инсталация, 16А | бр | 2 | 0
7 | Доставка и монтаж на контакт трифазен за открита инсталация, 25А | бр | 1 | 0
8 | Доставка и монтаж РVС кутия разклонителна открита | бр | 8 | 0
8.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 6
9.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 | м | 0 | 10
9 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 10 | 0
10 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 20 | 10
11 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 мм2 | м | 8 | 10
12 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х16 мм2 | м | 70 | 0
13 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х6 мм2 | м | 40 | 0
14 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5 мм2 | м | 60 | 0
14.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 30
15 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 26 | 65
16 | Доставка и полагане на кабел СВТ 2х1,0 мм2 | м | 10 | 0
17 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 5 | 2
18 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 65
19 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
19.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 0 | 12
19.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 60
19.с | Направа на суха разделка на кабел до 5х4 мм2 | бр | 0 | 2
19.d | Направа на суха разделка на кабел до 5х25 мм2 | бр | 0 | 2
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.5.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 140 | 130
1.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 40
2 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 10 | 0
3 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 5 | 0
3.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 3
4 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 3 | 3
4.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 20
4.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 6
4.с | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 3
5 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 10
6 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 2
7 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 50
7.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
7.в | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 1 | 1
І.5.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на двойна RJ45 розетка - cat6, за открита инсталация, | бр | 0 | 2
3 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 10
4 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, негориима, открито положена | м | 0 | 20
5 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, cat6 | м | 0 | 40
6 | Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания | бр | 0 | 4
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.23 | Воден резервоар |  |  |  |  | ОСТОЙНОСТЯВА СЕ ОКРУПНЕНО- БЕЗ АНАЛИЗИ
I.23.1 | Осветителна и силова инсталация |  |  |  |  | отпада - отговор
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
2 | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло - за монтаж на стена 2х58W, IP44. | бр | 8 | 0 |  | отпада - отговор
2.а | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на стена 1х54W/Т5, IP65, с капак. | бр | 0 | 2
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло – аплик за монтаж на стена 1x60W IP44. | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
4 | Доставка и монтаж на ключ еднополюсен за открита инсталация | бр | 1 | 0 |  | отпада - отговор
5 | Доставка монтаж на ключ сериен за открита инсталация и открит монтаж | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
6 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" монофазен, за открита инсталация, 16А | бр | 2 | 0 |  | отпада - отговор
7 | Доставка и монтаж на контакт трифазен за открита инсталация, 25А | бр | 1 | 0 |  | отпада - отговор
8 | Доставка и монтаж РVС кутия разклонителна открита | бр | 8 | 0 |  | отпада - отговор
8.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 2
9 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 мм2 | м | 8 | 0 |  | отпада - отговор
10 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 30 | 10 |  | отпада - отговор
10.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 7х2,5 мм2 | м | 0 | 20
11 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 46 | 10 |  | отпада - отговор
12 | Доставка и полагане на кабел СВТ 2х1,0 мм2 | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
13 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 5 | 2
13.а | Доставка и полагане на PVC тръби ф40мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
13.в | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
13.с | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
13.d | Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен | м | 0 | 1
13.e | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5 мм2 | бр | 0 | 38
13.f | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5 мм2 | бр | 0 | 20
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.23.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация |  |  |  |  | отпада - отговор
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
1.а | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 16
1.в | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 30
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 600 | 90 |  | отпада - отговор
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 20 | 0 |  | отпада - отговор
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 8 | 0 |  | отпада - отговор
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
5 | Доставка на носещ блок за проводник Ø8 мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и UV устойчива пластмасова основа, за проводник Ø8 мм, за плосък покрив | бр. | 8 | 0 |  | отпада - отговор
6 | Доставка на укрепваща Стойка, квадратна, с размери 1350х1350, с три осигурителни подпори. За монтаж на мълниеприемен прът, направен от стоманена тръба Ø 42 мм., с 3 бр. затягащи болта М 8 с 3 бр. болтове М16 за монтаж на 3 бетонни основи с резба М16. Всичко от неръждаема стомана. За мълниеприемници до H = 5,5 метра | бр. | 2 | 0 |  | отпада - отговор
7 | Доставка на мълниеприемен прът от стоманена тръба 1 1/2 ", L=2000mm. и 1", L=2000 mm, материал : поцинкована стомана, L общо = 4000mm | бр. | 2 | 0 |  | отпада - отговор
8 | Доставка на преходник за покрив, квадратен, за телове Ø 8 / 10 / 16 мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160 мм. Служи за преход на токоотводи Ø 8/10 /16 мм през плоски покриви | бр. | 6 | 0 |  | отпада - отговор
9 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 9 | 4 |  | отпада - отговор
9.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 14
9.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 4
9.с | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 4
10 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 200 | 0 |  | отпада - отговор
11 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
12 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 2 | 0 |  | отпада - отговор
13 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | бр | 1 | 1
13.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
13.в | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.24 | Ретензионен резервоар |  |  |  |  | отпада - отговор
I.24.1 | Осветителна и силова инсталация |  |  |  |  | отпада - отговор
1 | Доставка и монтаж на разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1 |  | отпада - отговор
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло луминесцентно - за монтаж на таван 2х36W - с електронна ПРА, IP44. | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
2.а | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на стена 1х54W/Т5, IP65, с капак. | бр | 0 | 2
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло луминесцентно - за монтаж на таван 2х18W - с електронна ПРА, IP44. | бр | 6 | 0 |  | отпада - отговор
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло - аплик за монтаж на стена 1x60W, степен на защита IP65. | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
5 | Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера за монтаж на таван 1x60W, степен на защита IP44 | бр | 1 | 0 |  | отпада - отговор
6 | Доставка и монтаж на ключ еднополюсен за скрита инсталация | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
7 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
7.а | Доставка и монтаж на ключ сериен за открита инсталация и монтаж | бр | 0 | 1
8 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрита инсталация-16А | бр | 12 | 0 |  | отпада - отговор
9 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии скрита инсталация -ф60 | бр | 16 | 0 |  | отпада - отговор
9.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 2
10 | Доставка и монтаж на конзоли за електрически ключове- ф60/45 | бр | 8 | 0 |  | отпада - отговор
11 | Доставка и монтаж на конзоли за контакти -ф60/55 | бр | 12 | 0 |  | отпада - отговор
12 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х2,5 мм2 | м | 120 | 0 |  | отпада - отговор
13 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 60 | 0 |  | отпада - отговор
14 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,0 мм2 | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
15 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 2х1,0 мм2 | м | 15 | 0 |  | отпада - отговор
16 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 10 | 0 |  | отпада - отговор
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 10 | 10 |  | отпада - отговор
17.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 10
18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5 мм2 | м | 610 | 0 |  | отпада - отговор
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 30 | 0 |  | отпада - отговор
20 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х6мм2 | м | 310 | 0 |  | отпада - отговор
20.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 0 | 20
21 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х16 мм2 | м | 90 | 0 |  | отпада - отговор
22 | Доставка и полагане на метална скара 200 мм | м | 15 | 0 |  | отпада - отговор
23 | Доставка на стоманене поцинкована тръба 1 1/2" | м | 270 | 0 |  | отпада - отговор
24 | Доставка и монтаж на метален шлаух Ф25 мм | м | 70 | 0 |  | отпада - отговор
24.a | Доставка и полагане на PVC тръби ф40мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
24.в | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
24.c | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
24.d | Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен | м | 0 | 1
25 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 10 | 2 |  | отпада - отговор
26 | Направа на суха разделка на кабел СВТТ до 3х10+6 мм2 | бр | 54 | 0 |  | отпада - отговор
27 | Направа на суха разделка на кабел СВТТ до 3х16+10 мм2 | бр | 4 | 0 |  | отпада - отговор
28 | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата 2,5 мм2 | бр | 216 | 6 |  | отпада - отговор
28.а | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата 1,5 мм2 | бр | 0 | 20
29 | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата до 16 мм2 | бр | 16 | 0
29.а | Направа на суха разделка на кабел 5х10 мм2 | бр | 0 | 4
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.24.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталации |  |  |  |  | отпада - отговор
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 100 | 210 |  | отпада - отговор
1.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 6
2 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 55 | 0 |  | отпада - отговор
2.а | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 16
2.в | Доставка и полагане на носач за плосък покрив |  | 0 | 36
3 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 4 | 0 |  | отпада - отговор
3.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
4 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 16 | 0 |  | отпада - отговор
5 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 4 | 0 |  | отпада - отговор
6 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана с 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 4 | 0 |  | отпада - отговор
6.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 30
6.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 6
6.с | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 3
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр. | 4 | 3 |  | отпада - отговор
8 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 15 |  |  | отпада - отговор
9 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 10 |  |  | отпада - отговор
10 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности в съответствие с Наредба 4 за МСВСиОП | бр. | 100 |  |  | отпада - отговор
11 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 50 |  |  | отпада - отговор
12 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 5 |  |  | отпада - отговор
13 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | бр | 1 | 1
13.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
13.в | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.25 | Помпена станция
І.25.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на разпределително ел. табло по схема | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (17) - за директен монтаж 20W/24V, IP65, с предпазно стъкло и решетка. | бр | 0 | 10
2.a | Доставка и монтаж на осветително тяло (17А) 20W/24V LED, IP 65, Ех изпълнение, с предпазно стъкло и решетка, за директен монтаж във ВиК шахта, | бр | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за открита инсталация и монтаж, ІР54 | бр | 0 | 1
4 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 5
5 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 110
5.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 20
6 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 0 | 20
7 | Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
8 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 110
8.а | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 20
9 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
10 | Доставка и полагане на метален шлаух ф32мм, открито положен | м | 0 | 1
11 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 0 | 2
11.а | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата 3х1.5 мм2 | бр | 0 | 98
11.в | Направа на суха разделка на кабел 5х4 мм2 | бр | 0 | 4
11.с | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата 3х2.5 мм2 | бр | 0 | 6
12 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм2, | м | 0 | 10
12.а | Доставка и полагане на метален шлаух ф25мм, открито положен | м | 0 | 5
12.в | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 25
12.с | Доставка и полагане на кабел СВТ3х2,5, за захранване на контактен излаз | м | 0 | 15
12.d | Доставка и монтаж контакт "шуко", за открита инсталация и монтаж, 16А/250V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP65, | бр | 0 | 1
І.25.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 0 | 80
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 10
3 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 4
4 | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 20
5 | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 10
6 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 3
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 3
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
1.26 | Пречиствателна станция
1.26.1 | Инсталационна мрежа
1 | Направа изкоп 0,8/0,5м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 40
2 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм2, включително свързване към контролен панел по друга доставка | м | 0 | 70
3 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм- в изкоп | м | 0 | 5
4 | Свързване на жила към ел.съоръжение с ухо или без ухо със сечение на жилата 3х2.5 мм2 | бр | 0 | 6
I.15 | Сграда компостиране
I.15.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 1
1.а | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема | бр | 0 | 1
1.в | Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 4
1.с | Доставка и монтаж разединител 3х40А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 1
1.d | Доставка и монтаж разединител 3х125А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W с разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защита IP65/54 | бр | 280 | 0
2.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (4) с л.л. 2х54W - Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, монтаж на скара, | бр | 0 | 64
3 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W с разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защитаIP65/54, с вграден автономен източник-с NiCa батерия. | бр | 30 | 0
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло прожекторен тип с металхалогенна лампа-1х75W и степен на защита IP65. | бр | 8 | 0
4.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, | бр | 0 | 5
5 | Доставка и монтаж на светлинен указател с вграден автономен източник на захранване-1х8W/220V с NiCa батерия | бр | 22 | 0
5.а | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 5
5.в | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 8W/LED, с капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 11
5.с | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 11
5.d | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е3) с 3W/LED, с капак, двустранно, за пенделен монтаж, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 6
5.e | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 4
6 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, за открита инсталация и степен на защита IP44. | бр | 6 | 0
6.а | Доставка и монтаж на двубутонна кнопка- управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 12
7 | Доставка и монтаж на контакт двуполюсен за открит монтаж 16А и степен на защита IP44 | бр | 4 | 0
7.а | Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54, | бр | 0 | 4
8 | Доставка на контакт триполюсен за открит монтаж 25А и степен на защита IP44 | бр | 2 | 0
9 | Доставка и монтаж на контакт триполюсен степен на защита IP44 | бр | 3 | 0
9.а | Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, окомплектован с: -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение, | к-т | 0 | 5
9.в | Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, окомплектован с: -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение, ІР65, -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение, ІР65 | к-т | 0 | 5
10 | Доставка и монтаж на кнопка за управление на осветлението | бр | 10 | 0
11 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация ф60 | бр | 15 | 0
12 | Доставка и монтаж на конзола за електрически ключове ф60/45 | бр | 16 | 0
13 | Доставка и монтаж на конзола за контакти ф60/55 | бр | 9 | 0
13.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 24
13.в | Скара 400/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи, с разделител | м | 0 | 40
13.с | Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 250
14 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 380 | 2400
14.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5мм2 | м | 0 | 720
14.в | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5мм2 | м | 0 | 2240
15 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 1800 | 210
16 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5 мм2 | м | 2700 | 0
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 2250 | 0
18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 1640 | 360
18.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 0 | 60
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 350 | 0
19.а | Доставка и полагане на кабел САВТ 3х70+35+35мм2 | м | 0 | 30
19.в | Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 3х2,5кв.мм | м | 0 | 80
20 | Доставка и монтаж на метална скара 300мм с капак | м | 620 | 0
21 | Доставка и полагане на PVC тръби ф110 мм със стоманени водачи, в земен изкоп - свободно лежащи | м | 470 | 0
21.а | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 20
22 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф25мм твърда-негорима | м | 80 | 1765
22.а | Доставка и полагане на PVC тръба Ф25мм -положена скрито | м | 0 | 300
23 | Доставка и полагане на PVC тръбаФ32мм твърда-негорима | м | 120 | 100
23.а | Доставка и полагане на PVC тръбаФ40мм твърда-негорима | м | 0 | 30
24 | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата до 2.5 мм2 . | бр | 563 | 80
24.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата до 1.5 мм2 . | бр | 0 | 1100
25 | Направа на суха разделка на кабел с медни или алуминиеви жила до 5х10мм2 | бр | 96 | 0
25.а | Направа на суха разделка на кабел с алуминиеви жила 3х70+35+35мм2 | бр | 0 | 2
25.в | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х6мм2 | бр | 0 | 4
25.с | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х4мм2 | бр | 0 | 18
25.d | Направа на суха разделка на кабел NHXH FE180 E30 3x2,5мм2 | бр | 0 | 4
26 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 68 | 30
26.а | Доставка и полагане на метален шлаух ф25мм, открито положен | м | 0 | 5
26.в | Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен | м | 0 | 2
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.15.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 800 | 0
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 940 | 630
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 6
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 69 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 18 | 0
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр. | 0 | 6
5 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 198 | 0
6 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 60 | 0
7 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие | бр. | 579 | 0
7.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр. | 0 | 90
7.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр. | 0 | 40
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 36 | 19
9 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана с 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 18 | 0
10 | Доставка на линеен компенсатор за компенсация на температурни разширения | бр. | 14 | 0
11 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 698 | 0
12 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 18 | 1
13 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 54 | 0
13.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 15
14 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 22 | 0
14.а | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр. | 0 | 120
І.15.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 10
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.12 | Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци
I.12.1 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж главно разпределително ел. табло по схема | бр | 1 | 0
1.а | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - зоново DB12, стоящо, за монтаж на фундамент, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.в | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB12.1, фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.с | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB12.3, фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.d | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB12.4, фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.e | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DBHVAC, фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.f | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DBHP, фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
1.g | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB12.2, фалтово, за монтаж на стена, разделено на полета, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема с до 25 извода | бр | 5
3 | Доставка и монтаж ел. табло за управление на осветлението | бр | 4
4 | Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема с до 10 извода | бр | 1
4.а | Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 2
4.в | Доставка и монтаж разединител 3х16А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 5
4.с | Доставка и монтаж разединител 3х63А, окомплектован със защитна кутия за директен монтаж на стена, включително свързване | к-т | 0 | 1
5 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W с разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защита IP65/54 | бр | 285 | 0
5.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (5) с л.л. 2х49W - Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 14
5.в | Доставка и монтаж на осветително тяло (6) с л.л. 2х80W - Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, монтаж на скара, | бр | 0 | 120
6 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W с разсейвател от удароустойчив полистирол и степен на защитаIP65/54, с вграден автономен източник-с NiCa батерия. | бр | 21 | 0
7 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 1х36W за открит монтаж със степен на защита IP44 | бр | 9 | 0
7.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (1) с л.л. 1х35W - Т5, IP 44, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 6
8 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W за открит монтаж със степен на защита IP21 | бр | 2 | 0
8.а | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (9) 4х14W/Т5 за открит монтаж със степен на защита IP20, с двойна параболична решетка за директен монтаж | бр | 0 | 1
9 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 1х18W за открит монтаж със степен на защита IP44 | бр | 10
9.а | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (8) 1х14W/Т5 за директен монтаж със степен на защита IP44 | бр | 0 | 5
10 | Доставка и монтаж на светлинен указател с вграден автономен източник на захранване-1х8W/220 В-с NiCa батерия | бр | 32 | 0
10.а | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 6
10.в | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 10
10.с | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 8W/LED, с капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното напрежение | бр | 0 | 32
10.d | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия,с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 3
10.e | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 19
10.f | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е3) с 3W/LED, с капак, двустранно, за пенделен монтаж, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 4
10.g | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в непрекъснат режим на работа | бр | 0 | 8
11 | Доставка и монтаж на осветително тяло прожекторен тип с металхалогенна лампа-1х70W и степен на защита IP65. | бр | 6 | 0
11.а | Доставка и монтаж на осветително тяло (7) с л.л. 2х14W- Т5, IP 33, с ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, | бр | 0 | 15
11.в | Доставка и монтаж на осветително тяло (11) с к.л.л. 1х26W, IP 65, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, | бр | 0 | 2
11.с | Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, | бр | 0 | 4
11.d | Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, | бр | 0 | 3
12 | Доставка и монтаж на Ключ обикновен-10А, за скрита инсталация | бр. | 10 | 4
13 | Доставка и монтаж на Ключ сериен-10А, за скрита инсталация | бр. | 2 | 3
13.а | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен-10А, за скрита инсталация | бр | 0 | 6
| Доставка и монтаж на Ключ обикновен-10А, за открита инсталация | бр | 0 | 4
| Доставка и монтаж на Ключ сериен-10А, за открита инсталация | бр | 0 | 1
14 | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен-10А, за открита инсталация и степен на защита-IP44. | бр | 6 | 0
14.а | Доставка и монтаж на панел, с четири групи по два броя бутони за управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 1
14.в | Доставка и монтаж на панел, с три групи по два броя бутони за управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 2
14.с | Доставка и монтаж на панел, с две групи по два броя бутони за управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 4
14.d | Доставка и монтаж на панел, с две групи по два броя бутони за управление на вентилации, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 1
15 | Доставка и монтаж на Контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит монтаж.16А и степен на защита-IP20 | бр | 17 | 11
15.а | Доставка и монтаж на Контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит монтаж.25А и степен на защита-IP20 | бр | 0 | 1
16 | Доставка и монтаж на Контакт двуполюсен тип"Шуко" за открит монтаж.-16А и степен на защита-IP44 | бр | 6 | 0
17 | Доставка и монтаж на Контакт триполюсен за открит монтаж.25А и степен на защитаIP44 | бр | 8 | 0
17.а | Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54, | бр | 0 | 1
17.в | Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, окомплектован с: -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение, -1 бр. контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение, | к-т | 0 | 14
18 | Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрита инсталация | бр | 15 | 60
18.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 60
19 | Доставка и монтаж на Конзоли за електрически ключове- ф60/45 | бр | 18 | 0
20 | Доставка и монтаж на Конзоли за контакти -ф60/55 | бр | 17 | 0
20.а | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 0 | 25
21 | Доставка и монтаж на Бойлерно табло - 25А | бр | 2 | 2
22 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 360 | 3700
23 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5 мм2 | м | 150 | 1000
23.а | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2 | м | 0 | 850
24 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 1900 | 450
25 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5 мм2 | м | 2500 | 0
26 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 мм2 | м | 1800 | 100
27 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 | м | 410 | 100
28 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 мм2 | м | 585 | 0
29 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 1200 | 550
30 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х6 мм2 | м | 120 | 0
31 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 250 | 60
32 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х10 мм2 | м | 70 | 0
33 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 350 | 0
34 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х16 мм2 | м | 200 | 0
35 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 | м | 120 | 0
36 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х35мм2 | м | 80 | 0
37 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х75 мм2 | м | 80 | 0
38 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х95 мм2 | м | 40 | 0
39 | Доставка и полагане на кабел N2XH3x2,5 мм2 | м | 1800 | 0
40 | Доставка и полагане на Проводник ПВВМ 3х1.5 мм2 | м | 200 | 0
41 | Доставка и полагане на Проводник ПВВМ 3х2.5 мм2 | м | 160 | 0
42 | Доставка и полагане на Проводник ПВВМ 3х4 мм2 | м | 20 | 0
42.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 5х2,5кв.мм | м | 0 | 500
42.в | Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 3х2,5кв.мм | м | 0 | 100
43 | Доставка и монтаж на метална скара 300мм с капак | м | 600 | 0
44 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф110 мм със стоманени водачи, в земен изкоп - свободно лежащи | м | 460 | 0
44.а | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 25
45 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф25мм твърда | м | 70 | 0
45.а | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 1350
45.в | Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени | м | 0 | 220
45.с | Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, скрито положени | м | 0 | 1500
45.d | Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм, скрито положени | м | 0 | 100
46 | Доставка и полагане на PVC тръбаФ32мм твърда | м | 120 | 0
47 | Доставка и полагане на Стоманена тръба 1 " | м | 213 | 0
48 | Доставка и полагане на Стоманена тръба 1 1/2 " | м | 35 | 0
49.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 2410
49 | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 400 | 220
50 | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата с ухо или без ухо при сечение на жилата до 16мм2 | бр | 50 | 0
51 | Свързване на проводник към ел.съоръжение със запояване на кабелни обувки при медни проводници със сечение на жилата до 95мм2 | бр | 18 | 0
51.а | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х6мм2 | бр | 0 | 2
51.в | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х4мм2 | бр | 0 | 30
51.с | Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 | бр | 0 | 8
52 | Направа на суха разделка на кабел с медни или алуминиеви жила до 5х10мм2 | бр | 120 | 0
53 | Направа на суха разделка на кабел с медни или алуминиеви жила до 5х16 мм2 | бр | 26 | 0
54 | Направа на суха разделка на кабел с медни или алуминиеви жила до 3х120+70 мм2 | бр | 4 | 0
54.а | Скара 600/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 55
54.в | Скара 600/60мм, с разделител, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 45
54.с | Скара 400/60мм, с разделител, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 55
54.d | Скара 200/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 35
54.e | Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 520
54.f | Доставка и полагане на метален шлаух ф25мм, открито положен | м | 0 | 10
54.g | Доставка и полагане на метален шлаух ф32мм, открито положен | м | 0 | 2
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
I.12.2 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 1400 | 0
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 1600 | 840
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 30
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 64 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 16
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 10
5 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 184 | 0
6 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 56 | 0
7 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие | бр. | 539 | 0
7.а | Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 170
7.в | Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм | бр | 0 | 35
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 34 | 22
9 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана с 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 16 | 0
10 | Доставка на линеен компенсатор за компенсация на температурни разширения | бр. | 12 | 0
11 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 650 | 0
12 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 16 | 1
13 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 50 | 0
13.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 30
14 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 20 | 0
14.а | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 240
14.в | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, време за изпреварване 50mc sec, комплект с мачта 5м, | к-т | 0 | 2
І.12.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 20
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.9 | Склад за RDF
I.9.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена към готови крепители-/носачи/ | м | 225 | 0
2 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 370 | 290
2.а | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 25 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 6 | 0
4.а | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 6
5 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8мм. по било на покрив | бр. | 32 | 0
6 | Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм | бр. | 10 | 0
7 | Доставка на крепеж за укрепване на проводник по ската на покрива без да се нарушава покривното покритие | бр. | 84 | 0
7.а | Клинов съединител за поцинкована шина | бр | 0 | 40
7.в | Кръстата клема за поцинкована шина | бр | 0 | 24
8 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 7 | 3
8.а | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 3
9 | Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена от две части, материал - поцинкована стомана с 2 болта М10 и гаики от неръждаема стомана | бр. | 6 | 0
10 | Доставка на линеен компенсатор за компенсация на температурни разширения | бр. | 7 | 0
11 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 300 | 0
12 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | бр. | 6 | 1
13 | Изтегляне и доставка на проводник ПВ 1х25мм2 | м | 10 | 0
14 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр | 3 | 0
І.9.2 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB9, фалтово, за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 84
3 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, | бр | 0 | 3
4 | Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 4
5 | Доставка и монтаж на панел, с четири групи по два броя бутони за управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 1
6 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 32
8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 10
9 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2, управление бутони | м | 0 | 20
10 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 1100
11 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 1150
12 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 0 | 2
12.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 636
12.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 0 | 6
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.8 | Склад бали
І.8.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 0 | 130
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 4
4 | Клинов съединител за поцинкована шина | бр | 0 | 16
5 | Кръстата клема за поцинкована шина | бр | 0 | 8
6 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 2
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 2
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 0 | 1
І.8.2 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB8, фалтово, за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 20
3 | Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 3
4 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 10
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 6
6 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 10
7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 240
8 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 250
9 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 0 | 2
10 | Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 40
10.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 152
10.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 0 | 6
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.11 | Склад опасни отпадъци
І.11.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 0 | 90
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
4 | Клинов съединител за поцинкована шина | бр | 0 | 10
5 | Кръстата клема за поцинкована шина | бр | 0 | 6
6 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 2
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 2
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 0 | 1
І.11.2 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB11, фалтово, за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 8
3 | Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 1
4 | Доставка и монтаж ключ сериен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 1
5 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 4
7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 10
8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 120
9 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 130
10 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 0 | 2
11 | Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи елементи | м | 0 | 15
11.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 66
11.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 0 | 6
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.17 | Склад готов компост
І.17.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 0 | 70
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 1
4 | Клинов съединител за поцинкована шина | бр | 0 | 8
5 | Кръстата клема за поцинкована шина | бр | 0 | 6
6 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 0 | 2
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 2
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | бр | 0 | 1
9 | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 45
10 | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 90
І.17.2 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB17, фалтово, за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 6
3 | Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 3
4 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 10
5 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 5
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 3
7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 90
8 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 90
9 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | м | 0 | 2
9.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 60
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
І.18 | Склад компостираща техника
І.18.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 75 | 150
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина до 3м | м | 0 | 3
3 | Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема стомана | бр | 0 | 2
4 | Клинов съединител за поцинкована шина | бр | 0 | 16
5 | Кръстата клема за поцинкована шина | бр | 0 | 6
6 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр | 4 | 3
7 | Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм | бр | 0 | 3
8 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - система | к-т | 1 | 1
9 | Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм | м | 0 | 80
10 | Доставка и полагане на носач за плосък покрив | бр | 0 | 160
І.18.2 | Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB18, фалтово, за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с ЕПРА, с капак, директен монтаж, | бр | 0 | 24
3 | Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, | бр | 0 | 2
4 | Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба ф110мм - входящи кабели | м | 0 | 5
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, негорима, П2А, включително клеми | бр | 0 | 5
6 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 0 | 360
7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 0 | 10
8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2- контролен кабел осветление | м | 0 | 5
9 | Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени | м | 0 | 375
10 | Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" | бр | 0 | 2
11 | Доставка и монтаж на панел с два броя бутони (пуск-стоп) за управление на осветление, открит монтаж, с степен на защита ІР44 | к-т | 0 | 1
11.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 180
11.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 0 | 12
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички луминисцентни осветителни тела са тип Т5 с ЕПРА
І.18.3 | Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - входящи кабели | м | 0 | 5
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
I.6 | Съоръжение за измиване на гуми
I.6.1 | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 75 | 3
2 | Доставка на заземителна планка от системата за заземление и потенциално изравняване | бр. | 3 | 1
2.а | Доставка на ревизионен кутия с надпис | бр | 0 | 1
3 | Доставка и монтаж на антикорозионна лента | м. | 5 | 0
4 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 2 | 0
5 | Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка между контактуващите повърхности | бр. | 50 | 0
5.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
5.в | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 20
5.с | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 2,5кв.мм | м | 0 | 30
5.d | Доставка и монтаж на кабелни обувки -2,5кв.мм | бр | 0 | 12
6 | Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител (работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) -система | бр | 1 | 1
6.а | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DB6, тип електро касетка за външен монтаж, на фундамент, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65 | к-т | 0 | 1
6.в | Доставка и монтаж светофарна уредба - двусекционен светофар, монтиран на стълб с височина 2,50м над терен, включително фундамент за закрепване | к-т | 0 | 1
І.6.2 | Силови консуматори
1 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x2,5мм² | м | 0 | 10
2 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x1,5мм² | м | 0 | 10
3 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 3x2,5мм² | м | 0 | 20
4 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 3x1,5мм² | м | 0 | 50
5 | Доставка и полагане на предпазна тръба РVС ф25мм, в циментова замазка | м | 0 | 120
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР66 | бр | 0 | 10
6.а | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 1.5мм2 | бр | 0 | 42
6.в | Свързване на проводник към ел.съоръжение с ухо или без ухо при сечение на жилата 2.5мм2 | бр | 0 | 14
Забележки: Към количествените сметки да се добави: -Запълване на вертикални и хоризонтални отвори за кабелни трасета, с изолационна негорима маса, след полагане на всички кабели, оформяне, -Направа на надписи във всички силонотокови и слаботокови системи по съоръжения и елементи, четливо изготвени и поставени върху трайни материали -Обучение на персонал на Възложителя; консумативи за начално зареждане -Изготвяне и прилагане на пълна техническа документация за поддръжката в процес на експлоатация, -Изготвяне на Екзекутивни чертежи
Забележки:Продължение -Направа на всички видове наладки и измервания по системи, изготвяне на протоколи за въвеждането им в експлоатация -Окомплектоване на обекта със всички необходими съоръжения, елементи и материали по техника на безопасност, към всяка едно от системите -Направа маркировки на всички изходящи, входящи и отклоняващи се кабелни трасета и кабели -Всички силови кабели за инсталации са тип СВТ -Да се спазват степените на защита за ел.табла вписани по чертежи -Тръби-скрито положени под мазилка и в циментова замазка - гофрирани -Тръби положени открито-негорими- твърди
ІІ | ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ІI.1 | Дизел агрегат 800 kVA
1 | Доставка и монтаж на дизелов генератор, открит монтаж, 800кVА, 380/220V 50Hz, стационарен, автоматичен, комплект с резервоар за гориво, авторадиатор за охлаждане, компенсатор, шумозаглушител , пусково устройство с АБ 24V, в кожух за монтаж на открито | бр | 0 | 1
2 | Доставка на помпа ръчна, тип 1.3БР30 | бр | 1 | 0
3 | Доставка на маркуч гумен маслоустойчив Dy25, L=15м‘ | бр | 1 | 0
4 | Доставка на пожарогасител с пяна | бр | 1 | 1
5 | Доставка и полагане на кабел НН, СВВнА 5х185мм2 в РVС канална мрежа, кабелни шахти и кабелни скари | м | 52 | 0
6 | Направа суха разделка на кабел СВВнА 5х185мм2 | бр | 4 | 0
7 | Маркиране и изпитване на силов кабел / бр. жила / | бр | 10 | 0
8 | Изкоп с багер земни почви | м3 | 30 | 0
9 | Полагане на метални тръби вертикално по стена и през стена | м | 8 | 0
10 | Обратен насип земни маси вкл.уплътняване | м3 | 30 | 0
11 | Уплътняване на отвори тръба/кабел | бр | 2 | 0
12 | Доставка и направа на кабелна обувка със сечение 185 мм2 | бр | 10 | 0
13 | Доставка и направа на PVC канална мрежа с два броя тръби Ф110/4,1 | м | 16 | 0
14 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 36 | 36
15 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр | 6 | 6
16 | Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано съоръжение със заземителна инсталация | бр | 4 | 4
17 | Направа на ел. заварки с дължина на заваръчен шев над 80мм и площ над 10см2 | бр | 26 | 26
18 | Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта, състояща се от стоманотръбен стълб с Н = 9,5м и мълниеприемен прът с L=2 м - комплект | бр. | 1 | 0
19 | Доставка и монтаж на токоотводи от ст. поц. шина 40/4 | м | 8 | 8
20 | Доставка и полагане заземителен кол - за цистерна | к-т | 0 | 1
ІI.2 | Комплексен трансформаторен пост
1 | Доставка и монтаж на комплексен трансформаторен пост /КТП/ | бр | 1 | 1
2 | Силов трансформатор 20/0,4 kV, схема на свързване Dyn-5, 1000kVA, сух, за закрит монтаж - 2 бр. | бр | 2 | 2
3 | Разпределителна уредба РУСН: - кабелен вход/изход – мощностен разединител 400А, заземителен нож, индикатор напрежение, индикатор к.с. - 2+1рез.; - трафозащита – прекъсвач, ТТ, защитно реле – 2бр. - търговско мерене – ТТ, НТ – 1 - напреженов трансформатор – 1 | к-т | 1 | 2+1 рез
4 | Разпределителна уредба РУНН по схема | к-т | 1 | 1
5 | Електромерно табло търговско измерване на ел. енергия | бр | 1 | 0
6 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 60 | 60
7 | Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр | 4 | 6
8 | Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано съоръжение със заземителна инсталация | бр | 1 | 1
9 | Направа на ел. заварки с дължина на заваръчен шев над 80мм и площ над 10см2 | бр | 20 | 20
10 | Изкоп с багер земни почви | м3 | 30 | 0
11 | Обратен насип земни маси вкл.уплътняване | м | 60 | 0
12 | Кабелни линии СН между РУСН и трансформатори – САХЕкТ 1х50 20kV | m | 60 | 60
13 | Кабелни линии НН между трансформатори – СВТ 1х185 | m | 250 | 250
ІI.3 | Главни захранващи кабелни линии силнотокови
1 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СBT 6x(4x(1x300))мм² в кабелна канална система с PVC тръби Ø110мм. | м | 80 | 0
2 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 3x(5x185)мм² в кабелна канална система с PVC тръби Ø110мм. | м. | 750 | 0
2.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x185+95мм² | м | 0 | 7030
3 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x150мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 750 | 0
3.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x150+70+70мм² | м | 0 | 100
4 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x120мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 280 | 0
4.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x120+70мм² | м | 0 | 1100
4.в | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x120+70+70мм² | м | 0 | 130
5 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x95мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 860 | 0
5.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x95+50мм² | м | 0 | 260
5.в | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x95+50+50мм² | м | 0 | 80
6 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x70мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 580 | 0
6.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x70+35мм² | м | 0 | 300
7 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x50мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 90 | 0
8 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x35мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 100 | 0
8.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x35+16мм² | м | 0 | 240
9 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x25мм2 в PVC тръба Ø110мм. | м. | 275 | 0
9.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x25+16+16мм² | м | 0 | 35
10 | Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x16мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 250 | 50
11 | Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x10мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 100 | 165
12 | Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x6мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 350 | 90
13 | Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x4мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 2250 | 150
14 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x2,5мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 2810 | 0
14.а | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x16мм² | м | 0 | 205
14.в | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x10мм² | м | 0 | 320
14.с | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x6мм² | м | 0 | 285
14.d | Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип NHXH FE180 E90 5x4мм² | м | 0 | 70
15 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 3x6мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 80 | 0
16 | Доставка и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 2x1,5мм² в PVC тръба Ø110мм. | м. | 250 | 0
17 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 300мм2 | бр. | 50 | 0
18 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 185мм2 | бр. | 30 | 0
19 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 120мм2 | бр. | 20 | 0
20 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 95мм2 | бр. | 20 | 0
21 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 70мм2 | бр. | 40 | 0
22 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 50мм2 | бр. | 10 | 0
23 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 35мм2 | бр. | 20 | 0
24 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм2 | бр. | 30 | 0
25 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 16мм2 | бр. | 20 | 0
26 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 10мм2 | бр. | 20 | 0
27 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 6мм2 | бр. | 70 | 0
28 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 4мм2 | бр. | 150 | 0
29 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 2,5мм2 | бр. | 700 | 0
30 | Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 1мм2 | бр. | 20 | 0
31 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВTТ 3x(5x185)мм² | бр. | 10 | 0
31.a | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x185+95мм², включително свързване | бр | 0 | 34
32 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВТT 5x150мм² | бр. | 6 | 0
33 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x150мм² | бр. | 6 | 0
33.a | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x150+70+70мм², включително свързване | бр | 0 | 4
34 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x120мм² | бр. | 8 | 0
34.a | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x120+70+70мм², включително свързване | бр | 0 | 4
34.в | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x120+70мм², включително свързване | бр | 0 | 12
35 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x95мм² | бр. | 4 | 0
35.а | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x95+50+50мм², включително свързване | бр | 0 | 2
35.в | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x95+50мм², включително свързване | бр | 0 | 6
36 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x70мм² | бр. | 16 | 0
36.а | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x70+35мм², включително свързване | бр | 0 | 2
37 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x50мм² | бр. | 2 | 0
38 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x35мм² | бр. | 4 | 0
38.а | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x35+16мм², включително свързване | бр | 0 | 2
39 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x25мм2 | бр. | 6 | 0
40 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВT 5x25мм2 | бр. | 6 | 0
40.а | Направа на суха разделка на Al кабел, 3x25+16+16мм², включително свързване | бр | 0 | 2
41 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x16мм², включително свързване | бр. | 4 | 2
41.а | Направа на суха разделка на Сu кабел, 4x16мм², включително свързване | бр | 0 | 6
42 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x10мм², включително свързване | бр. | 4 | 6
42.а | Направа на суха разделка на Сu кабел, 4x10мм², включително свързване | бр | 0 | 6
43 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x6мм², включително свързване | бр. | 14 | 6
43.а | Направа на суха разделка на Сu кабел, 4x6мм², включително свързване | бр | 0 | 10
44 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x4мм², включително свързване | бр. | 30 | 8
44.а | Направа на суха разделка на кабел NHXH FE180 E90 5х4 и свързване към съоръжение | бр | 0 | 2
45 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВТ 5x2,5мм² | бр. | 140 | 0
46 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВТ 3x6мм² | бр. | 2 | 0
47 | Направа на суха разделка на силов кабел, тип СВТ 2x1,5мм² | бр. | 4 | 0
47.а | Направа изкоп 0,8/0,4м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 220
47.в | Направа изкоп 0,8/0,6м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 100
47.с | Направа изкоп 1,1/1,1м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 500
47.d | Доставка и монтаж на реперен знак | бр. | 0 | 13
47.e | Трасиране кабелна линия | км | 0 | 0,82
47.f | Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм | м³ | 0 | 45
47.g | Полагане на PVC лента | м | 0 | 1320
47.h | Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 3x185+85Al | бр. | 0 | 8
47.i | Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 3x120+70Al | бр | 0 | 4
48 | Изпитване на кабел НН | бр. | 80 | 60
49 | Доставка и монтаж на кабелна скара 600/80мм, перфорирана с капак, със заземление - укрепване по подпорна стена, по детайл, включително опори през 1,5м, всички елементи поцинковани чрез потапяне | м | 0 | 60
49.а | Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 16кв.мм | м | 0 | 5
49.в | Доставка и монтаж на кабелни обувки -16кв.мм | бр | 0 | 40
ІІ.4 | Кабелна мрежа слаботокова
1 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FO.OS1/12 влакна | м | 0 | 2500
2 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP cat.6 | м | 0 | 7450
3 | Доставка и монтаж комуникационен шкаф за сграда No22, стенен, 9HU d=600мм, окомплектовка: - Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1 - Пигтейл OS2 – 6 - Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр. - Кабелни органайзери – 2бр. - Контакти 6х230V~ - 1бр. - Лавици – 1 бр. - Пач-корда OS 1m –6бр. - Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр | к-т | 0 | 1
ІІ.5 | Тръбна мрежа
1 | Доставка и полагане на PVC тръби Ø110мм. със стоманени водачи в готов изкоп | м | 16000 | 0
2 | Доставка и полагане на PVC тръби Ø50мм. със стоманени водачи в готов изкоп | м | 5000 | 0
3 | Доставка на маркировъчни табелки | м | 500 | 0
4 | Доставка на сигнална PVC лента |  | 3200 | 0
5 | Монтаж на маркировъчни табелки | бр. | 500 | 0
6 | Изкоп с багер земни почви | м3 | 2100 | 0
7 | Полагане на сигнална PVC лента | м | 3200 | 0
7.а | Направа изкоп 1,1/0,8м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 310
7.в | Направа изкоп 1,1/1м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 10
7.с | Направа изкоп 0,8/0,9м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 245
7.d | Направа изкоп 1,1/0,8м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 175
7.e | Направа изкоп 0,8/0,5м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 435
7.f | Трасиране кабелна линия | км | 0 | 1.17
7.g | Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм | м³ | 0 | 11
7.h | Доставка и полагане в изкоп и в бетонов кожух на PVC тръба ф110 | м | 0 | 4250
7.I | Доставка и полагане в бетонов кожух на PVC тръба ф140 | м | 0 | 930
7.j | Изливане на бетонов кожух | м³ | 0 | 128
ІІ.6 | Ревизионни кабелни шахти
1 | Направа на рамка от ъглов профил L 90/90/8 мм. за капак с външни размери 64/94 см. | бр. | 213 | 0
2 | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 47х77см - единична (1 капак 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 103 | 0
3 | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 77х110см - двойна (2 капака 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 42 | 0
4 | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 77х173см - тройна (3 капака 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 2 | 0
5 | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 77х236см - петорна (4 капака 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 1 | 0
6 | Направа на стоманобетонова ревизионна кабелна шахта с размери 77х425см - шесторна (7 капака 60х90см.), включително залагане на отвори за входящи и изходящи кабелни линии, по детайл | бр. | 2 | 0
6.а | Направа на зидана кабелна шахта, единична, 0,6/0,9/1,25, по приложен детайл | бр. | 0 | 18
6.в | Направа на зидана кабелна шахта, двойна, 1,07/0,9/1,25, по приложен детайл | бр. | 0 | 50
6.с | Направа на зидана кабелна шахта, тройна 1,68/0,9/1,25, по приложен детайл | бр. | 0 | 5
7 | Замонолитване на отвор с размери 975мм/645мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 6 | 0
8 | Замонолитване на отвор с размери 825мм/395мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
9 | Замонолитване на отвор с размери 825мм/350мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 9 | 0
10 | Замонолитване на отвор с размери 810мм/692мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
11 | Замонолитване на отвор с размери 815мм/645мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
12 | Замонолитване на отвор с размери 815мм/555мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 5 | 0
13 | Замонолитване на отвор с размери 810мм/480мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 4 | 0
14 | Замонолитване на отвор с размери 702мм/361мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 8 | 0
15 | Замонолитване на отвор с размери 645мм/310мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 9 | 0
16 | Замонолитване на отвор с размери 645мм/150мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 9 | 0
17 | Замонолитване на отвор с размери 590мм/225мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 9 | 0
18 | Замонолитване на отвор с размери 530мм/355мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 6 | 0
19 | Замонолитване на отвор с размери 510мм/315мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 6 | 0
20 | Замонолитване на отвор с размери 480мм/420мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 15 | 0
21 | Замонолитване на отвор с размери 480мм/355мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
22 | Замонолитване на отвор с размери 480мм/315мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 33 | 0
23 | Замонолитване на отвор с размери 480мм/310мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
24 | Замонолитване на отвор с размери 480мм/150мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 27 | 0
25 | Замонолитване на отвор с размери 400мм/150мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
26 | Замонолитване на отвор с размери 370мм/256мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 11 | 0
27 | Замонолитване на отвор с размери 370мм/210мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 18 | 0
28 | Замонолитване на отвор с размери 370мм/315мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 39 | 0
29 | Замонолитване на отвор с размери 350мм/315мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 2 | 0
30 | Замонолитване на отвор с размери 315мм/150мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 15 | 0
31 | Замонолитване на отвор с размери 260мм/150мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 80 | 0
31.а | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 430мм/250мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 34
31.в | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 490мм/280мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 2
31.с | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 610мм/250мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 18
31.d | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 790мм/250мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 36
31.e | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 790мм/610мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 4
31.f | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 700мм/640мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 34
31.g | Замонолитване на отвор с приблизителни размери 700мм/460мм. в стена на кабелната шахта | бр. | 0 | 8
ІІ.7.1 | Районно осветление
1 | Доставка и монтаж на стълб за улично осветление, стоманотръбен, височина 10м | бр. | 81 | 0
1.а | Доставка, изправяне и монтаж на метален тръбен- горещо поцинкован, стълб h=9м (над терен), окомплектован с разпределителна кутия със защита и куплунг с възможност за демонтаж на осветителното тяло, | к-т | 0 | 79
1.в | Доставка и монтаж на единична конзола на стълб- горещо поцинкована | бр. | 0 | 59
1.с | Доставка и монтаж на единична конзола на стена- горещо поцинкована | бр. | 0 | 28
1.d | Доставка и монтаж на двойна конзола на стълб - горещо поцинкована | к-т | 0 | 20
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло с НЛВН, 1x250W, с елекронен баласт, cosf≈0,9; IP65-еденично | бр. | 81 | 0
2.а | Доставка и монтаж на осветително тяло тяло с м.х.л. 100W, IP 65 | бр | 0 | 127
2.в | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DBSL, тип касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65 | к-т | 0 | 1
2.с | Доставка и монтаж на система радиобутони с три антени, 3 приемника, три дистанционни радиобутона | к-т | 0 | 3
ІІ.7.2 | Районно осветление - инсталационна част
1 | Доставка и замонолитване на PVC тръби Ø110мм. свръзани с PVC коляно Ø110мм., на 90° в стоманобетонов фундамент (по детайл). | бр. | 81 | 0
2 | Кофраж фундаменти | м2 | 405 | 0
3 | Заготовка и монтаж на армировка от стомана АI | кг | 1620 | 0
4 | Заготовка и монтаж на армировка от стомана АIII | кг | 1620 | 0
5 | Подложен бетон | м3 | 24.3 | 0
6 | Бетон В 20 за фундамент | м3 | 64.8 | 0
7 | Метална конструкция | кг | 1700 | 0
8 | Направа изкоп за фундамент на осветителен стълб (обща височина около 10м), и фундамент по конструктивен детайл | к-т | 0 | 79
9 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, в тръба, | м | 0 | 500
10 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, в готов изкоп, | м | 0 | 640
11 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, на кабелна скара, | м | 0 | 570
12 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, в тръба, | м | 0 | 20
13 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, в готов изкоп, | м | 0 | 1300
14 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, на кабелна скара, | м | 0 | 30
15 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 3х4мм2, в тръба, | м | 0 | 60
16 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 3х4мм2, в готов изкоп, | м | 0 | 250
17 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2, в стоманено тръбен стълб, | м | 0 | 1050
18 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x16мм², включително свързване | бр | 0 | 126
19 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 5x10мм², включително свързване | бр | 0 | 116
20 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 3x4мм², включително свързване | бр | 0 | 6
21 | Направа на суха разделка на Сu кабел, 3x1,5мм², включително свързване | бр | 0 | 254
22 | Доставка и полагане в бетонов фундамент на PVC тръба ф50мм-2броя -по 60см, включително коляно- за входящи кабели към стълб осветление | к-т | 0 | 79
23 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, IP65, включително клеми | к-т | 0 | 28
24 | Доставка и полагане предпазна метална тръба Ф50мм, открито по стена | м | 0 | 20
25 | Направа изкоп 0,8/0,4м, със зариване и трамбоване | м | 0 | 2150
26 | Трасиране кабелна линия | км | 0 | 2.15
27 | Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм | м³ | 0 | 44
28 | Полагане на PVC лента | м | 0 | 2200
29 | Доставка, полагане и изтегляне на поцинкована шина 40/4мм, в изкоп | м | 0 | 2200
ІІ.8 | Електрически табла площадка
1 | Доставка и монтаж на междинно разпределително табло | бр. | 2 | 0
1.а | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло – DB.RET, тип касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65 | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на разпределително ел.табло с часовници за управление на осветлението | бр. | 1 | 0
2.а | Доставка, монтаж, свързване, наладки на електро табло - DBSL, тип касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65 | к-т | 0 | 1
ІІІ | ОБЩООБЕКТОВИ СИСТЕМИ
ІІІ.1 | Пожароизвестяване
1 | Доставка и монтаж на адресируема централа, 1 кръг, 127 адреса за кръг, принтер, LCD дисплей | к-т | 0 | 1
2 | Доставка и монтаж на конвенционална централа, 4 зони | к-т | 0 | 1
3 | Доставка и монтаж на аналогов адресируем димооптичен детектор | бр | 0 | 80
4 | Доставка и монтаж на конвенционален димооптичен детектор | бр | 0 | 15
5 | Доставка и монтаж на аналогова основа за адресируем детектор | бр | 0 | 78
6 | Доставка и монтаж на основа за конвенционален детектор | бр | 0 | 15
7 | Доставка и монтаж на адресируем пожарен бутон | бр | 0 | 17
8 | Доставка и монтаж на задна кутия за пожарен бутон | бр | 0 | 17
9 | Доставка и монтаж на конвенционален пожарен бутон | бр | 0 | 3
10 | Доставка и монтаж на адресируема сирена | бр | 0 | 7
11 | Доставка и монтаж на пожарен звънец | бр | 0 | 3
12 | Доставка и монтаж на основа изолатор на късо съединение | бр | 0 | 2
13 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/12Ah | бр | 0 | 4
14 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр | 0 | 9
15 | Доставка и монтаж на рипитер | бр | 0 | 2
16 | Доставка и монтаж на външна пожарна сирена с флаш лампа | бр | 0 | 1
17 | Доставка и монтаж на адресируем модул ( ТМ )- 2 релейни изхода | бр | 0 | 5
18 | Доставка и монтаж на мокса конвертор | бр | 0 | 4
19 | Доставка, полагане и изтегляне
19.1 | Гофрирани тръби негорими Ø16, | м | 0 | 700
19.2 | Трудногорим кабел 2х1кв.мм, ELAN TW-1,0-GR3 | м | 0 | 1500
19.3 | Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY | м | 0 | 100
20 | Пусконаладъчни работи, програмиране, проби | к-т | 0 | 1
21 | Обучение на персонал на Клиента | к-т | 0 | 1
ІII.2 | Видеоконтрол
1 | Доставка и монтаж на Ден/Нощ TV камера в кожух за външен монтаж на стойка | бр. | 19 | 0
1.а | Доставка и монтаж на мегапикселова куполна IP камера с вградено IR осветление до 20м, 3.0 Мегапиксела варифокален обектив с автоматична бленда 2.8~12mm– за вътрешен и външен монтаж | бр. | 0 | 28
2 | Доставка и монтаж на 16-канален цифров видеорекордер | бр. | 1 | 0
3 | Доставка и монтаж на 4-канален цифров видеорекордер | бр. | 1 | 0
3.а | Доставке и монтаж на 32- канален мрежов рекордер с дисплей на 4CIF видео в реално време; компресия Н.264, до 8хSATA твърди диска (до 4TB/ диск) | бр. | 0 | 1
4 | Доставка на Хард диск | бр. | 4 | 0
4.а | Доставка и монтаж HDD диск 4000GB | бр. | 0 | 4
4.в | Доставка и монтаж на медия конвертор | бр. | 0 | 6
5 | Доставка и монтаж на цветен монитор (TFT-LCD) – 19” | бр. | 2 | 0
5.а | Доставка и монтаж на РС конфигурация, с два броя цветен монитор 21,5" | к-т | 0 | 2
6 | Доставка и монтаж на BNC Конектори | бр. | 38 | 0
7 | Доставка и полагане на Кабел RG-59U Професионален коаксиален кабел Vista | м | 1462 | 0
7.а | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР65 | бр. | 0 | 16
7.в | Захранващ блок. 18- канален, 12V/10A | бр. | 0 | 6
7.с | Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY | м | 0 | 600
7.d | Информационен кабел, FTP, cat6 | м | 0 | 1000
8 | Доставка и монтаж на PVC тръби 1” | м | 80 | 0
9 | Направа суха разделка на коаксиален кабел | бр. | 38 | 0
10 | Свързване на коаксиален кабел към съоръжения | бр. | 38 | 0
11 | Пусково-наладъчни работи | к-т | 1 | 1
12 | Обучение на персонал на Клиента | к-т | 0 | 1
13 | Доставка и монтаж на мегапикселова куполна IP камера с вградено IR осветление до 20м, 3.0 Мегапиксела варифокален обектив с автоматична бленда 2.8~12mm– за вътрешен и външен монтаж | бр | 0 | 28
13.а | Доставка и монтаж на монитор 21,5" | бр | 0 | 4
13.в | Доставке и монтаж на 32- канален мрежов рекордер с дисплей на 4CIF видео в реално време; компресия Н.264, до 8хSATA твърди диска (до 4TB/ диск) | бр | 0 | 1
13.с | Доставка и монтаж HDD диск 4000GB | бр | 0 | 4
13.d | Доставка и монтаж на медия конвертор | бр | 0 | 6
13.e | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР65 | бр | 0 | 16
13.f | Захранващ блок. 18- канален, 12V/10A | бр | 0 | 6
13.g | Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY | м | 0 | 600
13.h | Информационен кабел, FTP | м | 0 | 1000
13.I | Пусконаладъчни работи, програмиране, проби | к-т | 0 | 1
13.j | Обучение на персонал на Клиента | к-т | 0 | 1
ІІІ.3 | Заземлениe - изравняване на потенциали
1 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм в бетонов кожух на тръбната мрежа | м | 0 | 450
2 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп | м | 0 | 750
3 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм по метална конструкция | м | 0 | 50
4 | Монтаж на клинов съединител | бр. | 0 | 90
5 | Монтаж на поцинкована шина 40/4мм за връзка със заземителна инсталация на подобекти, с дължина до 10мм | бр. | 0 | 18
ІІІ.4 | I. Кабелна мрежа довеждаща инфраструктура- в границата на площадката
ІІІ.4.1 | I. Кабелна мрежа Средно напрежение-(Допълнителни количества по изискване на Възложителя)
1 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел NA2XS(F)2Y- 1х185мм2, в предварително заложена тръбна мрежа | м | 0 | 2304
2 | Доставка материал и направа кабелна муфа средно напрежение - комплект за три жила | к-т | 0 | 4
3 | Доставка материал и направа кабелна глава средно напрежение - комплект за три жила | к-т | 0 | 2
4 | Подвързване на кабел към трафопост | бр. | 0 | 12
5 | Сфазиране на кабел средно напрежение | бр. | 0 | 2
6 | Изпитване изолация на кабел средно напрежение - комплект за три жила | бр. | 0 | 2
7 | Направа кабелни марки | бр. | 0 | 10
ЗАБЕЛЕЖКА: В колиствената сметка на Инвестиционния проект за довеждаща инфраструктура да отпадне: 1.Количеството кабел предвидено в обхвата на площадката 2.Броя кабелни глави предвидени за свързване в трафопоста на сметището 3.Да се вземат под внимание позиции 5 и 6 - при реализиране, да не се дублират дейности от Изпълнителя
ІІ.4.2 | Кабелна мрежа слаботокова - (Допълнителни количества по изискване на Възложителя)
1 | Доставка, полагане и изтегляне на меден телефонен кабел, тип ТПЖП10х2х0,5кв.мм | м | 0 | 70
2 | Доставка материали и направа съединителна муфа за меден телефонен кабел 10х2х0,5кв.мм, включително свързване | к-т | 0 | 1
3 | Доставка и монтаж съединителна телефонна реглета 10" | к-т | 0 | 1
4 | Доставка и монтаж предпазна кутия за телефонна реглета | к-т | 0 | 1
5 | Запояване на кабелен край | бр | 0 | 20
6 | Наладки | к-т | 0 | 1
ЗАБЕЛЕЖКА: В колиствената сметка на Инвестиционния проект за довеждаща инфраструктура да отпадне: 1.Количеството кабел и тръбна мрежа, предвидено в обхвата на площадката до сграда администрация 2.Кутия и съединителна реглета 3.Да се вземат под внимание позиции 5 и 6 - при реализиране, да не се дублират дейности от Изпълнителя