# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# І.ОБЩА ЧАСТ

Настоящия Инвестиционен проект – фаза Техническа, е неразделна част от цялостен Инвестиционен проект третиращ всички необходими видове системи и инсталации, архитектура и конструкции, вертикална планировка, работна-производствена технология, ОВК и ВК, и други. Третира изцяло електро системите и инсталациите в зоната на площадката и по сгради и съоръжения.

1.Инвестиционният проект по част Електро е разработен на база:

- Одобрен Идеен проект,

- Архитектурно-Конструктивни планове,

- Техническо задание ОВК,

- Техническо задание ВК,

- Техническо задание- производствена технология,

- Съгласувано с изискванията на Възложителя,

Съгласно изискванията на Възложителя, в проекта са добавени и части от довеждаща инфраструктура – кабел средно напрежение и меден телефонен кабел от границата на площадката до местоположение на технически съоръжения – трафопост, ситуиран съгласно идейния проект в зона около сграда сепариране, и телефонна реглета – сграда администрация.

В съответствие със следните нормативни документи:

- Наредба №4 – за обхвата и съдържанието на Инвестиционните проекти,

- Наредба №3- за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,

- Наредба №1, за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби в сгради,

- Наредба №Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,

- Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения,

- Наредба 4 от 22.12.2010 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства,

- EN12464,

- БДС ЕN 1838 - Аварийно и евакуационно осветление,

- EN 54 – Пожароизвестителни системи, ръководство за проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане

- Техническа документация на примерно използвано пожароизвестително оборудване;

- Наредба №8 от 24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и иексплоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъция

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

- Наредба №16 – за сервитутите на енергийните обекти,

2.Обща информация сгради и площадка

Обектът представлява производствена площадка и сгради включващи депо за неопасни отпадъци, инсталация за механично биологично третиране- сепариране, компостиране, узряване и рафиниране, пречиствателна станция за отпадни води и други спомагателни съоръжения и обслужващи сгради. Всяка от сградите и съоръженията са ситуирани и обвързани от технологичния процес и работа, включително и обслужващите към тях пътища, в последователност и оптимизация на разходите по изграждане и експлоатация на системите и допуска на хора и техника. Основните енергийни източници на захранване за цялото произвоство са ситуирани в близост до най-големите товари/консуматори, при търсене на минимални като дължини и начини на полагане трасета, с осигурен удобен експлоатационен достъп за обслужване, контрол и ремонт.

Сградите и съоръженията са разделени на три основни групи, всяка от които се състои:

Първа групи – производствени сгради и зони:

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12

-Склад за RDF – навес -  №9,

-Сграда за компостиране - №15,

-Площадка за обръщане на обръщача -№16,

-Склад за опасни отпадъци - №11,

-Склад за бали - №8,

-Склад за готов компост - №17,

-Зона взимане на проби - №10,

Втора група – обслужващи сгради и зони:

-Административно битова сграда- №4,

-Работилница и мивка за камиони - №7,

-Контролно пропусквателен пункт - №1,

-Електронна везна - №2,

-Помещение кантар -№3,

Трета група – спомагателни сгради, съоръжения и зони,

-Резервоар за питейно битови и противопожарни нужди - №5,

-Пречиствателна станция за отпадъчни води - №22,

-Трафопост и дизел-генератор - №13,

-Съоръжение за измиване на гуми - №6,

-Факел биогаз - №21,

-Склад компактираща техникка - №18,

-Материал за ежедневно запръстяване - №19,

-Материал за повърхностна рекултивация -№20,

-Биофилтър - №14,

-Помпена станция КПС - №25

-Пречиствателна станция - №26

## ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

1.Система на електрозахранване.

Източник на захранване за обекта е новопроектиран трафопост – БКТП 2х1000кVА/20кV/0.4кV- съгласно писмо №Г012-038-ПУП/11.06.2012г на

E-on България/Eнерго про. Като цяло обекта се третира като консуматор втора категория по осигурност на електроснабдяването, съгласно Наредба №3. Външното захранване с мрежа средно напрежение – 20кV – довеждащо захранване до трафопост, е предмет на отделна проектна документация и не се проектира в настоящия проект.

За входящите на площадката външни мрежи средно напрежение е предвидено трасе – тръбна мрежа от РVС дебелостенни тръби – ф140мм, положени в бетонов кожух в изкоп, с необходимите ревизионни шахти. Трафопоста е ситуиран свободно стоящ на площадката в близост до сгради компостиране и сепариране - сградите с консуматори с най-високи електрически товари. Трафопоста  се изгражда като готово съоръжение БКТП, съгласно приложена в проекта принципна схема на оборудване и окомплектоване, включително фундамент, осветление, заземление и мълниезащита.

Трафопоста представлява готово бетоново съоръжение, реализирано на база проектни разработки на страна средно и ниско напрежение, монтиран върху фундамент, с осигурена техническа възможност за вентилация. Трафопоста  се окомплектова със сухи трансформатори с единична мощност 1000кVА, 20 ± 2х2.5%/0.400/0.231кВ, Dyn 5,

изпълнение IP 00. Разпределителната уредба Средно напрежение  се окомплектова с КРУ – две полета трафозащита, кабелен вход – (два броя + резерва)  и поле мерене. Двата трансформатора работят разделно. Помещението за РУСН и РУНН е общо.

Принципната схема на електро табла ниско напрежение на трафопоста, е разработена на база проектното решение за сгради, съоръжения и зони с консуматори по площадката, съобразени с наличните електро товари. Таблото е разделено на шини нормално и резервирано електро захранване, с автоматично превключване на резерва, включително аресторни защити.

От трафопоста се захранват директно с кабели НН локални електро табла по сгради, съоръжения и зони, от които на свой ред се захранват електро консуматорите във всяка сграда. Инсталацията на площадката – мрежа ниско напрежение е изградена в съответствие с нормативните изисквания и наредби, като принципа на реализиране и структуриране на мрежата е показан в приложената блок схема. Използвани са алуминиеви кабели, оразмерени в приложения кабелен журнал. Сгради с по-малки мощности или отдалечено ситуирани, са третирани като подтабла на основните сгради. Всички захранващи кабели НН са предвидени за въвеждане в съответните локални електро табла – по сгради – през входящи метални тръби, който от своя страна са заземени. Всички отвори на подходи, са уплътнени и защитени с трудно горим материал, което се реализира след приключване на инсталационните работи. Площадковата кабелна мрежа НН, се полага и изтеглря в тръбна мрежа, изградена от дебелостенни РVС тръби – ф110мм, положени в бетонов кожух и с необходимите кабелни –ревизионни шахти. Нормативно изискуемо покритие на тръбната мрежа – 0,7м от ниво терен. Предвидени са зидани кабелни шахти, измазани, с дренаж, и бетонови стандартни капаци. Изграждането на тръбната мрежа е предвидено с минимални наклони към кабелните шахти, с което да се елиминират  възможностите за събиране на случайно попаднали води в зони табла по сгради и трафопост.

Резервният източник на захранване за консуматорите нулева и първа категория – дизел-агрегат е ситуиран в близост до трафопоста –

800 кVА, за открит монтаж, окомплектован с кожух, собствен резервоар и всички елементи и съоръжения необходими за работа при съответните климатични условия, както и АВР. Резервирането на съоръженията ще се осъществява на страна ниско напрежение, съгласувано и с изискванията на Електроразпределителното дружество. На дизел-агрегат ще се захранват следните консуматори:

-Контролно пропусквателен пункт - №1 – в непрекъснат режим на работа,

-Електронна везна - №2,

-Помещение кантар -№3,

-Административно битова сграда- №4 – централен диспечерски пункт и част от осветлението,

-Съоръжение за измиване на гуми - №6,

-Резервоар за питейно битови и противопожарни нужди - №5,

-Пречиствателна станция за отпадъчни води - №22,

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12

технологична част и част от осветление, ОВК системи,

-Биофилтър - №14, включително вентилация и нагряване,

-Сграда за компостиране - №15 - технологична част и част от осветление,

-Съоръжения с пожарозащитни функции на 100%, за всички сгради и съоръжения,

В близост до дизел-агрегата е предвидено колче, за заземление на цистерната зареждаща с нафта.

Като резервен източник на захранване за систематата аварийно и евакуационно осветление по сгради, се третират локални акумулаторни батерии (по осветителни тела), разделени в два режима на работа – непрекъснат (за евакуационните осветителни тела) и режим на работа при отпадане на основното захранване (за аварийните осветителни тела).

За резервен източник на захранване към работните места- компютърни консуматори, в обслужващите сгради – административно битова, контролно пропусквателен пункт, помещение кантар, са предвидени локални UPS, които ще дават възможност при отпадане на основното захранване - резерв от минимално необходимото време за запазване на входящата информация.

1.1.Източници на захранване- по сгради – електро табла:

-Административно –битова сграда №4 – проектиране на собствено електро табло, захранващо всички консуматори – осветление, контакти, технология и други. Таблото е проектирано за фалтов монтаж, с разделена шинна система:

- дежурни консуматори към основно захранване,

- основни консуматори и

- дежурна шина – резервирана – от дизел-агрегат.

Към дежурни консуматори- основно захранване се захранват ОВК консуматори, които остават в режим на работа след приключване на работния ден.

Всички консуматори от основна шина се изключват след приключване на работния ден.

Към дежурна шина – резервиран източник се захранват дежурното, евакуационно и аварийно осветление, консуматорите към зона диспечерно, компютърните консуматори, хладилник и табла контролно пропусквателен пункт, помещение кантар.

Дежурните консуматори се захранват преди входящия разединител (прекъсвач без защита) на таблото, и остават в режим на непрекъсната работа, а останалата част от таблото – с основните работни консуматори се изключва след приключване на работния ден.

Таблото се проектира и реализира при зададен клас на защита, съобразен с конкретното място за монтаж и функционалност на помещенията. Клас на защита ІР33 и заземен корпус.

-Контролно пропусквателен пункт №1  – проектиране собствено електро табло – фалтово- тип апартаментно. Таблото захранва локални консуматори от пропуска- осветление и контакти, и се захранва изцяло на резервирана шина – дизел-агрегат, при непрекъснат режим на работа. Клас на защита ІР33 и заземен корпус.

-Помещение кантар №3  – проектиране собствено електро табло – фалтово- тип апартаментно. Таблото захранва локални консуматори от помещението - осветление и контакти, включително електронните везни (вход-изход) като се захранва изцяло на резервирана шина – дизел-агрегат, при непрекъснат режим на работа. Клас на защита ІР33 и заземен корпус.

-Работилница и мивка за измиване на камиони №7 -  проектиране на собствено електро табло, захранващо всички консуматори – осветление, контакти, технология и други. Таблото се проектира за стоящ монтаж, на две шинни системи – дежурни и основни консуматори. Дежурните консуматори се захранват преди входящия разединител (прекъсвач без защита) на таблото, и остават в режим на непрекъсната работа, а останалата част от таблото – с основните работни консуматори се изключва след приключване на работния ден.

Таблото се проектира и реализира при зададен клас на защита, съобразен с конкретното място за монтаж и функционалност на помещенията. Клас на защита ІР44 и заземен корпус.

-Резервоар за вода за питейни и ПП нужди №5 – проектиране на собствено електро табло, захранващо консуматори – осветление, контакти, и “технологични електро табла ВК”. Всички помпи, “технологични електро табла ВК”, захранващи и управляващи линии към ВК консуматорите, се доставят като комплексно съоръжение и се реализират от фирмата доставяща съоръженията. Електро таблото захранващо помпеното,  се проектира за фалтов монтаж, на резервирана шина дежурни консуматори, към дизел агрегат и е в непрекъснат режима на работа. Клас на защита ІР54 и заземен корпус.

-Съоръжение за измиване на гуми №6 - проектиране на собствено електро табло/тип касета, захранващо ВК консуматори – кран с електро задвижване, автоматично включване работата на необходим брой дюзи – за измиване на гумите на камионите. Захранването на таблото се осъществява от резервирания източник на площадката –  шина дизел-агрегат, от таблото на сграда №5, и работи в непрекъснат режим.

Клас на защита на електро таблото ІР65 и заземен корпус.

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12 - проектиране на собствено електро табло, захранващо всички консуматори – осветление, контакти, табла технология производство, консуматори ОВК и ВК, и други. Таблото се проектира за стоящ монтаж- на полета, разделено на две шинни системи – резервирано дизелово захранване  и  консуматори нормално захранване. Поле резервирано захранване е разделено на шина преди и след входящ разединител (прекъсвач без защита) на таблото, като в режим на непрекъсната работа остават консуматорите захранени преди разединителя, а останалата част от таблото на резервирани консуматори – технология производство – с основните работни консуматори се изключва след приключване на работния ден. Полето захранващо електро консуматори от основната мрежа, изцяло подлежи на изключване след приключване на работния ден. В съответствие с чл.240 на Наредба №Із-1971, Електро таблото на сградата се монтира в самостоятелно помещение, с метална врата отваряща се навън. Ситуирането на помещението на главно табло в близост до трафопоста, за сградата с най-големи мощности, осигурява  намаляване на първичните инвестиционни разходи при намаляване дължините на захранващите линии от главни табла ниско напрежение на трафопоста.

Таблото се проектира и реализира при зададен клас на защита, съобразен с конкретното място за монтаж и функционалност на помещенията. Клас на защита ІР44 и заземен корпус.

-Склад за RDF – навес -  №9,

-Склад за опасни отпадъци - №11,

-Склад за бали - №8,

-Склад за готов компост - №17,

-Склад компактираща техникка - №18,  са проектирани с локални електро табла, захранени от основните сгради ситуирани около тях, като всяко от таблата е с осигурена техническа възможност за изключване, след приключване на работния ден, като в режим на работа остават само дежурните консуматори- дежурно осветление.

Таблата се проектират и реализират при зададен клас на защита, съобразен с конкретното място за монтаж и функционалност на помещенията. Клас на защита ІР65 и заземен корпус.

-Сграда за компостиране - №15 - проектиране на две локални електро табла захранващи съответно:

-Табло Технология – компостери, осветление, панел контакти и други – разделени на основно и резервирано захранване. Техническа възможност за изключване при приключване на работния ден е осигурена на поле табло основно захранване, като в режим на работа остава поле резервирано захранване – дежурни консуматори.

-Табло Биофилтър и ОВК консуматори – захранени на резервирано захранване.

Таблата се проектират и реализират при зададен клас на защита, съобразен с конкретното място за монтаж и функционалност на помещенията. Клас на защита ІР54 и заземен корпус.

-Пречиствателна станция за отпадъчни води - №22 – Разделено на две зони:

-ПСОВ №22 - №22.1 и №№22.2 – Цялостно проектирано и разработено от отделен проектантски екип, с гарантирано и проектирано кабелно захранване ниско напрежение, съгласно кабелен журнал на настоящия проект, захранено от резервираната шина на площадката – дизел-агрегат.

-Резервоар за пречистена вода  №22.3 - проектиране на собствено електро табло, захранващо консуматори – осветление, контакти – разработвано от проектантския екип на ПСОВ. В настоящия проект се предвижда захранване на “технологично електро табло ВК”. Всички помпи, “технологични електро табла ВК”, захранващи и управляващи линии към ВК консуматорите, се доставят като комплексно съоръжение и се реализират от фирмата доставяща съоръженията. Захранване за помпеното - проектира се на нормална шина консуматори.

-Ретензионен резервоар №24 –  захранен с локално електро табло, ситуирано в  помпената станция. Електро таблото за помпената станция, са захранва от обща електро разпределителна касетка, съвместно с Резервоара за пречистена вода №22.3, за външен монтаж – монтирана върху фундамент, свързана към шина нормарно/основно захранване на площадката. Електро таблото захранващо помпената станция, съгласно приложена схема,  се проектира за фалтов монтаж, и се окомплектова с апаратура за токови кръгове, захранващи съответно  помпена група, осветление и ОВК консуматори. Клас на защита на електро таблото ІР54 и заземен корпус.

-Воден резервоар №23 - захранен с локално електро табло, ситуирано в съответната помпена станция. Електро таблото, за фалтов монтаж, се захранва от шина нормарно/основно захранване на площадката, и се окомплектова с апаратура за токови кръгове захранващи съответно  помпена група, осветление и ОВК консуматори. Клас на защита на електро таблото ІР54 и заземен корпус.

-Помпена станция КПС №25 – захранена с локално електро табло, ситуирано до помпената станция (отвън на терена). Таблото е разработено като тип касетка, захранено от разпределителна касетка  DB.RED. Окомплектова се с апаратура за токови кръгове захранващи съответно  помпена група, осветление и ОВК консуматори. Клас на защита на електро таблото ІР65 и заземен корпус.

Таблата са окомплектовани с необходимата защита, включително дефектно токови, термични и аресторни със съответен клас (където е необходимо), както и с необходимата контролна и пускова апаратура,

и са заземени към общия заземителен контур на съответната сграда.

Електро таблата за сгради - сграда за компостиране - №15 и сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12, се изключват при сигнал от пожароизвестителните централи, в аварийна ситуация – възникнал пожар. Към всяко от таблата са предвидени група от монофазен и трифазен евро контакт (комплектован с щепсел), монтирани на фасада табло, защитно изпълнение, необходими при ремонтни и експлоатационни условия.

-Пречиствателна станция №26 – захранена на самостоятелен токов кръг от табло на склад №8.

Системата за управление и следене състоянието  на съоръженията по сгради и площадка не се третират в настоящия електро проект. Последните са предмет на проектно решение на  фирмата доставяща технологичното оборудване, като окомплектован инженерингов продукт – захранване и управление, в съответствие с конкретно доставената и приложена технология за площадката.

2.Захранване и управление на технологичните електросъоръжения

Технологични консуматори по произвоствени сгради и съоръжения:

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12

-Биофилтър - №14,

-Сграда за компостиране - №15,

Технологичните електросъоръжения  се захранват основно от  монтирани в сграда №12 и №15 главни разпределителни табла. Предмет на технологичния проект е окомплектоването на технологичните консуматори участващи в производствения процес с локални или групови електро табла, към които се изисква от част електро да осигури силово захранване. Системата на управление и контрол се реализира по проекта на технологичното оборудване.

Захранването към технологичните групи консуматори - към тяхните обособени захранващи и пускови технологични табла, се осъществява с кабелна мрежа ниско напрежение – тип СВТ, оразмерени на токово натоварване и пад на напрежение, положени по поцинковани кабелни скари и  частично изтеглени в предпазни РVС тръби – негорими или метални тръби в зоната на обслужване – на ниво 2.00м височина от кота готов под – положени открито. Използват се три и пет проводни линии.

Технологичното оборудване, окомплектовано със “захранващи и пускови технологични табла”, включително инсталационни трасета – кабелни скари и окабеляване със съответно оразмеряване на кабелна мрежа, към всеки технологичен консуматор, както и системата им за управление от място и дистанция, се получава като цялостен окомплектован продукт от фирмата доставяща съоръженията и осигуряваща монтажа.

Във всяка от сградите са предвидени инсталационно заземителни планки, с възможност за повторно заземяване на съоръжения и елементи, директно към заземителната уредба.

Биогаз факела, както и окомплектоването към него на съоръжения за цялостна работа, съгласувано с технолога, са предмет на по-следващи етапи на реализиця, в процесите на експлоатация и необходимости на всяка клетка, и не се третират към настоящия проект.

3.Осветление и осветителна инсталация

Разработва се съгласно изискванията на технологичните особености и функции по помещения, на база нормативни документи и стандарти. В проекта се използват различни по вид и характер енергоикономични осветителни тела, основно с луминисцентни лампи- Т5. Вида и защитата на всяко тяло е съобразена с характера и функциите на съответното помещение, в съответствие с Наредба Із-1971. Съгласно стандартите и изисквани технологично нормени осветености, са изготвени необходимите светлотехнически изчисления, при следната база:

-обслужващи зони –общо осветление - 200lx,

-зона за сепариране – общо осветление – 300lx,

-зона за сепариране – комбинирано осветление – работна зона – 750lx,

-зони насипни материали, пресяване, сепариране материали – общо осветление – 200lx,

-помещение контролна кабина - 500lx,

-зона компостиране - общо осветление - 300lx

-административни помещения- офис, заседателна зала – 500lx,

-лаборатория - 500lx,

-битови помещения, кухня – 200lx,

-работилница - 300lx

-технически помещения - 200lx  и други.

Осветлението в административната зона, в пропусквателния пункт и помещение кантар, в работилница и мивка за камиони, в помпени съоръжения и други, е решено монофазно, управлявано от ключове от място. Осветителните тела в тези зони основно са монтирани директно на таван. Използвани са основно луминисцентни и компактни луминисцентни лампи.

Осветлението в работните халета на сграда №12 и в сграда №15, е проектирано трифазно и се управлява от бутони, монтирани в общи панели, разпределени по зони. Осветителните тела  в работното хале на сграда №12 и в сграда №15 се монтират на носещи шини/кабелни скари за осветление. Използвани са основно осветителни тела 2х80W и 2х54W. Всички  луминисцентни осветителни тела са окомплектовани с ЕПРА, шина Т5. Осветителните тела за всяка сграда и зона, в която се монтират – според функционалността на помещенията, са съобразени като степен на защита – с клас на пожароопасност, наличие на прах и влага съобразно процесите произтичащи в помещенията. Осветителните тела в сграда №25, са предвидени на понижено напрежение – 24V, като аварийното осветление е предвидено с осветителни тела Ех. При наличие на регистрирано изпускане на газ, работното осветление се изключва, а в режим на работа остават само аварийните тела.

Осветлението на площадката се проектира с осветителни тела с металхалогенна лампа – 100W, монтирани на стълбове- горещо поцинковани, с височина 9м, над ниво терен и по фасади сгради. Осветлението се захранва от табло за площадково осветление, разположено в трафопоста.

Функционално осветлението е разделено на:

-Работно -  основното работно осветление, осигуряващо необходимата нормена осветеност при работа и равномерно разпределение на монтаж на осветителните тела,

-Дежурно осветление – част от работното осветление, което се третира с непрекъснато действие, включително при приключване на работния ден остава в режим на работа, и се захранва на токови кръгове преди входящия разединител на съответните табла. Съгласно изискванията за процесите на работа, проектно има предвидени зони от дежурно осветление, които се захранват от шини основно/нормално захранване, както и зони с дежурно осветление захранени от резервираната шина – дизел-агрегат на площадката.

-Аварийно осветление –разработено като самостоятелно осветление, при използване на осветителни тела на собствена акумулаторна батерия, включващо в режим на работа при отпадане на нормалното захранване и третирано като “анти паник” осветление,

-Евакуационно осветление - разработено като самостоятелно осветление при използване на осветителни тела на собствена акумулаторна батерия по пътя на евакуация, с необходимите стикери за указване посока или изход, включено в непрекъснат режим на работа,

-Площадково осветление, разделено като монтаж на осветление уличен тип и осветление монтирано на фасада сграда, изцяло проектирано с металхалогенни осветителни тела.

Инсталацията за осветление се изпълнява с кабели СВТ- три и пет проводни, положени по кабелни скари, в предпазни тръби – негорими-  открито положени, скрито под мазилка, в изкоп, според функционалността на сградата и начина на архитектурно-конструктивно изпълнение.

4.Контакти и инсталация

Предвиждат се съгласно обзавеждането и нуждите на технологичния процес.

В зона административна – сграда №4– предвидени контакти обслужващи няколко работни места, окомплектовани с контакти за компютърно захранване и общи, както и свободни контакти с общо ползване. Контактите захранващи компютърните консуматори се захранват от дежурната шина на таблото – резервирана от дизел агрегат, и остават в режим на непрекъсната работа. Компютърните контакти са предвидени с различен цвят от основните. Проектно, е предвидено резервирането на компютърните консуматори да се осъществява от локални UPS-и на работно място, според отговорността на съответния компютърен консуматор.

В сгради КПП и кабинка кантар, както и в администрацията, са предвидени работни места, окомплектовани с компютърен консуматор, изцяло захранен на шина резервирано захранване –дизел-агрегат. Запазването на информация при внезапно изключване на напрежение, до развъртане на дизела, и за тези сгради е предвидено да се осигури с локално монтирани UPS устройства.

В зона работилница – са предвидени панел контакти – група от контакти на 220V и 380V, включително евро контакт, с необходимите защити като апаратура и клас на изпълнение. За експлоатационни условия – включване на консуматори – технологични и совободно ползване, са предвидени свободно стоящи контакти – монофазни и трифазни – изпълнение “шуко” и “евро” стандарт.

В зона складови помещения/навеси и резервоари, необходимостта от контакти в експлоатационни условия е осигурена с проектно предвидените контакти – монофазен и трифазен – “евро” стандарт, монтирани на фасада табла- защитно изпълнение ІР65, с необходимата защита.

В зона работни халета и периферия  сгради №12 и №15 – предвидени панел контакти, окомплектовани с монофазни и трифазни контакти – “шуко” и “евро” стандарт, обслужващи общи нужди и ремонтни работи. Инсталация контакти – изпълнява се с кабели СВТ -три и пет проводни линии, като всяко трето и пето жило се използва за заземление, положени по кабелни скари, изтеглени в предпазни негорими РVС и метални тръби.

5.ОВК и ВК оборудване

Разработени съгласно задания на проектантите по съответните части.

Сграда №1, №3, №4, №6 и №12-битова част – зададените консуматори се захранват към съответните табла – конвектори и сплит система, както и локалните вентилатори за санитарните възли и кухненски смукател. Локалните вентилатори, са захранени към токовите кръгове за осветление и се управляват съответно от ключовете за осветление.

В сграда №12 – сепариране – обособена смукателна вентилация – обезмирисяване - за работно хале и приемно, при осигурено захранване от резервен източник – дизел-агрегат.Предвидена е въможността смукателните вентилатори да се включат от пожароизвестителната централа за ускоряване на отдимяването. В зоната на обслужващите помещения са предвидени конвектори, а за контролната зала- климатизиране - сплит система. Всички тези консуматори са директно захранени от съответното зоново електро табло.

За сграда №15- компостиране - обособена смукателна вентилация – обезмирисяване и нагнетяване – общообменна вентилация за цялото работно хале на сграда №15. Така разработената система за вентилация се третира като нагнетателна за съоръжение биофилтър №14. Към биофилтъра се подава необходимия въздух за обезмирисяване, допълнително нагряван на определан температура (според изискванията на производителя на биофилтъра). Всичко описано по системата компостиране – биофилтър, се осъществява автоматизирано, съгласно окомплектовка на доставящите съоръженията и проектно се захранва от шина резервен източник – дизел-агрегат. Последната е в непрекъснат режим на работа, като се изключва при сигнал от пожароизвестителната централа.

Всички ВК съоръжения, съгласно техническото задание са разпределени по сгради и се захранват от съответните електро табла- на нормално/основно или дизелово - резервирано захранване. ВК консуматорите в помпени станции и  резервоари  №5 и №22.3, се доставят  окомплектовани с електро табла (захранващи, пускови и управление), с необходимото окабеляване – силово и управление, и се третират като цялостна комплексна доставка. До тях, по настоящия проект се предвижда само силово захранване – мрежа ниско напрежение, осигурено от локално електро табло, към съответно нормална или резервирана шина. Помпени станции и  резервоари  №23 и №24, се разработват като индивидуално захранване и управление, съгласно задание и приложени принципни схеми на електро табла.

Бойлерите предвидени в сгради №1, №3, №4, №6, №12, се захранват от съответните електро табло, през бойлерни табла, което гарантира  възможност за директно изключване, след приключване на работния ден. За сгради №1 и №3, с резервирано захранване и постоянен режим на работа, към бойлерните табла са предвидени таймери (стандартизирано производство), които дават възможност за автоматично изключване на бойлера след приключване на работното време.

Съгласно заданието на инженер проектанта ВК- в сгради, навеси и резервоари-  №6, №8, №9, №11, №12, №15, №23, №24  се предвижда подгряване на тръби срещу замръзване, които в настоящия проект са прогнозно изчислени на база фирмени параметри на отоплителни кабели. Цялостно изпълнение на схема табло, съоръжения и елементи за регистриране на температурно състояние, включително окабеляване - на захранване и управление, са предмет на фирмена доставка.

Съоръжение за измиване на гуми №7 – съгласно технологично задание по част ВК, е цялостно разработено като електро оборудване – захранване и управление. При навлизане на моторното превозно средство в зоната на съоръжението, автоматично се включват в режим работа дюзите за измиване на гуми. След преминаване на превозното средство, последните автаматично се изключват. Предвидена е и светлинна индикация – светофар. Системата се захранва от резервирана шина – дизел-агрегат. Дюзите и тръбите към тях са третирани с необходимото отопление.

Електро таблото в сграда №25, е проектно разработено с техническа възможност за изключване захранването на технологичното табло (По проект и комплектна доставка на ВК), работното осветление и наличния контакт, при сигнал от газовата централа. Едновременно с това се включват в режим работа предвидената принудителна вентилация. Последните могат да се включват и самостоятелно – ръчно.

Всички захранващи линии за единични технологични консуматори и технологични табла, се проектират с три и пет проводни линии, като третото и пето жило  се използват за заземление.  Инсталациите се изпълняват по кабелни скари или в предпазни тръби положени отркито или скрито под мазилка. За консуматори вентилатори, са предвидени локални изключватели - разединители монтирани на място в защитна кутия. За всички съоръжения ВК и ОВК, е осигурена техническа възможност за повторно заземление, като са предвидени локални заземителни планки.

За управление на помпи за оросяване на клетка 1 и открита площадка за компост се предвижда система за радиобутони. Системата е разработена на база гама XB5R на SCHNEIDER ELECTRIC и е бюджетно решение с бутони без нужда от захранване и без специални изисквания за безопасност. Управлението е дублирано и от място.

6.Заземление, изравняване на потенциалите и мълниезащита

Избора на система на заземление е обусловен от конструктивното изпълнение на обекта. Нулевият цикъл представлява монолитен железобетон, като не се предвижда изпълнение на хидроизолация на основите. По тази причина, проекта предписва изпълнение на общи фундаментни заземители, реализиран чрез положена върху долната армириовка на ивичните основи поцинкована шина 40/4mm, свързана и към самата армировка.

Към така изградения фундаментен заземител се присъединяват всички изискващи заземление инсталации – неутралата на захранващия проводник, системата за изравняване на потенциалите, мълниезащитата.

За изравняване на потенциалите ще се изгради мрежа от поцинкована шина 40/4mm в настилката на пода на сграда сепариране, както и контур от поцинкована шина – открито по стената. Към този контур ще се присъеднинят всички метални конструкции, детайли и елементи. За изравняване на потенциалите между сградите се предвижда изграждане на връзка между тях с положена в бетоновия кожух на тръбната мрежа поцинкована шина 40/4mm.

Мълниезащитата се решава по изискванията на Наредба 4/22.10.2010. Токоотводите се изпълняват от поцинкована шина 40/4mm в бетона до стъпките на металните колони. Оттам до покрива се използуват самите метални колони по възможност – или се полага шина в бетоновите колони.

За вътрешна мълниезащита се предвижда монтажа на арестор за пренапрежение в MCC.

Мълниезащитата на сграда сепариране и компост се изпълнява с мълниеприемници с изпреварващо действие; на малките сгради – с конвенционална система.

За изравняване на потенциалите между сградите се предвижда изпълнение на поцинкована шина в бетоновия кожух на тръбната мрежа.

7.Комуникации

Връзка към локалната комуникационна мрежа – предмет на отделно решение, съгласувано с местния кабелен оператор.

Изграджда се фиброоптична мрежа с главен център в административната сграда и локални центрове в сепариране, резервоар ПСОВ, работилница, навес. Тази мрежа служи като гръбнак за пренос на данни за админстративни и технологични цели, както и за видеонаблюдението.

Вътрешна телефонна връзка ще се осъществи чрез мини-АТЦ, монтирана в административната сграда.

## 8.Пожароизвестяване

Предвижда се изграждане на пожароизвестяване съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 и съгласувано с Възложителя. Системата обхваща:

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12

-Сграда за компостиране - №15

-Административно битова сграда- №4,

Пожароизвестителната система се проектира на база конкретно архитектурно разпределение и функционалност на сградите. Предвид функционалното предназначение на помещения и сгради, от гледна точка на пожарообезопасяване, за опазване на живота и здравето на хората и имуществото, се налага изграждане на съвременна по технология и оптимална по конфигурация пожароизвестителна система, която да обхваща всички помещения с подходящи по тип и разположение пожароизвестителни детектори, ръчни детектори (бутони) и алармени елементи. Целта е в най-ранен стадий да се открият и разпознаят всички евентуални признаци за възникване на пожар (поява на дим или повишаване на температура) във всяка точка (помещение) в сградите и да се включи превантивно алармиране за предприемане на незабавни действия за потушаване на възникнал пожар и евакуация на хората.

Съгласно изискванията на нормативните документи и Наредби, подлежащите на пожароизвестяване помещения се обхващат с необходимия брой автоматични пожароизвестителни детектори, ръчни бутони, звукови и светлинни сигнализатори. Предвид детектиращите характеристики на всички съвременни технологии и производства на детектори, възможният минимум е по един детектор във всяко обособено помещение. Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища, както и до работните места в сградата за сепарираране.

Вградените в централният панел програмируеми релейни контакти, а също така изнесени по кръговете адресируеми релейни модули осигуряват съответно управление и комутация на главни електро табла, вентилационни машини, като и други агрегати в сградите (централно и локално) в съответствие с изискванията на валидните нормативни документи и за осигуряване и гарантиране на безопасност при евакуация от пожар.

Автоматичните пожароизвестители се монтират на тавана на всяко помещение и следят съответно за повишаване на задимяването или температурата над определена (програмно дефинирана) стойност в контролирания обем, за който се отнасят.

Пожароизвестителната система е проектирана на базата на една адресируема и една конвенционална  централи. Адресируемата централа е разположена в помещението на ГРТ в Сграда за сепариране №12, и обслужва и двете сгради – Сграда сепариране №12 и Сграда компостиране №15. Централата с помощта на конвертор се включва към LAN мрежа. Всички сигнали от централата се приемат от рипитри, разположени в стаята на диспечера (Сграда Административно- битова №4) и  КПП-то (Сграда Контролно пропусквателен пункт - №1) на входа.

Конвенционалната централа е разположена в Административно битовата сграда №4  (в стаята на диспечера). Всички сигнали от нея (алармени и неизправности) се дублират в сграда КПП на входа.

Адресируемата пожароизвестителна централа осигурява предалармена сигнализация (първа степен - само от панела) при достигане на определено ниво на задимяване или температура в контролираните помещения и зони и съответно същинска аларма за пожар (втора степен - от панела и алармените елементи) при задействане на повече от един автоматичен пожароизвестител, респективно – счупване стъклото на ръчен пожароизвестител за незабавно действие.

Чрез вградените в централните панели алармени изходи и програмируеми релейни контакти, а също така и от изнесени (свързани в определени точки  в кръговете на ПИС) специализирани контролери (адресируеми модули), системата има възможност да управлява други системи, устройства и агрегати в сградата, а именно:

-Задействуване на сирени,

-Изключване на приточна и смукателна вентилация,

-Изключване на технологични консуматори- технологични електро табла,

-Включване системите за отвеждане на дим – димоотвеждащи люкове и приточни апарати,

-Подаване сигнал на КСК за включване на водна заавеса в Сграда сепариране №12,

-При изискване от локалните служби на ПАБ, възможност за подаване на сигнал по телефон до дежурните служби на ПАБ,

Пожароизвестителните централи имат възможност за програмно зониране на определен брой пожароизвестителни датчици в зависимост от вида и предназначението на помещенията, като това може да бъде софтуерно променяно  в процеса на експлоатация.

На всички нива са предвидени звукови и светлинни сигнализатори, задействането на които може да се програмира самостоятелно.

Определянето на броя, типа и разположението на пожароизвестителните детектори е съобразено с конкретните размери на помещението, конфигурацията и предназначението му, вида на тавана, като минимумът е един автоматичен детектор в едно помещение. Типът на отделните елементи (димни или термични) се подбира според предназначението на отделните помещения, наличното оборудване и обзавеждане, съхраняваните материали, специфичните особености, като се отчита горимото натоварване, горимите материали и характерните фактори при горенето им. Избраните съоръжения са в съответствие с производство категория по пожарна опасност – Ф5В и класа по пожароопасност-ПІІа. Всеки от адресируемите пожароизвестители, адресируеми сирени и адресируеми модули има собствен адрес и при задействуването му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монтаж на съоръжението.

От гледна точка на защита на трасетата от външни електрически смущения се използва екраниран проводник. За адресируемите контури (кръгове) на системата се използва трудно горим пожарен кабел GR3-450V 2 х 1 кв.мм. За свързване на централния панел към мрежово захранване 220V/50Hz  се използва кабел от типа СВТ 3 х 1,5 мм2 от елeктро табло с непрекъснат режим на работа, на шина дизел- агрегат. Пожароизвестителната  система се резервира от собствени акумулаторни батерии. Ширмовките на всички кабели в системата, ревизионните кутии, централния панел и други елементи и модули в системата да се свържат помежду си и към съответните клеми за заземяване. Инсталацията за пожароизвестяване, както и за вторичните операции към пожароизвестяването, се изпълнява с пожароустойчиви кабели - специализиран екраниран трудногорим кабел с двойна изолация и заземително жило, доказани със сертификат.

## 9.Видеонаблюдение

Системата за видеонаблюдение обхваща:

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12– вътрешно наблюдение на технологичния процес

-Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци - №12– външно наблюдение на входовете

-Сграда за компостиране - №15 - вътрешно наблюдение

-Сграда за компостиране - №15 - външно наблюдение на входовете

-Склад за RDF – навес -  №9 – външно наблюдение

-По периметъра на площадката– панорамно наблюдение

-Наблюдение на газовия  факел.

Системата за видеонаблюдение е изградена на базата на съвременните системи за цифрова обработка и запис на изображенията. Тя ще осигури надежден и качествен визуален контрол за дълъг период от време.

Системата е съставена от централни и изнесени устройства.

Централните устройства, цифров мултиплексор/NVR и ТВ монитори, са разположени в помещението на диспечера. Чрез тези устройства се осъществява управление на изображенията от изнесените устройства и визуален контрол на всички входни и изходни зони на сградите за сепариране и компостиране, като на последните е предвидено и вътрешно наблюдение. На входа на обекта са поставени две камери, които осигуряват наблюдение на входната бариера и зоната на кантара. Предвидена е възможност и за наблюдение на пречиствателната станция и зоната на факела.

Мултиплексорите/NVR са 16 канални. Те позволяват наблюдението на изображенията от ТВ камери в няколко режима:

- едно изображение на цял екран;

- циклична последователност от изображения;

- мултиекранен режим (4, 6, 9 или 16 изображения едновременно).

Други възможности на централните устройства са ETHERNET за връзка с РС в мрежа, йерархичен принцип на работа – нива на достъп и пароли, едновременен запис и възпроизвеждане без загуба на информация, бърз достъп до предишни записи, определяне на качеството и скоростта на записа, създаване на архиви в/у CDROM или DVD– при работа в мрежа, предалармени записи с различна продължителност, откриване на движещи се обекти в зоните за наблюдение, дневни и седмични програми за запис и други опции. Изображенията от камерите се регистрират на цифрови носители - HDD, с възможност за архивиране на събитията за не по-малко от 20 (двадесет) дни. С функцията детекция на движение е възможно да се организират зони за контрол на определени обекти.

ТВ мониторите са предназначени за визуализиране на изображенията от камерите. Изнесените устройства са цветни ТВ камери, тип ден/нощ, с обективи с auto iris. Обективите и местоположението на камерите са избрани така, че да осигуряват максимален визуален контрол на наблюдаваните площи.

Системата е от отворен тип и позволява разширение на всяко едно ниво на по-късен етап.

## ІІІ.ПОЖАРНА И ЕЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТ

Пожарната и електро безопасност в обекта се осигурят чрез спазване на всички приложими и валидни норми и стандарти, и най-добрите практики в тази област.

- Обектът е защитен от пряко попадение на мълния и от внасяне на опасни потенциали, чрез съвременна мълниезащита, заземление и изравняване на потенциалите.

Електробезопасността се осигурява чрез следните основни мероприятия:

- Използвана е система TN-S от главно табло към крайни консуматори,

- Всички силови кабели са защитени от претоварване и късо съединение,

- Използвани са дефектно токови защити с ток на сработване 30mA,

- Използуват се осветителни тела, елементи и съоръжения с правилно подбран клас и степен на защита, в съответствие с функционалността на помещенията,

- Стриктно трябва да се спазва цветовия код на проводниците и жилата:

  - за защитен (PE) проводник – жълто-зелен (не се допуска

използуването му за каквито и да е други цели!)

  - за неутрален (N) проводник – светло син

- В зоната при главните табла по сгради, се предвижда оборудване на защитни индивидуални средства, необходими при електро работа

Пожарната безопасност се осигурява чрез правилен подбор на класа и степента на защита на електро съоръженията според изискванията на помещенията. В режим на работа остават само дежурните консуматори, като останалата част на таблата се изключва.

- Евакуацията на хора от сградите е осигурена от система за евакуационно и аварийно осветление, с автономни осветителни тела, със собствена акумулаторна батерия, осигуряващи осветеност не по-малко от 1lx по оста на евакуационния път, както и система от светлинни пиктограми, указващи посоките на евакуационните  изходи,

- Отворите на всички кабелни скари и трасета, минаващи през стени и плочи, след приключване на инсталационните работи, се запълват с негорим материал,

- Входящите тръби към електро таблата на всяка една от сградите, са проектно предвидени - метални/поцинковани и заземени, в съответствие с чл.383 от Наредба Із-1971

- В зоните където инсталацията се изпълнява открито, са използвани  метални и негорими РVС тръби,

- Проектно са предвидени открити разклонителни кутии отговарящи на П-ІІа – ІР32- негорими,

- Проектна минимална защита на електро табла – ІР33 и по-висока, в зависимост от местоположението на всяко от таблата

- В зоната при главните табла по сгради, се предвижда оборудване на пожаротехнически средства, за първоначално гасене на пожари,

Мероприятията по част "БХТПБ" се организират в съответствие с изискванията на действащите  нормативни документи:

-Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби.

-Правилник за устройството на електрическите уредби –

Наредба № 3.

-Противопожарни строителни-технически норми –

Наредба № Із-1971№ 2.

-Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.

-Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и

-Наредба № 2 към  БХТПБ

-Наредба № 7/1999 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и други.

### ІV.МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При разработване и  реализиране на обекта, са търсени конкретни технически решения, с цел осигуряване възможности за намаляване на енергийните разходи. Основни мерки в тази насока:

-Балансиране равномерното натоварване на фазите,

-Компенсиране на реактивните товари,

-Използване на съвременни енергоикономични светлоизточници – луминисцентни лампи Т5 и LED,

-Зониране на осветлението, с възможност за позоново включване и изключване,

-След приключване на работния ден – оставане в режим на работа само на дежурните консуматори.

Съставил: