## TP-MDB
КАБЕЛНА ЛИНИЯ / CABLE LINE | [17 empty] | Изчисления/Calculations | [6 empty] | НАТОВАРВАНЕ / LOAD | [6 empty] | dU
Пор.№ Seq.No |  | От From | Трасе, шахта Route, shaft | Етаж Floor | До/To | вторичен на after | L, m | Полагане Inst.method | Kблизост Kproximity | Материал Material | Изолация Isolation | Фази Phases | Sn/Sphase | S/D | PE |  |  | Брой кабели Number | Фазови жила Phase wires | Неутр. жило Neutral wire | PE жило PE wire | In по каталог In per catalogue | In корегирано близост In updated proximity | проверка check |  |  | P | Cos | I | Запас | I оразм Sizing current | dU | МДБ | ген | трафо | Брой кабели Number of cables | сеч. | Ispare, % | dUspare,% | жила-изолация | xN | N | xPE | PE | полагане | колона | Iн каталог | Iн каталог | ohm*mm2/km | множител | sinus | X | dU, V | I | R,om/km | Cos | X | sinus | I | SEC | Rho | Xsp | L, m | Cos | Rtot | sin | Xtot | Rxcos | Xxsin | Z | dU, V |  | dU gorest
[7 empty] | m | [8 empty] | Type | Section |  | квмм/sqmm |  |  | А | А |  |  |  | kW |  | A |  | A | % | [14 empty] | Cu | Al
1 | D | DB4 |  | -3.5 | DB1 |  | 75 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 54 | 43.2 | OK | D | D | 9.16 | 0.85 | 15.6181 | 0% | 15.6181 | 0.97% | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 63.85% | 99.76% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 3.8802 | 15.6181 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 15.6181 | 10 | 22.5 | 0 | 75 | 0.85 | 0.16875 | 0.52678 | 0 | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 3.8802 | 0.97%
2 | D | DB4 |  | -3.5 | DB3 |  | 75 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x16 | 1 | 3x16 | 16 |  | 73 | 58.4 | OK |  | D | 9.86 | 0.85 | 16.8116 | 0% | 16.8116 | 0.6526% | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 71.21% | 99.84% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 7 | 6 | 73 | 58 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.6104 | 16.8116 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 16.8116 | 16 | 22.5 | 0 | 75 | 0.85 | 0.10547 | 0.52678 | 0 | 0.089648 | 0 | 0.089648 | 2.6104 | 0.6526% | 0%
3 | N | MDB |  | -3.5 | DB4 |  | 300 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x120 | 1 | 3x120 | 70 |  | 197 | 157.6 | OK | N | N | 41.83 | 0.85 | 71.3214 | 0% | 71.3214 | 2.753% | B | 0 | 3 | 1 | 120 | 54.75% | 99.31% | 3PVC | 19 | 70 | 20 |  | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 11.012 | 71.3214 | 0.3 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 71.3214 | 120 | 36 | 0.08 | 300 | 0.85 | 0.09 | 0.52678 | 0.024 | 0.0765 | 0.012643 | 0.089143 | 11.012 | 2.753% | 0%
4 | D | MDB |  | -3.5 | DB4 |  | 300 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x70 | 1 | 3x70 | 35 |  | 140 | 112 | OK | D | D | 23.77 | 0.85 | 40.5286 | 0% | 40.5286 | 2.523% | B | B | 3 | 1 | 70 | 63.81% | 99.37% | 3PVC | 19 | 35 | 20 |  | 7 | 6 | 179 | 140 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 10.0934 | 40.5286 | 0.51429 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 40.5286 | 70 | 36 | 0.08 | 300 | 0.85 | 0.15429 | 0.52678 | 0.024 | 0.13114 | 0.012643 | 0.14379 | 10.0934 | 2.523% | 0%
5 | D | MDB |  | -3.5 | DB5 |  | 255 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x120 | 1 | 3x120 | 70 |  | 197 | 157.6 | OK | D | D | 52.24 | 0.85 | 89.0708 | 0% | 89.0708 | 2.922% | B | B | 3 | 1 | 120 | 43.48% | 99.27% | 3PVC | 19 | 70 | 20 |  | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 11.6896 | 89.0708 | 0.3 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 89.0708 | 120 | 36 | 0.08 | 255 | 0.85 | 0.0765 | 0.52678 | 0.0204 | 0.065025 | 0.010746 | 0.075771 | 11.6896 | 2.922% | 0%
6 | D | DB5 |  | -3.5 | DB6 |  | 50 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4х6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | D | D | 3 | 0.85 | 5.1151 | 0% | 5.1151 | 0.353% | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 84.02% | 99.91% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 1.412 | 5.1151 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 5.1151 | 6 | 22.5 | 0 | 50 | 0.85 | 0.1875 | 0.52678 | 0 | 0.15937 | 0 | 0.15937 | 1.412 | 0.353% | 0%
7 | N | MDB |  | -3.5 | DB7 |  | 170 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x120 | 1 | 3x120 | 70 |  | 197 | 157.6 | OK |  | N | 79.41 | 0.85 | 135.3964 | 0% | 135.3964 | 2.962% | B | 0 | 3 | 1 | 120 | 14.09% | 99.26% | 3PVC | 19 | 70 | 20 |  | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 11.8463 | 135.3964 | 0.3 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 135.3964 | 120 | 36 | 0.08 | 170 | 0.85 | 0.051 | 0.52678 | 0.0136 | 0.04335 | 0.0071642 | 0.050514 | 11.8463 | 2.962% | 0%
8 | N | DB8 |  | -3.5 | DB11 |  | 135 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 54 | 43.2 | OK | N | N | 4 | 0.85 | 6.8201 | 0% | 6.8201 | 0.7625% | 8 | 0 | 3 | 1 | 10 | 84.21% | 99.81% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 3.0499 | 6.8201 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 6.8201 | 10 | 22.5 | 0 | 135 | 0.85 | 0.30375 | 0.52678 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.25819 | 3.0499 | 0.7625% | 0%
9 | N | DB12 |  | -3.5 | DB8 |  | 120 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4х16 | 1 | 3x16 | 16 |  | 73 | 58.4 | OK | N | N | 8.5 | 0.85 | 14.4928 | 0% | 14.4928 | 0.9001% | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 75.18% | 99.77% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 7 | 6 | 73 | 58 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 3.6006 | 14.4928 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 14.4928 | 16 | 22.5 | 0 | 120 | 0.85 | 0.16875 | 0.52678 | 0 | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 3.6006 | 0.9001% | 0%
10 | N | DB12 |  | -3.5 | DB9 |  | 85 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | N | N | 7.82 | 0.85 | 13.3333 | 0% | 13.3333 | 1.564% | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 58.33% | 99.61% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 6.257 | 13.3333 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 13.3333 | 6 | 22.5 | 0 | 85 | 0.85 | 0.31875 | 0.52678 | 0 | 0.27094 | 0 | 0.27094 | 6.257 | 1.564% | 0%
11 | N | DB12 |  | -3.5 | DB12.1 |  | 35 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x10 | 1 | 3x10 | 10 | 10 | 54 | 43.2 | OK | N | N | 14 | 0.85 | 23.8704 | 0% | 23.8704 | 0.6919% | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 44.74% | 99.83% | 3PVC | 19 | 10 | 20 | 10 | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.7675 | 23.8704 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 23.8704 | 10 | 22.5 | 0 | 35 | 0.85 | 0.07875 | 0.52678 | 0 | 0.066937 | 0 | 0.066937 | 2.7675 | 0.6919% | 0%
12 | N | DB12 |  | -3.5 | DB12.2 |  | 35 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СAВТ | 5x25 | 1 | 3x25 | 16 | 16 | 73 | 58.4 | OK | N | N | 26 | 0.85 | 44.3308 | 0% | 44.3308 | 0.8223% | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 24.09% | 99.79% | 3PVC | 19 | 16 | 20 | 16 | 7 | 6 | 95 | 73 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 3.2894 | 44.3308 | 1.44 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 44.3308 | 25 | 36 | 0 | 35 | 0.85 | 0.0504 | 0.52678 | 0 | 0.04284 | 0 | 0.04284 | 3.2894 | 0.8223% | 0%
13 | N | DB12 |  | -3.5 | DB12.3 |  | 50 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x16 | 1 | 3x16 | 16 | 16 | 73 | 58.4 | OK | N | N | 22 | 0.85 | 37.5107 | 0% | 37.5107 | 0.9707% | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 35.77% | 99.76% | 3PVC | 19 | 16 | 20 | 16 | 7 | 6 | 73 | 58 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 3.883 | 37.5107 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 37.5107 | 16 | 22.5 | 0 | 50 | 0.85 | 0.070312 | 0.52678 | 0 | 0.059766 | 0 | 0.059766 | 3.883 | 0.9707% | 0%
14 | N | DB12 |  | -3.5 | DB12.4 |  | 60 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x10 | 1 | 3x10 | 10 | 10 | 54 | 43.2 | OK | N | N | 6 | 0.85 | 10.2302 | 0% | 10.2302 | 0.5083% | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 76.32% | 99.87% | 3PVC | 19 | 10 | 20 | 10 | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.0333 | 10.2302 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 10.2302 | 10 | 22.5 | 0 | 60 | 0.85 | 0.135 | 0.52678 | 0 | 0.11475 | 0 | 0.11475 | 2.0333 | 0.5083% | 0%
15 | N | DB12 |  |  | DB.HVAC |  | 70 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x10 | 1 | 3x10 | 10 | 10 | 54 | 43.2 | OK | N | N | 22 | 0.85 | 37.5107 | 0% | 37.5107 | 2.174% | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13.17% | 99.46% | 3PVC | 19 | 10 | 20 | 10 | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 8.6979 | 37.5107 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 37.5107 | 10 | 22.5 | 0 | 70 | 0.85 | 0.1575 | 0.52678 | 0 | 0.13387 | 0 | 0.13387 | 8.6979 | 2.174% | 0%
16 | D | DB12 |  |  | DB.HVAC |  | 70 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | FE180 | 5x4 | 1 | 3x4 | 4 | 4 | 31 | 24.8 | OK | D | D | 7 | 0.85 | 11.9352 | 0% | 11.9352 | 1.73% | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 51.87% | 99.57% | 3PVC | 19 | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 31 | 25 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 6.9188 | 11.9352 | 5.625 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 11.9352 | 4 | 22.5 | 0 | 70 | 0.85 | 0.39375 | 0.52678 | 0 | 0.33469 | 0 | 0.33469 | 6.9188 | 1.73% | 0%
17 | D | MDB |  | -3.5 | DB14 |  | 135 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x120 | 1 | 3x120 | 70 |  | 197 | 157.6 | OK | D | D | 70.07 | 0.85 | 119.4714 | 0% | 119.4714 | 2.075% | B | B | 3 | 1 | 120 | 24.19% | 99.48% | 3PVC | 19 | 70 | 20 |  | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 8.3009 | 119.4714 | 0.3 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 119.4714 | 120 | 36 | 0.08 | 135 | 0.85 | 0.0405 | 0.52678 | 0.0108 | 0.034425 | 0.0056893 | 0.040114 | 8.3009 | 2.075% | 0%
18 | N | MDB |  | -3.5 | DB17 |  | 240 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x35 | 1 | 3x35 | 16 |  | 90 | 72 | OK | N | N | 14.3 | 0.85 | 24.3819 | 0% | 24.3819 | 2.215% | B | 0 | 3 | 1 | 35 | 66.14% | 99.45% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 7 | 6 | 117 | 90 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 8.8612 | 24.3819 | 1.0286 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 24.3819 | 35 | 36 | 0 | 240 | 0.85 | 0.24686 | 0.52678 | 0 | 0.20983 | 0 | 0.20983 | 8.8612 | 2.215% | 0%
19 | N | DB17 |  | -3.5 | DB18 |  | 95 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | N | N | 3 | 0.85 | 5.1151 | 0% | 5.1151 | 0.6707% | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 84.02% | 99.83% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.6828 | 5.1151 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 5.1151 | 6 | 22.5 | 0 | 95 | 0.85 | 0.35625 | 0.52678 | 0 | 0.30281 | 0 | 0.30281 | 2.6828 | 0.6707% | 0%
20 | N | DB17 |  | -3.5 | DB23 |  | 35 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | N | N | 8.8 | 0.85 | 15.0043 | 0% | 15.0043 | 0.7248% | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 53.11% | 99.82% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.8993 | 15.0043 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 15.0043 | 6 | 22.5 | 0 | 35 | 0.85 | 0.13125 | 0.52678 | 0 | 0.11156 | 0 | 0.11156 | 2.8993 | 0.7248% | 0%
21 | D | MDB |  | -3.5 | DB22 |  | 795 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x185 | 4 | 3x185 | 2x185 |  | 1024 | 819.2 | OK | D | D | 75 | 0.85 | 127.8772 | 0% | 127.8772 | 2.284% | B | B | 3 | 4 | 185 | 84.39% | 99.43% | 3PVC | 22 | 2x185 | 23 |  | 7 | 6 | 324 | 256 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 14.702 | 127.8772 | 0.048649 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 127.8772 | 740 | 36 | 0.08 | 795 | 0.85 | 0.038676 | 0.52678 | 0.0159 | 0.032874 | 0.0083758 | 0.04125 | 9.1365 | 2.284% | 0%
22 | N | MDB |  | -3.5 | DB RET |  | 805 | E | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x185 | 4 | 3x185 | 2x185 |  | 1120 | 896 | OK | N | N | 66 | 0.85 | 112.532 | 0% | 112.532 | 2.035% | B | 0 | 3 | 4 | 185 | 87.44% | 99.49% | 3PVC | 22 | 2x185 | 23 |  | 8 | 7 | 362 | 280 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 13.1005 | 112.532 | 0.048649 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 112.532 | 740 | 36 | 0.08 | 805 | 0.85 | 0.039162 | 0.52678 | 0.0161 | 0.033288 | 0.0084812 | 0.041769 | 8.1412 | 2.035% | 0%
23 | N | DB RET |  | -3.5 | DB22.3 |  | 110 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x10 | 1 | 3x10 | 10 |  | 54 | 43.2 | OK | N | N | 12 | 0.85 | 20.4604 | 0% | 20.4604 | 1.864% | T | 0 | 3 | 1 | 10 | 52.64% | 99.53% | 3PVC | 19 | 10 | 20 |  | 7 | 6 | 54 | 44 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 7.4553 | 20.4604 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 20.4604 | 10 | 22.5 | 0 | 110 | 0.85 | 0.2475 | 0.52678 | 0 | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 7.4553 | 1.864% | 0%
24 | N | DB RET |  | -3.5 | DB.24 |  | 110 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СAВТ | 4x95 | 1 | 3x95 | 50 |  | 170 | 136 | OK | N | N | 43 | 0.85 | 73.3163 | 0% | 73.3163 | 1.272% | T | 0 | 3 | 1 | 95 | 46.09% | 99.68% | 3PVC | 19 | 50 | 20 |  | 7 | 6 | 216 | 170 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 5.088 | 73.3163 | 0.37895 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 73.3163 | 95 | 36 | 0.08 | 110 | 0.85 | 0.041684 | 0.52678 | 0.0088 | 0.035432 | 0.0046357 | 0.040067 | 5.088 | 1.272% | 0%
25 | N | DB RET |  |  | DB.25 |  | 20 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | N | N | 12 | 0.85 | 20.4604 | 0% | 20.4604 | 0.5648% | T | 0 | 3 | 1 | 6 | 36.06% | 99.86% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.2592 | 20.4604 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 20.4604 | 6 | 22.5 | 0 | 20 | 0.85 | 0.075 | 0.52678 | 0 | 0.06375 | 0 | 0.06375 | 2.2592 | 0.5648% | 0%
26 | D | DB.12 |  |  | DB.12.1 |  | 55 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x4 | 1 | 3x4 | 4 | 4 | 31 | 24.8 | OK | D | D | 2.5 | 0.85 | 4.2626 | 0% | 4.2626 | 0.4854% | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 82.81% | 99.88% | 3PVC | 19 | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 31 | 25 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 1.9415 | 4.2626 | 5.625 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 4.2626 | 4 | 22.5 | 0 | 55 | 0.85 | 0.30938 | 0.52678 | 0 | 0.26297 | 0 | 0.26297 | 1.9415 | 0.4854% | 0%
27 | D | DB.12 |  |  | DB.12.2 |  | 35 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x4 | 1 | 3x4 | 4 | 4 | 31 | 24.8 | OK | D | D | 1 | 0.85 | 1.705 | 0% | 1.705 | 0.1235% | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 93.12% | 99.97% | 3PVC | 19 | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 31 | 25 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 0.4942 | 1.705 | 5.625 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 1.705 | 4 | 22.5 | 0 | 35 | 0.85 | 0.19687 | 0.52678 | 0 | 0.16734 | 0 | 0.16734 | 0.4942 | 0.1235% | 0%
28 | D | DB.12 |  |  | DB.12.3 |  | 50 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x6 | 1 | 3x6 | 6 | 6 | 40 | 32 | OK | D | D | 6 | 0.85 | 10.2302 | 0% | 10.2302 | 0.706% | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 68.03% | 99.82% | 3PVC | 19 | 6 | 20 | 6 | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.824 | 10.2302 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 10.2302 | 6 | 22.5 | 0 | 50 | 0.85 | 0.1875 | 0.52678 | 0 | 0.15937 | 0 | 0.15937 | 2.824 | 0.706% | 0%
29 | D | DB.12 |  |  | DB.12.4 |  | 60 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | СВТ | 5x4 | 1 | 3x4 | 4 | 4 | 31 | 24.8 | OK | D | D | 2 | 0.85 | 3.4101 | 0% | 3.4101 | 0.4236% | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 86.25% | 99.89% | 3PVC | 19 | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 31 | 25 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 1.6944 | 3.4101 | 5.625 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 3.4101 | 4 | 22.5 | 0 | 60 | 0.85 | 0.3375 | 0.52678 | 0 | 0.28687 | 0 | 0.28687 | 1.6944 | 0.4236% | 0%
30 | N | MDB |  |  | DB.15 |  | 75 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 4x95 | 1 | 3x95 | 50 |  | 170 | 136 | OK | N | N | 40 | 0.85 | 68.2012 | 0% | 68.2012 | 0.8068% | B | 0 | 3 | 1 | 95 | 49.85% | 99.8% | 3PVC | 19 | 50 | 20 |  | 7 | 6 | 216 | 170 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 3.2271 | 68.2012 | 0.37895 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 68.2012 | 95 | 36 | 0.08 | 75 | 0.85 | 0.028421 | 0.52678 | 0.006 | 0.024158 | 0.0031607 | 0.027319 | 3.2271 | 0.8068% | 0%
31 | D | MDB |  |  | DB.15 |  | 75 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 4x95 | 1 | 3x95 | 50 |  | 170 | 136 | OK | D | D | 40 | 0.85 | 68.2012 | 0% | 68.2012 | 0.8068% | B | B | 3 | 1 | 95 | 49.85% | 99.8% | 3PVC | 19 | 50 | 20 |  | 7 | 6 | 216 | 170 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 3.2271 | 68.2012 | 0.37895 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 68.2012 | 95 | 36 | 0.08 | 75 | 0.85 | 0.028421 | 0.52678 | 0.006 | 0.024158 | 0.0031607 | 0.027319 | 3.2271 | 0.8068% | 0%
32 | D | DB12 |  |  | DT1 |  | 65 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | САВТ | 5x120 | 2 | 3x120 | 120 | 120 | 394 | 315.2 | OK | D | D | 180 | 0.85 | 306.9054 | 0% | 306.9054 | 1.283% | 2 | 2 | 3 | 2 | 120 | 2.632% | 99.68% | 3PVC | 20 | 120 | 21 | 120 | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 5.8616 | 306.9054 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 306.9054 | 240 | 36 | 0.08 | 65 | 0.85 | 0.00975 | 0.52678 | 0.0026 | 0.0082875 | 0.0013696 | 0.0096571 | 5.1335 | 1.283% | 0%
33 | D | DB12 |  |  | DT2 |  | 50 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | САВТ | 5x150 | 2 | 3x150 | 150 | 150 | 452 | 361.6 | OK | D | D | 190 | 0.85 | 323.9557 | 0% | 323.9557 | 0.8632% | 2 | 2 | 3 | 2 | 150 | 10.41% | 99.78% | 3PVC | 20 | 150 | 21 | 150 | 7 | 6 | 285 | 226 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 4.044 | 323.9557 | 0.12 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 323.9557 | 300 | 36 | 0.08 | 50 | 0.85 | 0.006 | 0.52678 | 0.002 | 0.0051 | 0.0010536 | 0.0061536 | 3.4528 | 0.8632% | 0%
34 | D | DB12 |  |  | DT3 |  | 80 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  | PE | САВТ | 5x95 | 1 | 3x95 | 50 | 50 | 170 | 136 | OK | D | D | 60 | 0.85 | 102.3018 | 0% | 102.3018 | 1.291% | 2 | 2 | 3 | 1 | 95 | 24.78% | 99.68% | 3PVC | 19 | 50 | 20 | 50 | 7 | 6 | 216 | 170 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 5.1633 | 102.3018 | 0.37895 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 102.3018 | 95 | 36 | 0.08 | 80 | 0.85 | 0.030316 | 0.52678 | 0.0064 | 0.025768 | 0.0033714 | 0.02914 | 5.1633 | 1.291% | 0%
35 | N | MDB |  |  | DB12 |  | 120 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 4x120 | 2 | 3x120 | 120 |  | 394 | 315.2 | OK | N | N | 123 | 0.85 | 209.7187 | 0% | 209.7187 | 1.619% | B | 0 | 3 | 2 | 120 | 33.46% | 99.6% | 3PVC | 20 | 120 | 21 |  | 7 | 6 | 249 | 197 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 7.3946 | 209.7187 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 209.7187 | 240 | 36 | 0.08 | 120 | 0.85 | 0.018 | 0.52678 | 0.0048 | 0.0153 | 0.0025286 | 0.017829 | 6.4761 | 1.619% | 0%
36 | D | MDB |  |  | DB12 |  | 120 | D | 0.8 | Al | PVC | 3 | 0.5 |  |  | САВТ | 4x185 | 4 | 3x185 | 2x185 |  | 1024 | 819.2 | OK | D | D | 450 | 0.85 | 767.2634 | 0% | 767.2634 | 2.069% | B | B | 3 | 4 | 185 | 6.34% | 99.48% | 3PVC | 22 | 2x185 | 23 |  | 7 | 6 | 324 | 256 | 36 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 13.315 | 767.2634 | 0.048649 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 767.2634 | 740 | 36 | 0.08 | 120 | 0.85 | 0.0058378 | 0.52678 | 0.0024 | 0.0049622 | 0.0012643 | 0.0062264 | 8.2746 | 2.069% | 0%
37 | N | MDB |  | -3.5 | DB.SL |  | 10 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4x16 | 1 | 3x16 | 16 |  | 73 | 58.4 | OK | N | N | 19.25 | 0.85 | 32.8218 | 0% | 32.8218 | 0.1699% | B | 0 | 3 | 1 | 16 | 43.8% | 99.96% | 3PVC | 19 | 16 | 20 |  | 7 | 6 | 73 | 58 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 0.67952 | 32.8218 | 1.4062 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 32.8218 | 16 | 22.5 | 0 | 10 | 0.85 | 0.014063 | 0.52678 | 0 | 0.011953 | 0 | 0.011953 | 0.67952 | 0.1699% | 0%
38 | D | MDB |  | -3.5 | Дизел-агрегат |  | 30 | E | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | CАВТ | 4x185 | 5 | 3x185 | 3x150 |  | 1810 | 1448 | OK | D | D | 800 | 0.85 | 1364.0239 | 0% | 1364.0239 | 0.5157% | B | B | 3 | 5 | 185 | 5.799% | 99.87% | 3PVC | 23 | 3x150 | 24 |  | 8 | 7 | 362 | 280 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0.08 | 4.4524 | 1364.0239 | 0.024324 | 0.85 | 0.08 | 0.52678 | 1364.0239 | 925 | 22.5 | 0.08 | 30 | 0.85 | 0.00072973 | 0.52678 | 0.00048 | 0.00062027 | 0.00025286 | 0.00087313 | 2.0628 | 0.5157% | 0%
39 | N | DB12 |  | -3.5 | DB.HP |  | 20 | D | 0.8 | Cu | PVC | 3 | 0.5 |  |  | СВТ | 4х6 | 1 | 3x6 | 6 |  | 40 | 32 | OK | N | N | 13.53 | 0.85 | 23.0691 | 0% | 23.0691 | 0.6368% | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 27.91% | 99.84% | 3PVC | 19 | 6 | 20 |  | 7 | 6 | 40 | 32 | 22.5 | 1.7321 | 0.52678 | 0 | 2.5472 | 23.0691 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 23.0691 | 6 | 22.5 | 0 | 20 | 0.85 | 0.075 | 0.52678 | 0 | 0.06375 | 0 | 0.06375 | 2.5472 | 0.6368% | 0%
40 | N | DB8 |  | -3.5 | DB26 |  | 55 | D | 0.8 | Cu | PVC | 1 | 0.5 |  |  | СВТ | 3х2,5 | 1 | 1x2.5 | 2.5 |  | 27 | 21.6 | OK | N | N | 0.1 | 0.85 | 0.51151 | 0% | 0.51151 | 0.1871% | 8 | 0 | 3 | 1 | 2.5 | 97.63% | 99.95% | 2PVC | 19 | 2.5 | 20 |  | 7 | 8 | 27 | 21 | 22.5 | 2 | 0.52678 | 0 | 0.43043 | 0.51151 | 9 | 0.85 | 0 | 0.52678 | 0.51151 | 2.5 | 22.5 | 0 | 55 | 0.85 | 0.495 | 0.52678 | 0 | 0.42075 | 0 | 0.42075 | 0.43043 | 0.1076% | 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## cable_data
[19 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1N | 1/2N | 2x-1/2N | 3x-1/2N | 4x-1/2N | 5x-1/2N | 6x-1/2N | PE
A1 |  | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
A2 | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
B1 |  |  |  | 3PVC | 2PVC |  | 3XLPE | 2XLPE
B2 |  |  | 3PVC | 2PVC
C |  |  |  |  | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
D |  |  |  |  | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE |  |  | 3PVC | 2PVC | 3XLPE | 2XLPE
E | [5 empty] | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
F | [6 empty] | 3PVC |  | 2PVC | 3XLPE |  | 2XLPE
CU
1.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 13.5 | 22 | 23 | 24 | 26 |  | 18 | 22 | 22 | 26 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
2.5 | 17.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 |  | 24 | 29 | 29 | 34 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 |  | 31 | 38 | 37 | 44 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 |  | 39 | 47 | 46 | 56 | 6 | 6 | [5 empty] | 6
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 |  | 52 | 63 | 61 | 73 | 10 | 10 | [5 empty] | 10
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 |  | 67 | 81 | 79 | 95 | 16 | 16 | [5 empty] | 16
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 | 86 | 104 | 101 | 121 | 25 | 16 | [5 empty] | 16
35 |  |  |  | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 | 103 | 125 | 122 | 146 | 35 | 16 | [5 empty] | 16
50 |  |  |  | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 | 122 | 148 | 144 | 173 | 50 | 25 | [5 empty] | 25
70 |  |  |  | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 | 151 | 183 | 178 | 213 | 70 | 35 | [5 empty] | 35
95 |  |  |  | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 | 179 | 216 | 211 | 252 | 95 | 50 | 95 | 2x70 | 2x95 | 3x95 | 3x95 | 50
120 |  |  |  | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 | 203 | 246 | 240 | 287 | 120 | 70 | 120 | 2x95 | 2x120 | 3x120 | 3x120 | 70
150 |  |  |  |  | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 | 230 | 278 | 271 | 324 | 150 | 95 | 150 | 2x120 | 2x150 | 3x150 | 3x150 | 95
185 |  |  |  |  | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 | 258 | 312 | 304 | 363 | 185 | 95 | 185 | 2x150 | 2x185 | 3x150 | 3x185 | 95
240 |  |  |  |  | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 299 | 641 | 679 | 297 | 361 | 351 | 419 | 240 | 120 | 240 | 2x185 | 2x240 | 3x185 | 3x240 | 120
Al
2.5 | 13.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28
4 | 17.5 | 18.5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38
6 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49
10 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67
16 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91
25 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121
35 |  |  |  | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150
50 |  |  |  | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184
70 |  |  |  | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237
95 |  |  |  | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289
120 |  |  |  | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337
150 |  |  |  |  | 226 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389
185 |  |  |  |  | 256 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447
240 |  |  |  |  | 300 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | E | F
3PVC | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8
2PVC | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10
3XLPE | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11
2XLPE | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13
A1 | 2
A2 | 3
B1 | 4
B2 | 5
C | 6
D | 7
E | 8
F | 9