“ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”ООД

ул. „Драган Цончев“ № 23

гр. Велико Търново

РАЗРАБОТИЛИ:

- .........................................

- .........................................

- .........................................

Настоящото енергийно обследване на Жилищен блок, гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23 е разработено от екип на фирма “ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД – град София, вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за  Енергийната Ефективност под № 00419/22.06.2015 година.

- Представяне на енергийния потребител

| Наименование: | Жилищен блок |
| --- | --- |
| Адрес: | гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23 |
| Заявител: | Инж.Даниел Панов-кмет на В. Търново |
| Начална и крайна дата на обследването: | 03.08.2015 г. - 02.09.2015 г. |
| Лице отговорно за обследването: | инж. Кънчо Паскалев |

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната цел на настоящто обследване е да се извърши обследване на сградата по енергийна ефективност, с което да се удостовери актуалното й състояние на потребление на енергия, енергийните й характеристики и съответствието им със скалата на енергопотребление. Използваните методи при изчисленията се базират на действащата към момента нормативна база – Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № РД 16-1058 от 10 декември 2009 година за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради, както и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

В цялостната си постройка и провеждане, енергийното обследване се изгражда на базата на систематизирани правила и процедури, целящи разкриване на потенциални възможности за икономия на енергия, на базата на анализ на действието на обекта от достатъчно дълъг изминал период до момента на осъществяването му.

В настоящото енергийно обследване е направена експертна оценка на:

1) топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата;

2) системите за отопление, осветление, БГВ и разни влияещи и невлияещи уреди на сградата;

3) енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и режими на експлоатация и отопление;

4) потенциала за енергоспестяване;

5) възможните енергоспестяващи решения за достигане на нормативните изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия;

6) екологичния ефект от проекта.

Направените оценки са извършени въз основа на предварителни проучвания, аналитични пресмятания и проведени измервания върху съществуващото и работещо топло - и техническо оборудване. Бяха извършени и измервания на основните входящи енергийни потоци като работни параметри на топлинните и електрически инсталации, параметри на микроклимата в помещенията и техните геометрични размери.

Целта на обследването е да се определи енергийната характеристика на сградата и предпишат ЕСМ, като след тяхното реализиране, тя да отговаря на необходимите изисквания съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО:

1.1. Основни климатични данни за района

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД 16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите гр.Велико Търново, принадлежи към Климатична зона 4 – Северна България – централна част, която се характеризира със следните климатични данни:

- Надморска височина - 165 m;

- Продължителност на отоплителния сезон - 190 дни;

- начало: 16 октомври, край: 23 април;

- Отоплителни денградуси - 2700 при 19˚С средна температура в сградата;

- Изчислителната външна температура : -17˚С.

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за гр.Велико Търново 2014г., по данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН,  както и представителни средномесечни базови температури на външния въздух за климатична зона 4.

На фиг. 1.1 е показано местоположението на населеното място.

Фиг. 1.1  Местоположението на гр.Велико Търново

1.2. Описание на сградата

Обследваният обект се намира в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23.

Сградата е пусната в еклоатация 1988г.

Жилищният  блок с три секции, като всяка секция е със самостоятелен вход отвън.

Конструкцията на жилищната сградата е изградена по индустриален способ – пакето повдигащ метод, монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,63м до кота 0,00м. Външните стени  с дебелина 20см са панелни.

Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ.

В сутерена се намират 48 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.

Останалите етажи са жилищни с по осем апартамента на етаж.

За еталонни стойности се приемат тези от нормативната база от 1987г., действали към годината на построяване и въвеждане в експлоатация на сградата.

Фасадната дограмата на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).

Основни данни за обекта са представени в Таблица 1.

Таблица 1

| Данни за обекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сграда | Жилищен блок |  |  |  |
| Адрес: | гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23 |  |  |  |
| Тип на сградата | жилищна |  |  |  |
| Собственост | частна |  |  |  |
| Година на построяване | 1988 |  |  |  |
| Брой обитатели | 122 |  |  |  |
| График на обитаване |  |  | График на отопление |  |
| Работни дни, час/ден |  | 24 ч. | Работни дни, час/ден | 24 ч. |
| Събота, час/ден |  | 24 ч. | Събота, час/ден | 24 ч. |
| Неделя, час/ден |  | 24 ч. | Неделя, час/ден | 24 ч. |

1.1.1.Схема на обекта

Фиг. 1.2. Схема на обекта

1.1.2. Изгледи от сградата:

Фиг. 1.3.                                    фиг  .1.4                                     Фиг. 1.5.

1.3. Общи строителни характеристики на сградата:

За целите на анализа е направено архитектурно заснемане на сградата и анализ на инсталациите в сградата. Посредством огледи и геометрични измервания са установени общите строителни характеристики на сградата, необходими при инженерните изчисления за съставяне на енергийния баланс на сградата.

Получените данни са онагледени в таблицата по-долу.

1.3.1. Геометрични характеристики на сградата

Таблица 2

| Застроена площ | РЗП | Отопляема площ | Застроен обем | Отопляем oбем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 619,07 | 4665 | 3744,5 | 13013,44 | 10484,6 |

1.3.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените от отопляемия обем по фасади

Таблица 3

| Тип № | фасади |  |  |  |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посока | Север | Изток | Юг | Запад |  |
| 1 | A, m² | 866,33 | 403,59 | 819,86 | 392,23 | 2483,01 |
|  | U, W/m²K | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 2 | A, m² | 19,5 | 13,05 | 20,1 | 3,18 | 55,83 |
|  | U, W/m²K | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3 | A, m² | 61,75 | 21,6 | 30,84 | 21,6 | 135,79 |
|  | U, W/m²K | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

1.3.3. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците и вратите по фасади:

Таблица 4. Разпределение на външните прозорци и врати

| Строителни и топлотехнически характеристики |  |  |  |  |  | Фасади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип | a | b | A | U | g | Север |  | Изток |  | Юг |  | Запад |  |
|  | m | m | m² | W/m²K | - | бр. | m² | бр | m² | бр. | m² | бр. | m² |
| 1 | 0,75 | 2,30 | 1,725 | 2,65 | 0,68 | 20 | 34,50 |  | 0,00 | 20 | 34,50 | 8 | 13,80 |
| 2 | 1,50 | 1,40 | 2,1 | 2,65 | 0,68 | 7 | 14,70 | 3 | 6,30 | 2 | 4,20 |  | 0,00 |
| 3 | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 2,65 | 0,68 | 6 | 2,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | 1,35 | 1,40 | 1,89 | 2,65 | 0,68 | 19 | 35,91 |  | 0,00 | 18 | 34,02 | 3 | 5,67 |
| 5 | 2,10 | 1,40 | 2,94 | 2,65 | 0,68 | 23 | 67,62 |  | 0,00 | 12 | 35,28 |  | 0,00 |
| 6 | 0,75 | 1,40 | 1,05 | 2,65 | 0,68 | 45 | 47,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | 1,95 | 1,70 | 3,315 | 2,65 | 0,68 |  | 0,0 |  | 0,00 | 14 | 46,41 | 3 | 9,95 |
| 8 | 1,95 | 1,80 | 3,51 | 2,65 | 0,68 |  | 0,0 |  | 0,00 | 8 | 28,08 | 1 | 3,51 |

| Строителни и топлотехнически характеристики |  |  |  |  |  |  | Фасади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип | a | b | A | U |  | g | Запад |  | Север |  | Изток |  | Юг |  |
|  | m | m | m² | W/m²K |  | - | бр. | m² | бр | m² | бр. | m² | бр. | m² |
| 9 | 1,50 | 1,40 | 2,1 | 2 |  | 0,62 |  | 0,0 | 3 | 6,3 | 4 | 8,4 | 1 | 2,1 |
| 10 | 0,75 | 2,30 | 1,725 | 2 |  | 0,62 | 5 | 8,63 |  | 0,00 | 23 | 39,68 | 4 | 6,90 |
| 11 | 1,35 | 1,40 | 1,89 | 2 |  | 0,62 | 5 | 9,45 |  | 0,00 | 10 | 18,90 |  | 0,00 |
| 12 | 2,10 | 1,40 | 2,94 | 2 |  | 0,62 | 11 | 32,34 |  | 0,00 | 13 | 38,22 |  | 0,00 |
| 13 | 1,95 | 1,70 | 3,315 | 2 |  | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 | 29,84 | 2 | 6,63 |
| 14 | 1,95 | 1,80 | 3,51 | 2 |  | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 14,04 |  | 0,00 |
| 15 | 1,80 | 1,40 | 2,52 | 2 |  | 0,62 | 2 | 5,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 | 1,35 | 1,70 | 2,295 | 2 |  | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| 17 | 3,46 | 1,80 | 6,228 | 2 |  | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 12,46 |  | 0,00 |
| 18 | 1,95 | 1,40 | 2,73 | 2 |  | 0,62 | 1 | 2,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 19 | 3,86 | 1,8 | 6,948 | 2 |  | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 6,95 |  | 0,00 |
| 20 | 2,2 | 2,6 | 5,72 | 6,66 |  | 0,82 | 3 | 17,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 21 | 0,9 | 0,9 | 0,81 | 6,66 |  | 0,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 | 2,43 |
|  |  |  | Общо | = |  | 696,6 | 147 | 277,49 | 6 | 12,60 | 141 | 353,26 | 26 | 53,28 |
|  | прозорци и врати от неопляемия сутерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 5,88 | 0,82 |  | 18 | 6,5 |  | 0,0 | 24 | 8,6 | 4 | 1,4 |

Където:

a – ширина на прозореца/вратата, m;

b – височина на прозореца/вратата, m;

A – площ на прозореца/вратата, m2;

U – коефициент на топлопреминаване през прозореца/вратата, W/m2K;

g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца/вратата.

Таблица 5. Обобщени характеристики на външните прозорци и врати от отопляемия обем

| Фасада | Север | Изток | Юг | Запад | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A,m2 | 184,98 | 6,30 | 182,49 | 30,50 | 404,27 |
| U, W/m2K | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| g, - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| A,m2 | 75,35 | 6,30 | 170,77 | 20,36 | 272,77 |
| U, W/m2K | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| g, - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| A,m2 | 17,16 |  |  | 2,43 | 19,59 |
| U, W/m2K | 6,66 |  |  | 6,66 | 6,66 |
| g, - | 0,82 |  |  | 0,82 | 0,82 |

1.3.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрива:

Таблици 6. Обобщени характеристики на покрива

| Тип |  | Покрив с височина на подпокривното пространство над 0,3м /тип 1/ | Покрив граничещ с външен въздух /тип 2/ | Покрив граничещ с външен въздух /тип 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - | - | - | - |
| 1 | А, m2 | 583,43 | 35,64 | 30,08 |
|  | U, W/m2K | 0,91 | 2,01 | 2,9 |

| ПОКРИВИ с височина на подпокривното пространство над 0,30 м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | δвс | Gr | Pr | λ | λекв. | Uекв. | A |
|  | m |  |  | W/mK | W/mK | W/ m²K | m² |
| 1 | 0,700 | 626378459,8 | 0,705 | 0,025 | 1,448 | 0,909 | 619,070 |

1.3.5. Строителни и топлофизични характеристики на пода:

Таблици 7. Обобщени характеристики на пода

| Тип |  | Под граничещ с външен въздух | Под над неотопляем сутерен | Под върху земя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - | - | - | - |
| 1 | А, m2 | 30,08 | 619,07 |  |
|  | Р, m | - | 160,1 |  |
|  | U, W/m2K | 2,73 | 1,06 |  |

1.4. Анализ на ограждащите елементи

При огледа на сградата са установени строителни елементи с различни топлотехнически характеристики, описани по-долу. Стойностите на показателите, характеризиращи топлопреносните свойства на ограждащите конструкции, са получени чрез топлотехнически пресмятания.

В съответствие с действащата методика и с отчитане на всички идентифицирани типове ограждащи конструкции са пресметнати обобщените коефициенти на топлопреминаване през външни стени на сградата Uоб.стени [W/m2K], през под Uпод [W/m2K], през покрива Uпокрив [W/m2K].

Еталонните стойности на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции са изчислени за конкретната сграда, както по действащите норми към годината на въвеждането й в експлоатация, така и по действащите към момента на извършване на настоящето обследване норми, отчитайки спецификата на строителната конструкция.

Оценката е извършена на база на общите строителни характеристики на обекта от Таблица 2.

1.4.1. Външни стени

От извършения оглед на обекта се установи, че стените ограждащи отопляеми обеми са три  типа.

Фиг. 1.6. Външни стени

Структурните елементи на външните ограждащи конструкции на сградата са представени в табличен вид, както следва:

Таблица 8. Структура на външните стени от тип 1

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 | 2,96 |
| 2 | Стоманобетон | 0,20 | 1,63 |  |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

Фиг. 1.7. Външни стени – тип 1

Таблица 9. Структура на външни стени от тип 2

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 | 0,59 |
| 2 | Топлоизолация ЕPS | 0,05 | 0,037 |  |
| 3 | Стоманобетон | 0,20 | 1,63 |  |
| 4 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

Фиг. 1.8. Външни стени – тип 2

Таблица 10. Структура на външни стени от тип 3

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Външна мазилка | 0,005 | 0,89 | 1,21 |
| 2 | Тухлена зидария от тухли Итонг | 0,10 | 0,16 |  |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

Общото състояние на основната част от стените  /тип 1/ е незадоволително.

Нормативният коефициент на топлопреминаване на стените за 2015 г. съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради е Uст = 0,28 W/m2K.

Еквивалентният коефициент на топлопреминаване през външните ограждащи стени към момента на обследване на сградата е Uекв. = 2,81 W/m2K - не отговаря на нормативните изисквания.

Изводи от анализа на състоянието на външни стени

· Има участъци с нарушена външна мазилка и влошени топлофизични характеристики.

· За подобряване на топлоизолационните качества на външните стени се предлага топлинна изолация от външната им страна.

1.4.2. Дограма

При огледа се установи, че старата дограма не е в добро състояние, има пукнати и счупени прозорци. Дървената  дограма е отваряема, двукатна. Констатирани са неуплътнени фуги, които водят до повишаване на инфилтрацията на студен въздух.

. При огледа на сградата се установи, че дървената дограма в сутерена е  амортизирана, с неплътности при затварянето.

Фасадната дограмата на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет.

Коефициентът на енергопреминаване на фасадната дограма е изчислен на g = 0,68. Стойността е получена съгласно Приложение № 3 на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

На фигурите по-долу са онагледени вида и типовете прозорци:

Фиг. 1.10. Дограма PVC

Фиг. 1.11. Прозорци дървени двукатни

Нормативният коефициент топлопреминаване на дограма за 2015 г. съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради е Uст = 1,40 W/m2K.

Еквивалентният коефициент на топлопреминаване през дограмата към момента на обследване на сградата е Uекв. = 2,51 W/m2K и не отговаря на нормативните изисквания.

1.4.3. Покрив

При огледа на сградата са идентифицирани три типа покривна конструкция.

Изчисленият коефициент на топлопреминаване през покрива е U = 0,91 W/m2K , твърде висок за подобен вид покриви.

Таблица 11. Структура на покрива

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Хидроизолация | 0,006 | 0,17 | 0,035294 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,015 | 0,93 | 0,016129 |
| 3 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,192308 |
| 4 | Стоманобетонова плоча | 0,14 | 1,63 | 0,08589 |
| 5 | Въздух | 1,200 | - |  |
| 6 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,192308 |
| 7 | Стоманобетонова плоча | 0,1 | 1,63 | 0,06135 |
| 8 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,028571 |

Таблица 12. Характеристика на покрива

| Средна обемна температура на сградата | Температурата с най-голяма продължителност | Приведена височина на въздушния слой | Характеристика на таванската плоча |  | Характеристика на покривната плоча |  | Характеристика на вертикалните ограждащи елементи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q i | q e | δ вс | A1 | U1 | A2 | U2 | A3 | U3 |
| °C | °C | m | m2 | W/m2K | m2 | W/m2K | m2 | W/m2K |
| 21 | 0 | 0,7 | 619,07 | 1,527 | 619,07 | 1,639 | 112,07 | 2,957 |

| Температура на въздуха в подпокривното пространство | Повърхпностна температура на таванската плоча | Повърхностна температура на покривната плоча | Периметър на сградата | Критерий на Грасхоф | Корекционен коефициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика на на покривната конструкция |  |
| q u | q se1 | q si2 | Р | Gr | eк | λекв | U | A |
| °C | °C | °C | m | - | - | W/mK | W/m2K | m2 |
| 8,3 | 14,3 | 4,1 | 160,1 | 6,26E+08 | 57,9933 | 1,448 | 0,909 | 619,07 |

Нормативният коефициент топлопреминаване за конкретната покривна конструкция за 2015 г. съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради е Uст = 0,26 W/m2K.

Тип 2 – Плосък покрив без въздушна междина – над стълбищна клетка.

Таблица 13. Структура на покрив от тип 2

| № | Материал | δ | λ | R | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W | W/m2K |
| 1 | Хидроизолация | 0,006 | 0,17 | 0,0352941 | 2,01 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,015 | 0,93 | 0,016129 |  |
| 3 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,1923077 |  |
| 4 | Стоманобетонова плоча | 0,14 | 1,63 | 0,0858896 |  |
| 5 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,0285714 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  | 0,35819 |  |

U=2,01 – действителен  W/m2K

U=0,25– референтен  /2015 г./ W/m2K

U=0,52– референтен /1987 г. W/m2K

Тип 3 – Плосък покрив без въздушна междина – на приобщените към апартаментната отопляема площ тераси.

Таблица 14. Структура на покрив от тип 3

| № | Материал | δ | λ | R | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W | W/m2K |
| 1 | Теракот | 0,01 | 0,99 | 0,01010 | 2,9 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,03 | 0,93 | 0,03226 |  |
| 3 | Стоманобетонна плоча | 0,14 | 1,63 | 0,08589 |  |
| 4 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,02857 |  |
| 5 | Гипсова шпакловка | 0,01 | 0,21 | 0,04762 |  |
|  | Общо S R(m2K/W) |  |  | 0,20444 |  |

U=2,9 – действителен  W/m2K

U=0,25– референтен  /2015 г./ W/m2K

U=0,52– референтен /1987 г. W/m2K

Обобщен коефициент за покрива:

U=A1.U1+A2.U2+A3.U3A1+A2=1,06 W/m2K

Обобщения коефициент на топлопреминаване през покрива към момента на обследване на сградата е Uекв. = 1,06 W/m2K и не отговаря на нормативните изисквания.

U=1,06 – действителен обобщен

U=0,26– референтен обобщен /2015 г./

U=0,52– референтен /1987 г.

1.4.4. Под

Основната част от подът на сградата е над неотопляван сутерен.

w

z

h

Uf

Ubw

Ubf

Ukw

Фиг. 1.12. Схема

Структурните елементи на пода на сградата са представени в табличен вид както следва:

тип 1 - Под към неотопляем сутерен:

Таблица 15. Структура на подовата плоча към неотопляем сутерен

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Теракот | 0,01 | 0,99 | 0,01010 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,03 | 0,93 | 0,03226 |
| 3 | Стоманобетонна плоча | 0,15 | 1,63 | 0,09202 |
| 4 | Вътрешна мазилка | 0,015 | 0,7 | 0,02143 |

Таблица 16. Структура на пода на неотопляем сутерен

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Циментова замазка | 0,035 | 0,93 | 0,03763 |
| 2 | Стоманобетонна плоча | 0,15 | 1,63 | 0,09202 |
| 3 | Фолио хидроизолационно | 0,001 | 0,17 | 0,00588 |
| 4 | Трамбована баластра | 0,2 | 1,7 | 0,11765 |

Таблица 17. Структура на стена към земя на неотопляем сутерен

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Стоманобетон | 0,2 | 1,63 | 0,12270 |
| 2 | Варо- пясъчна мазилка (вътр) | 0,02 | 0,81 | 0,02469 |

Таблица 18. Структура на стена към външен въздух на неотопляем сутерен

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 | 0,016854 |
| 2 | Стоманобетон | 0,16 | 1,63 | 0,09816 |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,028571 |

Таблица 19. Характеристиките на пода неотопляем подземен етаж

| Площ на подовата плоча върху земя | Ag | 619,07 | m 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметър на подовата плоча върху земя | P | 160,1 | m |
| Съпротивление на топлопроводност на подовата плоча | Rf | 0,14968 | m2K/W |
| височина на вертикалната стена над нивото на терена | h | 1,3 | m |
| Приведена дебелина на подовата плоча | dt | 1,1614 | m |
| Пространствена характеристика на пода | B' | 7,73354 | m |
| Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена | w | 0,235 | m |
| Височина на стените на подземния етаж до повърхността на терена | z | 1,30 | m |
| Коефициент на топлопроводност на земята, W/mK | λ | 2 | W/mK |
| Съпротивление от топлопредаване на вътрешната повърхност | Rsi | 0,17 | m 2K/W |
| Съпротивление от топлопредаване на външната повърхност | Rse | 0,17 | m 2K/W |
| Коефициент на топлопреминаване през пода на отопляваното помещение | Uf | 2,0422 | W/m 2K |
| Термичното съпротивление на подовата плоча в контакт с земята | Rbf | 0,25319 | m 2K/ W |
| Коефициент на топлопреминаване на подовата плоча в контакт със земята | Ubf | 0,4088 | W/m 2K |
| Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж | Rbw | 0,14739 | m 2K/ W |
| Приведена дебелина на стените на подземния етаж | dbw | 0,6348 | m |
| Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж | Ubw | 1,2706 | W/m 2K |
| Kоефициента на топлопреминаване на стената над земята, граничеща със външен въздух на неотопляем етаж | Ukw | 2,9575 | W/m 2K |
| Нетен обем на въздуха на неотопляемия подземния етаж | V | 1609,58 | m 3 |
| Кратност на въздухообмена в подз. неотопляем етаж | n | 0,3 | h-1 |

Заместване изчислените коефициенти на топлопреминаване във:

1U=1Uf+AGAGUbf+zPUbW+hPUkw+0,33nV=0,9452 W/m2K

U=1,06 – действителен

U=0,35– референтен /2015 г.

U=0,436– референтен /1987 г.

тип 2 – Под, граничещ с външен въздух- на приобщените към апартаментната отопляема площ тераси.

Таблица 20. Характеристиките на пода, граничещ с външен въздух

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Теракот | 0,01 | 1,00 | 2,73 |
| 2 | Циментова замазка | 0,04 | 0,93 |  |
| 3 | Стомано-бетонова плоча | 0,14 | 1,63 |  |
| 4 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 |  |

U=2,73 – действителен

U=0,25– референтен /2015 г.

U=0,26– референтен /1987 г.

Обобщен коефициент за пода:

U=A1.U1+A2.U2A1+A2=1,14

Обобщения коефициент на топлопреминаване през покрива към момента на обследване на сградата е Uекв. = 1,14 W/m2K и не отговаря на нормативните изисквания.

U=0,35– обобщен референтен /2015 г./

U=0,43– референтен /1987 г./

1.5. Топлоснабдяване

1.5.1.Отопление

Двадесет и пет апартамента  от жилищния блок се отопляват с твърдо гориво – дърва. Останалите 29 апартамента се отопляват с ел. енергия.

За отопление се използват  печки и камини на твърдо гориво, както и елктрически уреди - ел.печки, ел.стенни конвектори.

1.5.2. Вентилационна инсталация

Няма изградена вентилационна инсталация. В някои от баните има инсталирани вентилатори, и в част от кухните – абсорбатори. Вентилацията на санитарните помещения е принудителна. Извършва се посредством осови противовлажни вентилатори с обратна клапа.

1.5.3. БГВ

За сградата битовата гореща вода се осигурява от ел. бойлери, монтирани  в санитарните помещение на всеки апартамент.

Годишният разход на смесена вода за битови нужди (37,0 С) е определен по уравнението на топлинния баланс:

Q=Q.t=V.ρ.cp.Δθ (J)

където:

Q – потребена електроенергия за БГВ, J;

Q– обща електрическа мощност на инсталираните бойлери, W;

t – време, s;

V – обем на подгрята вода, m3;

ρ – плътност на водата , kg/m3;

cp – специфичен топлинен капацитет на водата, J/kgK;

ΔΘ – температурна разлика, K.

След преобразуване на горното уравнение за годишното потребление на гореща вода за битови нужди  се получава:

Vс.п.=Q1.D.h.3600.1000ρ.cp.(tсм.в.−tст.в.)=138000.365.2,36771.3600.1000998.4173.(37,5−7,5)= 3436390 l/y

където:

Vс.п. – годишен разход на смесена вода  , l/y;

Q1– обща електрическа мощност на инсталираните бойлери в санитарните помещения, W;

D – работни дни на БГВ за година, бр.;

h – работни часове на БГВ за ден, h;

ρ – плътност на водата при tw = 22,5°C, kg/m3;

cp – специфичен топлинен капацитет на водата при tw = 22,5°C, J/kgK;

tсм.в. – температура на смесената вода, °C;

tст.в. – температура на студената вода, °C.

Специфичният разход на смесена вода за битови нужди, отнесена към един

квадратен метър отопляема площ се изчислява по формулата:

V=VAот=134363903744.5=  917 l/m2.y

Aот – отопляема площ, m2.

Таблица 21. Инсталирани бойлери в сградата

| № ап. | Тип консуматор | Рном. | Брой | Ринст. | Кедн | Рраб | Часа за ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kW | - | kW | - | - | h |
| ап.1 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.2 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.3 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.4 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.5 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.6 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.7 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.8 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.9 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.10 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.11 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.12 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.13 | Бойлер 80 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ап.14 | Бойлер 50 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ап.15 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.16 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.17 | Бойлер 50 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ап.18 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.19 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.20 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.21 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.22 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.23 | Бойлер 80 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ап.24 | Бойлер 80 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ап.25 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.26 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.27 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.28 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.29 | Бойлер 80 литра | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,1 |
| ап.30 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.31 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ап.32 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.33 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.34 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.35 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,2 |
| ап.36 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.37 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,85 |
| ап.38 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.39 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.40 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.41 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,8 |
| Ап.42 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.43 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.44 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,2 |
| ап.45 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ап.46 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ап.47 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,5 |
| ап.48 | Бойлер 80 литра | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |

Инсталираната мощност на  бойлерите в  сградата е Рраб=138KW

Фиг. 1.13. Ел. бойлер

1.6. Електрозахранване и електропотребление

1.6.1. Електропотребление за сграда

Захранването на жилищния блок е от трафопост по Генплана на комплекса. От трансформатора се захранват главни разпределителни табла (ГРТ) на трите входа.

Главното електрическо табло на всеки вход е монтирано в сутерена  и е в добро състояние. В главните табла са обособени няколко захранващи секции. Във всяко ГРТ се осъществява измерването на ел.консумацията на асансьор и общи нужди. На всеки етаж са монтирани отделни табла с електромери за всеки апаратмент на етажа, от които по еднолинейна схема се захранва  всеки апартамент.

Етажните табла са изпълнени от ламаринени шкафове за монтаж в стена.Измерването на ел.енергията са осъществява чрез двойно тарифни електромери.

1.6.2. Електропотребление за осветление

Осветителната инсталация ще е изпълнена с различни видове осветителни тела. Санитарните възли в апартаментите са с противовлажни плафониери оборудване с лампи с нажежаема спирала (ЛНС). Осветителната инсталация във всички апартаменти е скрита.

Осветителната уредба на обекта, според местонахождението си, се състои от две основни части – вътрешно осветление, влияещо на топлинния комфорт в сградата, и външно осветление, попадащо в групата на външните, невлияещи консуматори на ел.енергия. Използваната система е от типа „общо, директно осветление”, с осветителни тела, монтирани предимно на тавана. Осветителните тела са разнообразни – енергоспестяващи, халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка. Състоянието като цяло на осветителната инсталация е добро – почти всички тела и лампи са във функционална изправност. Външното осветление на сградата(терасите) е изпълнено с противовлажни плафониери оборудвани с ЛНС

Фиг. 1.14. Осветителни тела

Таблица 22 Използвани осветителни тела в сградата

| № | Тип консуматор | Брой | Режим | Режим | Рном. | Ринст. | Кедн | Ринст.*Кедн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | h/ден | д/седм | W | W | к |  |
| 1 | Коридори-ЛНЖ | 79 | 1 | 7 | 60 | 4740 | 0,5 | 2370 |
| 2 | Бани и тоалетни-ЛНЖ | 72 | 0,6 | 7 | 60 | 4320 | 0,54 | 2332,8 |
| 3 | Спални-ЛНЖ | 67 | 1,75 | 7 | 60 | 4020 | 0,35 | 1407 |
| 4 | Спални-ЕСЛ | 8 | 2,5 | 7 | 11 | 88 | 0,5 | 44 |
| 5 | Кухни | 37 | 2,5 | 7 | 60 | 2220 | 0,5 | 1110 |
| 6 | Дневни-ЛНЖ | 74 | 4 | 7 | 60 | 4440 | 0,65 | 2886 |
| 7 | Дневни-х.л | 23 | 5 | 7 | 35 | 805 | 0,8 | 644 |
| 8 | Дневни-ЕСЛ | 18 | 5 | 7 | 18 | 324 | 0,5 | 162 |
| 9 | Стълбище-ЛНЖ | 36 | 0,8 | 7 | 60 | 2160 | 1 | 2160 |
| 10 | Коридори-ЛНЖ | 79 | 1 | 7 | 60 | 4740 | 0,5 | 2370 |
|  | Общо | 414 |  | 7,00 |  | 23117 |  | 13115,8 |

Pедн=i=1nWpинст.∗kednAu=3,5 W/m2

където:

Pедн. – едновременна мощност, W/m2

Wр_инст – мощност на работещите уреди, W

Аu – отопляема площ, m2

кедн. – коефициент на едновременност на група уреди

Общата мощност на работещите осветителни тела е P=23,117 kW. Периода на едновременност в зависимост от режима на работа за седмица е tедн=18 ч/седмица с едновременна мощност P=3,5 W/m2.

1.6.3. Силови консуматори на ел. енергия, влияещи на топлинния баланс

Консуматорите в сградата се разделят на две части влияещи и не влияещи на топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им топлоизлъчвания и от местоположението им в сградата. В тази сграда има уреди, които се намират в отопляемия обем на сградата и оказват влияние на отоплението чрез собственото си топлоотдаване

При направения оглед на сградата са констатирани няколко групи електроуреди влияещи на баланса с различен режим на работа.

Първата група електроуреди са персонални компютри, телевизори. Режима на работа на тези електроуреди е съобразен с почивното време на живущите в жилищния блок.

Фиг. 1.15. Електроуреди, влияещи на топлинния баланс

Втората група електроуреди са консуматори с непрекъсната консумация на електроенергия-хладилници, фризери.

В третата група попадат останалите електроуреди,които са електрически печки, котлони, микровълнови печки, готварски печки, кафе машини, тостери. Тези уреди са с неустановен режим на работа. Използват се при необходимост.

Разпределението по мощност на отделните консуматори на ел.енергия е както следва:

Таблица 23 Влияещи консуматори  в сградата

| № | Тип консуматор | Брой | Режим | Режим | Рном. | Ринст. | Кедн | Ринст.*Кедн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | h/ден | д/седм | kW | kW | к |  |
| 1 | Компютър | 22 | 2 | 7 | 0,3 | 6,6 | 0,4 | 2,64 |
| 2 | Кафе машина | 9 | 0,1 | 7 | 0,25 | 2,25 | 0,01 | 0,0225 |
| 3 | Телевизор | 64 | 4,1 | 7 | 0,25 | 16 | 0,5 | 8 |
| 4 | Хладилник | 47 | 4 | 7 | 0,25 | 11,75 | 0,3 | 3,525 |
| 5 | Хладилник с фризер | 3 | 5 | 7 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,27 |
| 6 | Микровълнова фурна | 12 | 0,2 | 7 | 0,9 | 10,8 | 0,085 | 0,918 |
| 7 | Фритюрник | 8 | 0,1 | 7 | 1,75 | 14 | 0,1 | 1,4 |
| 8 | Готварска печка на ел.енергия | 36 | 0,4 | 7 | 4 | 144 | 0,095 | 13,68 |
| 9 | Котлон на ел.енергия | 12 | 1 | 7 | 2 | 24 | 0,1 | 2,4 |
| 10 | Ютия | 34 | 0,15 | 4 | 1,5 | 51 | 0,2 | 10,2 |
| 11 | Пералня | 32 | 1 | 2 | 2,5 | 80 | 0,05 | 4 |
| 12 | Прахосмукачка | 25 | 0,2 | 2 | 1,4 | 35 | 0,1 | 3,5 |
| 13 | Компютър | 22 | 2 | 7 | 0,3 | 6,6 | 0,4 | 2,64 |
|  | Общо |  | 1,52 | 5,92 |  | 396,3 |  | 50,56 |

Pедн=i=1nWpинст.∗kednAu=13,5 W/m2

където:

Pедн. – едновременна мощност, W/m2

Wр_инст – мощност на работещите уреди, W

Аu – отопляема площ, m2

кедн. – коефициент на едновременност на група уреди

Общата мощност на работещите уреди влиящи на баланса е P=396,3 kW. Периода на едновременност в зависимост от режима на работа на електроуредите за седмица е tедн= 9 ч/седмица с едновременна мощност P=13,5 W/m2.

1.6.4. Силови консуматори на ел. енергия, невлияещи на топлинния баланс

Не влияещите на топлинния баланс в случая са външното осветление на терасите, тъй като самите осветителни тела са извън сградата; осветлението и всички консуматори в неотопляемия сутерен; мощността на ел.двигателите на асансьорите. Специфичната мощност за невлияещи на топлинния баланс е включена в общия баланс на  енергопотребление на сградата като компонента невлияеща на топлинния баланс.

| № | Тип консуматор | Брой | Режим | Режим | Рном. | Ринст. | Кедн | Ринст.*Кедн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | h/ден | д/седм | W | W | к |  |
| 1 | Осветление сутерен-л.н.ж. 1Х60W | 48 | 0,29 | 7 | 60 | 2880 | 0,13 | 374,4 |
| 2 | Ел.двигател асансьор | 3 | 0,45 | 7 | 7500 | 22500 | 0,35 | 7875 |
| 3 | Външно осветление-тераси- л.н.ж. 1Х40W | 81 | 0,6 | 7 | 60 | 4860 | 0,2 | 972 |
| 4 | Вентилатори санитарни помещения | 31 | 0,5 | 7 | 18 | 558 | 0,24 | 133,92 |
| 5 | Аспиратори кухни | 22 | 0,3 | 7 | 19 | 418 | 0,1 | 41,8 |
|  | Общо | 185 |  | 7,00 |  | 31216 |  | 9397,12 |

Pедн=i=1nWpинст.∗kednAu=2,51

където:

Pедн. – едновременна мощност, W/m2

Wр_инст – мощност на работещите уреди, W

Аu – отопляема площ, m2

кедн. – коефициент на едновременност на група уреди

Общата мощност на работещите уреди влиящи на баланса е P=31,216 kW. Периода на едновременност в зависимост от режима на работа на електроуредите за седмица е tедн= 3 ч/седмица с едновременна мощност P=2,51 W/m2.

1.7. Енергопотребление

Апартаментите се отопляват с твърдо гориво – дърва за огрев и с ел. енергия.

Таблица 25. Годишен профил на изразходвана енергия за 2012

| Отоплителен период |  |  | Ел.енергия |  | Топлина от използвани горива - дърва |  |  | Денградуси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10 до 23.04 |  |  |  |  |  |  |  | Кл.зона |  |
| Месец | θe | Денградуси |  |  |  |  |  |  |  |
| - | оС | DD | kWh | лв. | куб.м | kWh | лв. | оС | DD |
| Януари | -0,8 | 676 | 27512 | 4414,34 | 35 | 90365 | 1919,50 | -0,2 | 657 |
| Февруари | -4,7 | 745 | 26454 | 4244,58 | 33 | 85201 | 1809,82 | 1,3 | 571 |
| Март | 1,7 | 598 | 25227 | 4047,71 | 19 | 49055 | 1042,02 | 5,7 | 474 |
| Април | 14,4 | 152 | 22158 | 3559,38 | 8 | 20655 | 438,74 | 12,7 | 191 |
| Май |  |  | 18496 | 2971,13 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Юни |  |  | 13885 | 2227,87 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Юли |  |  | 12685 | 2037,67 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Август |  |  | 13015 | 2090,68 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Септември |  |  | 13120 | 2105,12 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Октомври | 15,6 | 86 | 10985 | 1762,56 | 10 | 25819 | 548,43 | 12,8 | 131 |
| Ноември | 9,2 | 354 | 17882 | 2872,5 | 26 | 67128 | 1425,92 | 6,2 | 444 |
| Декември | 0,1 | 648 | 21040 | 3379,79 | 38 | 98111 | 2084,03 | 0,4 | 639 |
| ОБЩО: |  | 3260 | 222459 | 35713,35 | 169 | 436334,34 | 9268 |  | 3107,5 |

Таблица 26. Годишен профил на изразходвана енергия за 2013

| Отоплителен период |  |  | Ел.енергия |  | Топлина от използвани горива - дърва |  |  | Денградуси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10 до 23.04 |  |  |  |  |  |  |  | Кл.зона |  |
| Месец | θe | Денградуси |  |  |  |  |  |  |  |
| - | оС | DD | kWh | лв. | куб.м | kWh | лв. | оС | DD |
| Януари | 1,6 | 601 | 7374 | 1171,89 | 35 | 90365 | 2100 | -0,2 | 657 |
| Февруари | 5,2 | 442 | 26514 | 4194,83 | 33 | 85201 | 1980 | 1,3 | 552 |
| Март | 7,4 | 422 | 22215 | 3511 | 19 | 49055 | 1140 | 5,7 | 474 |
| Април | 14,2 | 156 | 20383 | 3038,42 | 8 | 20655 | 480 | 12,7 | 191 |
| Май |  | 0 | 17871 | 2687,34 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Юни |  | 0 | 13196 | 1975,51 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Юли |  | 0 | 23112 | 3457,48 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Август |  | 0 | 2568 | 369,87 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Септември |  | 0 | 12027 | 1747,06 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Октомври | 12,6 | 134 | 13049 | 1893,14 | 10 | 25819 | 600 | 12,8 | 131 |
| Ноември | 8,6 | 372 | 19149 | 2768,84 | 26 | 67128 | 1560 | 6,2 | 444 |
| Декември | 0,8 | 626 | 40324 | 5813,22 | 38 | 98111 | 2280 | 0,4 | 639 |
| ОБЩО: |  | 2754 | 217782 | 32628,6 | 169 | 436334,34 | 10140 |  | 3088 |

Таблица 27. Годишен профил на изразходвана енергия за 2014

| Отоплителен период |  |  | Ел.енергия |  | Топлина от използвани горива - дърва |  |  | Денградуси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10 до 23.04 |  |  |  |  |  |  |  | Кл.зона |  |
| Месец | θe | Денградуси |  |  |  |  |  |  |  |
| - | оС | DD | kWh | лв. | куб.м | kWh | лв. | оС | DD |
| Януари | 1,6 | 601 | 25955 | 3665,997 | 35 | 90365 | 2100 | -0,2 | 657 |
| Февруари | 3,6 | 487 | 25534 | 3592,48 | 33 | 85201 | 1980 | 1,3 | 552 |
| Март | 9,3 | 363 | 20958 | 2963,6 | 19 | 49055 | 1140 | 5,7 | 474 |
| Април | 11,9 | 209 | 18926 | 2676,92 | 8 | 20655 | 480 | 12,7 | 191 |
| Май |  | 0 | 16833 | 2409,23 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Юни |  | 0 | 16618 | 2368,706 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Юли |  | 0 | 12670 | 1877,815 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Август |  | 0 | 15249 | 2095,42 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Септември |  | 0 | 13683 | 1931,031 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Октомври | 11,8 | 147 | 14381 | 2347,716 | 10 | 25819 | 600 | 12,8 | 131 |
| Ноември | 5,6 | 462 | 18579 | 3027,65 | 26 | 67128 | 1560 | 6,2 | 444 |
| Декември | 2,7 | 567 | 26387 | 4263,151 | 38 | 98111 | 2280 | 0,4 | 639 |
| ОБЩО: |  | 2837 | 225773 | 33219,72 | 169 | 436334,34 | 10140 |  | 3088 |

Средната колоричност на дървата при 15% влажност е 3700 ксаl/кg.

1kcal=0,001163 kWh.

В един кубик се съдържат 600 кг. дърва, което зависи от тяхната влажност.

Анализът на енергопотреблението е извършен на база направени енергийни разходи за енергия за 2014 г., която е най-близка до актуалното състояние на сградата. При изграждане на модела на сградата са анализирани общите разходи за година на жилищния блок.

Обектът на обследване се намира в Климатична зона 4. Външната изчислителна температура за разглеждания район е -17оС. Влиянието на външния климат е отчетено като са използвани реално регистрираните средномесечни температури на въздуха в населеното място, по данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. На тяхна основа са пресметнати реалните денградуси.

Нормативната температура на въздуха в сградата е 210С, съгласно изискванията на Наредба № 15 технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Годишеният разход на  ел.енергия за отопление на всеки от апартаментите, които се отопляват с ел.енергия   за 2013 г. е оценен по формула:

Qот=n.P.d.h

където:

n – брой електрическите  уреди за отопление;

P – мощност на електрическия уред; kW.

d – брой отоплителни дни в месеца;

h – брой часове работа на денонощие;

Таблица 27. Използвана ел. енергия  за отопление

| 2014 г. | Топлина от ел. енергия |
| --- | --- |
| Месец | kWh |
| - Януари | 13285 |
| - 68Февруари | 12864 |
| - Март | 8288 |
| - Април | 6256 |
| - Май |  |
| - Юни |  |
| - Юли |  |
| - Август |  |
| - Септември |  |
| - Октомври | 1711 |
| - Ноември | 5909 |
| - Декември | 13717 |
|  | 62030 |

За отопление е изразходвана 88% топлинна енергия от дърва и 12% ел. енергия за отопление.

Разпределението на видовете енергоносители е представен в следната графика.

Фиг. 1.16. Разпределение на енергията по енергоносители в проценти

2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

2.1. Създаване на модел на сградата

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено на основата на  БДС ISO 13789 и БДС ISO 13790.

Цялата сграда се разглежда като интегрирана система с една температурна зона.

С модела се цели:

- да се получи действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата;

- да се очертаят възможностите за енергоспестяващи мерки, които да осигурят намаление на енергийните разходи до ниво, даващо право за получаване на сертификат за енергийна ефективност;

- да се извърши икономическа оценка на възможните енергоспестяващи мерки.

Сградата попада в Климатична зона 4. На Фиг. 2.1, и Фиг. 2.2 и Фиг. 2.3 са дадени изходните данни и еталонните стойности на използваните параметри.

Фиг. 2.1. Входящи данни

За изготвяне на сертификата на сградата ще се използват нормативните изисквания към ограждащите конструкции за 1987 г. (действащите към момента на построяване на сградата) и за 2015 г. (действащите в момента норми), цитирани в Наредба РД-16-1058 и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Фиг. 2.2. Еталонни данни за сградата към 1987г.

Фиг. 2.3. Еталонни данни за сградата към 2015г.

От Фиг.2.4. до Фиг.2.10. са показани нанесените в програмата данни за строителните и топлофизични характеристики на различните видове външни ограждащи конструкции според небесната им ориентация.

Фиг. 2.4. Външни ограждащи елементи – посока Север

Фиг. 2.5. Външни ограждащи елементи – посока Изток

Фиг. 2.6. Външни ограждащи елементи – посока Юг

Фиг. 2.7. Външни ограждащи елементи – посока Запад

Фиг. 2.8. Покрив

Фиг. 2.9. Под

Фиг. 2.10. Общи характеристики на сградата

2.2.Калибриране на модела

В колона “Състояние” са въведени параметри на съществуващото състояние на сградата, които са установени при извършването на огледа и заснемането на сградата (Фиг. 2.14). Предварително се попълват данни за системите участващи във оформянето на топлинния баланс на сградата – Фиг. 2.11 до Фиг. 2.13.

Фиг. 2.11. БГВ

Фиг. 2.12. Осветление

Фиг. 2.13. Разни консуматори на ел. енергия в сградата

За калибриране на модела е необходимо да се изчисли референтния разход за отопление за избраната за представителна 2014 г.  по следната формула:

qref=QoтАот.DDкл.3.DD2012=144,9

където:

Qот–годишен разход на енергия за отопление  (дърва) през отоплителния сезон=498364 kWh

Aот – отопляема площ на сградата, m2

DDкл.з.=3088 – отоплителни денградуси за климатична зона 4;

DD2014 =2837 – отоплителни денградуси за 2014

Калибрирания модел на сградата се получава при инфилтрация на външен въздух 0,61 h-1 и поддържана температура 13,0°С.

Фиг. 2.14. Калибриран модел на системата за отопление на сградата

От Фиг. 2.14 се вижда, че годишното потребление на енергия за отопление на сградата е по-голямо от нормативната стойност.

2.3. Нормализиране на модела

Нормализирането на модела има за цел установяване на необходимото количество енергия за сградата, при поддържане на необходимите параметри за топлинен комфорт. За целта нормализираме режима на отопление на сградата.

Фиг. 2.15. Нормализиран модел на системата за отопление на сградата

Фиг. 2.16. показва разходът на енергия за отопление на сградата при поддържане на нормативните стойности на температурата на въздуха в помещенията. За да се осигурят необходимите стойности на температурата на въздуха в сградата при съществуващото състояние на ограждащите конструкции и режимите на обитаване и експлоатация, годишният разход на енергия за отопление е 322 kWh/m2.

Фиг. 2.16. Нормализиране на системата за отопление

Разходът на енергия за отопление на сградата при спазени референтни стойности на енергийните характеристики на ограждащите конструкции е 53,6 kWh/m2. Общият годишен референтен разход на енергия по норми от 2015 година е 97,3 kWh/m2.

За да се намали годишното потребление на енергия е необходимо подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции.

2.4. Енергоспестяващи мерки

Големият разход на енергия за сградата се дължи на лошите топлофизични характеристики на ограждащите конструкции и ниската ефективност на системата за топлоснабдяване. Възможните енергоспестяващи мерки в случая са:

- топлинно изолиране на външните стени, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през външните стени;

- подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакети, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване и ограничаване на постъпващия външен въздух;

- топлинно изолиране на покрива, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрива;

- топлинно изолиране на пода, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през пода

- енергийно ефективно осветление на стълбищни клетки, което ще доведе до намаляване на енергопотреблението за осветление.

Промените в модела, свързани със симулирането на енергоспестяващите мерки, са показани на следващите фигури.

Фиг. 2.16. ЕСМ външни ограждащи елементи – посока Север

Фиг. 2.17. ЕСМ външни ограждащи елементи – посока Изток

Фиг. 2.18. ЕСМ външни ограждащи елементи – посока Юг

Фиг. 2.19. ЕСМ външни ограждащи елементи – посока Запад

Фиг. 2.20. ЕСМ покрив

Фиг. 2.21. Под – при Пакет 1 ЕСМ

Фиг. 2.22. ЕСМ осветление

Фиг. 2.23. Модел на системата за отопление след ЕСМ

От Фиг 2.23. може да се види, че след въвеждане на предложените енергоспестяващи мерки, годишният разход на енергия за отопление ще е 73,0 kWh/m2.

2.5. Годишен разход на енергия

На Фиг. 2.24 са показани отделните компоненти, формиращи енергийния баланс на сградата. Общият годишен разход на енергия след въвеждането на енергоспестяващите мерки ще е 116,2 kWh/m2.

Фиг. 2.24. Годишен разход на енергия по еталон към 2015 г.

Фиг. 2.25. Годишен разход на енергия по еталон към 1987 г.

Фиг. 2.26. Бюджет на мощностите

Връзката между разхода на енергия и външната температура е показан в прозорец “ЕТ крива” (Фиг. 2.26).

Фиг. 2.27. ЕТ крива

От прозореца “Годишно разпределение” може да се получи представа за размера на състоянието на разхода на енергия и базовата линия.

Фиг. 2.28. Годишно разпределение на енергията

2.6.Описание на енергоспестяващите мерки

ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външните стени

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация както следва:

- от фасадни плочи от експандиран пенополистирен с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK на:

- стените от отопляемия обем  тип 1 и тип 3 /2164,23 m2 /,

- стените над земя от неотопляемия обем /226 m2 /

Общата площ за топлоизолиране с експандиран пенополистирен с дебелина 10 cm е 2390,23 m2

- фасадни плочи от експандиран пенополистирен с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK на стените тип 2 /89,5 m2/

Структурните елементи на външните ограждащи конструкции на сградата са представени в табличен вид, както следва:

Таблица 27. Структура на външните стени от тип 1

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Полимерна мазилка | 0,003 | 0,7 | 0,29 |
| 2 | Шпакловка на стъклофибърна мрежа | 0,003 | 0,8 |  |
| 3 | Топлоизолация експандиран пенополистирен | 0,10 | 0,032 |  |
| 4 | Циментово лепило | 0,02 | 0,93 |  |
| 5 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 |  |
| 6 | Стоманобетон | 0,20 | 1,63 |  |
| 7 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

Таблица 28. Структура на външни стени от тип 2

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Полимерна мазилка | 0,003 | 0,7 | 0,31 |
| 2 | Шпакловка на стъклофибърна мрежа | 0,003 | 0,8 |  |
| 3 | Топлоизолация експандиран пенополистирен | 0,05 | 0,032 |  |
| 4 | Циментово лепило | 0,01 | 0,93 |  |
| 5 | Външна мазилка | 0,015 | 0,89 |  |
| 6 | Топлоизолация ЕPS | 0,05 | 0,037 |  |
| 7 | Стоманобетон | 0,20 | 1,63 |  |
| 8 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

Таблица 29. Структура на външни стени от тип 3

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Полимерна мазилка | 0,003 | 0,7 | 0,25 |
| 2 | Шпакловка на стъклофибърна мрежа | 0,003 | 0,8 |  |
| 3 | Топлоизолация експандиран пенополистирен | 0,10 | 0,032 |  |
| 4 | Външна мазилка | 0,005 | 0,89 |  |
| 5 | Тухлена зидария от тухли Итонг | 0,10 | 0,16 |  |
| 6 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 |  |
|  | Общо  R(m2K/W) |  |  |  |

ЕСМ 2: Подмяна на старата дограма със системи от PVC профили и стъклопакет

Мярката включва подмяна на амортизирана дограма с обща площ 474,91 м2 с 4 камерна PVC дограма стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m2K както следва:

- 447,28 м2 - старите дървени прозорци в отопляемият обем,

- 8,28 м2 – старите метални прозорци над стълбищната клетка и металната входна врата на блока;

- 19,35 м2  - всички прозорци в неотопляемият сутерен.

Таблица 30. Разпределение на дограмата, предвидена за подмяна по фасади

| Фасада | С | И | Ю | З | сутерен | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A,m2 | 122,72 | 142,43 | 122,41 | 68,0 | 19,3 | 474,91 |
| U, W/m2K | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| g, - | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрива

При покрив тип 1 – покрив с въздушна междина от 0,7 м. /583,43 м2/

Предвижда се полагане на плочи от минерална вата с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK.

Таблица 31. Структура на покрив тип1 след ЕСМ

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Хидроизолация | 0,006 | 0,17 | 0,035294 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,015 | 0.93 | 0,01395 |
| 3 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,192308 |
| 4 | Стоманобетонова плоча | 0,14 | 1,63 | 0,08589 |
| 5 | Минерална вата | 0,1 | 0,032 | 3,125 |
| 7 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,192308 |
| 8 | Стоманобетонова плоча | 0,1 | 1,63 | 0,06135 |
| 9 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,028571 |

Таблица 32. Характеристики на покрив тип1 след ЕСМ

| Средна обемна температура на сградата | Температурата с най-голяма продължителност | Приведена височина на въздушния слой | Характеристика на таванската плоча |  | Характеристика на покривната плоча |  | Характеристика на вертикалните ограждащи елементи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  i |  e | δ вс | A1 | U1 | A2 | U2 | A3 | U3 |
| C | C | m | m2 | W/m2K | m2 | W/m2K | m2 | W/m2K |
| 21 | 0 | 0,7 | 619,07 | 0,259 | 619,07 | 1,453 | 112,07 | 0,289 |

| Температура на въздуха в подпокривното пространство | Повърхпностна температура на таванската плоча | Повърхностна температура на покривната плоча | Периметър на сградата | Критерий на Грасхоф | Корекционен коефициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика на покривната конструкция |  |
|  u |  se1 |  si2 | Р | Gr | к | λекв | U | A |
| C | C | C | m | - | - | W/mK | W/m2K | m2 |
| 3,1 | 4,8 | 1,5 | 160,1 | 2,16E+08 | 44,4620 | 1,094 | 0,223 | 619,07 |

Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрив тип 1  до U = 0,22 W/m2K

При покрив тип 2 – покрив над стълбищна клетка  /35,64 м2/

Предвижда се полагане на вътрешна топлинна изолация от EPS с дебелина 12 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK.

Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрива до U = 0,24 W/m2K

Таблица 33. Структура на покрив от тип 2

| № | Материал | δ | λ | R | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W | W/m2K |
| 1 | Хидроизолация | 0,006 | 0,17 | 0,03529 | 0,23 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,015 | 1 | 0,01500 |  |
| 3 | Перлитобетон | 0,05 | 0,26 | 0,19231 |  |
| 4 | Стоманобетонова плоча | 0,14 | 1,63 | 0,08589 |  |
| 5 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,02857 |  |
| 6 | Топлоизолация ЕPS | 0,12 | 0,032 | 3,75000 |  |
| 5 | Вътрешна мазилка | 0,02 | 0,7 | 0,02857 |  |
|  | Общо S R(m2K/W) |  |  | 4,136 |  |

ЕСМ 4: Топлинно изолиране на пода

Топлофизичните характеристики на пода не отговарят на нормативните изисквания. Обобщения коефициентът на топлопреминаване през пода е 1,86 W/m2K. Общата площ на пода  над неотопляем сутерен е 619,07 m2.

Предвижда се полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 10 см на подовата конструкция над неотопляем сутерен. Топлоизолацията ще е с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.03 W/m2K .

Таблица 34. Структура на подовата плоча към неотопляем сутерен след ЕСМ4

| № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Теракот | 0,01 | 0,99 | 0,01010 |
| 2 | Армирана циментова замазка | 0,03 | 0,93 | 0,03226 |
| 3 | Стоманобетонна плоча | 0,15 | 1,63 | 0,09202 |
| 4 | Топлоизолация екструдиран пенополистирол | 0,1 | 0,03 | 3,33333 |
| 5 | Циментово лепило | 0,02 | 0,93 | 0,02151 |
| 6 | Вътрешна мазилка | 0,015 | 0,7 | 0,02143 |

Таблица 35. Характеристиките на пода неотопляем подземен етаж след ЕСМ

| Площ на подовата плоча върху земя | Ag | 619,07 | m 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметър на подовата плоча върху земя | P | 160,1 | m |
| Съпротивление на топлопроводност на подовата плоча | Rf | 3,51065 | m2K/W |
| височина на вертикалната стена над нивото на терена | h | 1,3 | m |
| Приведена дебелина на подовата плоча | dt | 1,2874 | m |
| Пространствена характеристика на пода | B' | 7,73354 | m |
| Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена | w | 0,361 | m |
| Височина на стените на подземния етаж до повърхността на терена | z | 1,30 | m |
| Коефициент на топлопроводност на земята, W/mK | λ | 2 | W/mK |
| Съпротивление от топлопредаване на вътрешната повърхност | Rsi | 0,17 | m 2K/W |
| Съпротивление от топлопредаване на външната повърхност | Rse | 0,17 | m 2K/W |
| Коефициент на топлопреминаване през пода на отопляваното помещение | Uf | 0,2597 | W/m 2K |
| Термичното съпротивление на подовата плоча в контакт с земята | Rbf | 0,25319 | m 2K/ W |
| Коефициент на топлопреминаване на подовата плоча в контакт със земята | Ubf | 0,3973 | W/m 2K |
| Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж | Rbw | 0,14739 | m 2K/ W |
| Приведена дебелина на стените на подземния етаж | dbw | 0,6348 | m |
| Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж | Ubw | 1,2706 | W/m 2K |
| Kоефициента на топлопреминаване на стената над земята, граничеща със външен въздух на неотопляем етаж | Ukw | 0,2887 | W/m 2K |
| Нетен обем на въздуха на неотопляемия подземния етаж | V | 1609,58 | m 3 |
| Кратност на въздухообмена в подземния неотопляем етаж | n | 0,1 | h-1 |

1U=1Uf+AGAGUbf+zPUbW+hPUkw+0,33nV=4,8125 W/m2K

U=0,21 – действителен

Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през пода, граничещ с външен въздух до U = 0,21 W/m2K.

ЕСМ 5: Енергийно ефективно осветление на стълбищните клетки.

Предвижда се подмяна на стълбищното осветление /36 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.

2.7  Прилагане на ПАКЕТ 1   от енергоспестяващи мерки:

- ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външните стени

- ЕСМ 2: Подмяна на старата дограма със системи от PVC профили и стъклопакет

- ЕСМ 3: Топлинно изолиране и хидроизолация на покрива

- ЕСМ 5: Енергийно ефективно стълбищно осветление.

2.7.1 Оценка от  Прилагане на ПАКЕТ 1   от енергоспестяващи мерки:

Допълнителен ефект от ЕСМ 1 и ЕСМ 2: подобряване коефициента на топлопреминаване през пода над неоотопляемия сутерен.

Подмяната на дървените прозорци в неотопляемия сутерен и топлоизолирането на стените на надземната част на сградата ще доведат до подобряване коефициента на топлопреминаване през пода.

Таблица 37. Характеристиките на пода неотопляем подземен етаж

| Площ на подовата плоча върху земя | Ag | 619,07 | m 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметър на подовата плоча върху земя | P | 160,1 | m |
| Съпротивление на топлопроводност на подовата плоча | Rf | 0,14968 | m2K/W |
| височина на вертикалната стена над нивото на терена | h | 1,3 | m |
| Приведена дебелина на подовата плоча | dt | 1,2874 | m |
| Пространствена характеристика на пода | B' | 7,73354 | m |
| Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена | w | 0,361 | m |
| Височина на стените на подземния етаж до повърхността на терена | z | 1,30 | m |
| Коефициент на топлопроводност на земята, W/mK | λ | 2 | W/mK |
| Съпротивление от топлопредаване на вътрешната повърхност | Rsi | 0,17 | m 2K/W |
| Съпротивление от топлопредаване на външната повърхност | Rse | 0,17 | m 2K/W |
| Коефициент на топлопреминаване през пода на отопляваното помещение | Uf | 2,0422 | W/m 2K |
| Термичното съпротивление на подовата плоча в контакт с земята | Rbf | 0,25319 | m 2K/ W |
| Коефициент на топлопреминаване на подовата плоча в контакт със земята | Ubf | 0,3973 | W/m 2K |
| Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж | Rbw | 0,14739 | m 2K/ W |
| Приведена дебелина на стените на подземния етаж | dbw | 0,6348 | m |
| Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж | Ubw | 1,2706 | W/m 2K |
| Kоефициента на топлопреминаване на стената над земята, граничеща със външен въздух на неотопляем етаж | Ukw | 0,2887 | W/m 2K |
| Нетен обем на въздуха на неотопляемия подземния етаж | V | 1609,58 | m 3 |
| Площ на подовата плоча върху земя | Ag | 0,1 | m 2 |

1U=1Uf+AGAGUbf+zPUbW+hPUkw+0,33nV=1,4514 W/m2K

U=0,69 – действителен

Фиг. 2.29. Годишен ефект от предлаганите енергоспестяващи мерки

Фиг. 2.30. Годишни загуби при прилагане на Пакет 1 ЕСМ

2.7.2 Финансов анализ на мерките от Пакет 1.

Таблица 38. Финансов анализ

| Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количе-ство |  | Ед. цена (лв) | Обща цена (лв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени с 10 см топлоизолация | m² |  | 2390,23 | 58 | 138633,34 |
| Топлинно изолиране на външните стени с 5 см топлоизолация | m² |  | 89,5 | 47 | 4206,5 |
| МЯРКА № 2 : Подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакет | m² |  | 474,91 | 160 | 75985,6 |
| МЯРКА № 3 : Топлинно изолиране на покрив с плочи минерална вата | m² |  | 583,43 | 40 | 23337,2 |
| Топлинно изолиране на покрив с EPS | m² |  | 35,64 | 52 | 1853,28 |
| МЯРКА № 5 : Енергийно ефективно стълбищно осветление | бр. |  | 36 | 29 | 1044 |
| ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |  | 243972,2 |

2.7.3.Технико-икономическа оценка на мерките от Пакет 1.

Таблица 39. Технико-икономическа оценка на мерките

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Същест-вуващо положение | Икономия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kWh | kWh | % |
| B1 | МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени | 1369201 | 776 447 | 56,71 |
| B2 | Подмяна на дограмата със система от PVC профили и стъклопакети | 1369201 | 104 801 | 7,65 |
| B3 | МЯРКА № 3 : Топлинно изолиране и хидроизолация на покрива | 1369201 | 52 422 | 3,83 |
| С1 | Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1369201 | 1 948 | 0,14 |
| П | Общ пакет от мерки | 1369201 | 935 618 | 68,3 |

Таблица 40. Срок на откупуване на мерките от Пакет 1

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Анализ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвести-ция | Печалба | Срок на откупуване |
| - | - | лв. | лв. | години |
| B1 | МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени | 142839,84 | 33 666,74 | 4,2 |
| B2 | Подмяна на старата дограма със система от PVC профили и стъклопакети | 75985,6 | 4 544,17 | 16,7 |
| B3 | МЯРКА № 3 : Топлинно изолиране и хидроизолация на покрива | 25190,48 | 2 273,02 | 11,1 |
| С1 | МЯРКА № 5 : Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1044 | 389,6 | 2,7 |
| П1 | Общ пакет от мерки | 245 059,92 | 40 873,53 | 6,0 |

Извършена технико - икономическата оценка на мерките  с помощта на специализирания софтуерен продукт “Финансови изчисления” на Енерги сейвинг интернешанъл ЕНСИ, Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 2,9 % по следните показатели:

• Необходими инвестиции (Io) – лева,

• Нетни годишни икономии (В) – лева,

• Срок на откупуване (РВ) – год.,

• Срок на изплащане (РО) – год.,

• Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) %,

• Нетна сегашна стойност (NPV) – лева.

На приложената фигура са показани стойностите на показателите на всяка отделна ЕСМ

Модулът на софтуерния продукт „Изчисление на рентабилността” определя рентабилността чрез показателите за оценка на инвестициите:

При изчисленията е използван реален лихвен процент 2,9%, публикуван в статистика на БНБ за лихвени проценти по кредити за сектори нефинансови предприятия и домакинства в лева за жилищни кредити за м. юни 2015 г.

Срок на изплащане(РО), при реален лихвен процент 2,9 % се изчислява на 6,7 години.

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR), за всички ЕСМ е с по-висок процент от реалния лихвен процент.

Нетна сегашна стойност (NPV) - икономиите, които ще се генерират след няколко години, ще имат по-малка сегашна стойност. Показва каква сума ще остане след като от сконтираните нетни спестявания (нетен паричен поток) за периода на проекта приспаднем началната инвестиция, извършена в „нулевата година”. Проектът е печеливш, ако NPV > 0 (инвестицията е рантабилна). Всички предложени ЕСМ в настоящето енерийно обследване са рентабилни.

Изчисленията на печалбата са направени на база актуални цени на енергоносителите /без ДДС/: ел. енергия – 0,20 лв/kWh и отопление с дърва - 0,022 лв/ kWh.

При изпълнение на енергоспестяващи мерки от Пакет 1 за възстановяване нормалната експлоатация на сградата, общата инвестиция ще е в размер на: 245060 лв, при  срок на откупуване 6 г.

2.7.4.Екологична оценка на енергоспестяващите мерки от Пакет 1

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за сградата с 935618 kWh/година с екологичен еквивалент 128.7 тона спестени емисии СО2.

Таблица 41. Екологична оценка на мерките

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Икономия на енергия | Първична енергия | Спестени емисии CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kWh | kWh | t/год |
| B1 | МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени | 776 447 | 996 958 | 105,69 |
| B2 | Подмяна на старата дограма със система от PVC профили и стъклопакети | 104 801 | 134 564 | 14,27 |
| B3 | МЯРКА № 3 : Топлинно изолиране и хидроизолация на покрива | 52 422 | 67 310 | 7,14 |
| С1 | МЯРКА № 5 : Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1 948 | 5 844,00 | 1,60 |
| П1 | Общ пакет от мерки | 935 618 | 1 204 676 | 128,7 |

2.8  Прилагане на ПАКЕТ 2 /вариант 2/  от енергоспестяващи мерки:

- ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външните стени

- ЕСМ 2: Подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакет

- ЕСМ 3: Топлинно изолиране и хидроизолация на покрива

- ЕСМ 4: Топлинно изолиране на пода

- ЕСМ 5: Енергийно ефективно стълбищно осветление.

2.8.1 Оценка от  Прилагане на ПАКЕТ 2  от енергоспестяващи мерки:

Фиг. 2.31. Годишен разход на енергия при енергоспестяващи мерки Пакет2

Фиг. 2.32. Годишен ефект от предлаганите енергоспестяващи мерки П2

Фиг. 2.33. Годишни загуби при П2

2.8.2 Финансов анализ на мерките от Пакет 2

Таблица 43. Финансов анализ П2

| Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количе-ство | Ед. цена (лв) | Обща цена (лв) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени с 10 см топлоизолация | m² | 2390,23 | 58 | 138633,34 |  |  |
| Топлинно изолиране на външните стени с 5 см топлоизолация | m² | 89,5 | 47 | 4206,5 |  |  |
| МЯРКА № 2 : Подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакет | m² | 474,91 | 160 | 75985,6 |  |  |
| МЯРКА № 3 : Топлинно изолиране и хидроизолиране на покрив тип 1 | m² | 583,43 | 40 | 23337,2 |  |  |
| Топлинно изолиране на покрив тип 2 | m² | 35,64 | 52 | 1853,28 |  |  |
| МЯРКА № 4 : Топлинно изолиране на под | m² | 619,07 | 55 | 34048,85 |  |  |
| МЯРКА № 5 : Енергийно ефективно стълбищно осветление | бр. | 36 | 29 | 1044 |  |  |
| ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |  | 279108,77 |  |

2.8.3.Технико-икономическа оценка на мерките от Пакет 2

Таблица 44. Технико-икономическа оценка на мерките П2

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Същест-вуващо положение | Икономия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kWh | kWh | % |
| B1 | Топлинно изолиране на външните стени | 1369201 | 749 423 | 54,73 |
| B2 | Подмяна на старата дограма със система от PVC профили и стъклопакети | 1369201 | 104 688 | 7,65 |
| В3 | Топлинно изолиране и хидроизолация на покрив | 1369201 | 52 365 | 3,82 |
| B4 | Топлинно изолиране на пода | 1369201 | 58 909 | 4,30 |
| С1 | Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1369201 | 1 948 | 0,14 |
|  |  | 1369201 | 967 333 | 70,6 |

Таблица 45. Срок на откупуване на мерките от Пакет 2

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Анализ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиция | Печалба | Срок на откупуване |
| - | - | лв. | лв. | години |
| B1 | Топлинно изолиране на външните стени | 142839,84 | 32 494,98 | 4,4 |
| B2 | Подмяна на старата дограма със система от PVCпрофили и стъклопакети | 75985,6 | 4 539,27 | 16,7 |
| B3 | Топлинно изолиране и хидроизолация на покрив | 25190,48 | 2 270,55 | 11,1 |
| B4 | Топлинно изолиране на пода | 34048,85 | 2 554,29 | 13,3 |
| С1 | Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1044 | 389,6 | 2,7 |
| П2 | Общ пакет от мерки П2 | 279 108,77 | 42 248,69 | 6,6 |

Извършена технико - икономическата оценка на мерките  с помощта на специализирания софтуерен продукт “Финансови изчисления” на Енерги сейвинг интернешанъл ЕНСИ, Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 2,9 % по следните показатели:

• Необходими инвестиции (Io) – лева,

• Нетни годишни икономии (В) – лева,

• Срок на откупуване (РВ) – год.,

• Срок на изплащане (РО) – год.,

• Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) %,

• Нетна сегашна стойност (NPV) – лева.

На приложената фигура са показани стойностите на показателите на всяка отделна ЕСМ

Модулът на софтуерния продукт „Изчисление на рентабилността” определя рентабилността чрез показателите за оценка на инвестициите:

При изчисленията е използван реален лихвен процент 2,9%, публикуван в статистика на БНБ за лихвени проценти по кредити за сектори нефинансови предприятия и домакинства в лева за жилищни кредити за м. юни 2015 г.

Срок на изплащане(РО), при реален лихвен процент 2,9 % се изчислява на 7,4 години.

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR), за всички ЕСМ е с по-висок процент от реалния лихвен процент.

Нетна сегашна стойност (NPV) - икономиите, които ще се генерират след няколко години, ще имат по-малка сегашна стойност. Показва каква сума ще остане след като от сконтираните нетни спестявания (нетен паричен поток) за периода на проекта приспаднем началната инвестиция, извършена в „нулевата година”. Проектът е печеливш, ако NPV > 0 (инвестицията е рантабилна). Всички предложени ЕСМ в настоящето енерийно обследване са рентабилни.

Изчисленията на печалбата са направени на база актуални цени на енергоносителите /без ДДС/: ел. енергия – 0,20 лв/kWh и отопление с дърва - 0,022 лв/ kWh.

При изпълнение на предложените енергоспестяващи мерки от Пакет 2 за възстановяване нормалната експлоатация на сградата, общата инвестиция ще е в размер на: 279109 лв, при  срок на откупуване 6,6 г.

2.8.4.Екологична оценка на енергоспестяващите мерки от Пакет2

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за сградата с 967333 kWh/година с екологичен еквивалент 133 тона спестени емисии СО2.

Таблица 46. Екологична оценка на мерките от П2

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Икономия на енергия | Първична енергия | Спестени емисии CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kWh | kWh | t/год |
| B1 | МЯРКА № 1 : Топлинно изолиране на външните стени | 749 423 | 962 259,13 | 102,01 |
| B2 | Подмяна на старата дограма със система от PVC профили и стъклопакети | 104 688 | 134 419,39 | 14,25 |
| B3 | Топлинно изолиране и хидроизолация на покрив | 52 365 | 67 236,66 | 7,13 |
| B4 | Топлинно изолиране на пода | 58 909 | 75 639,16 | 8,02 |
| С1 | Енергийно ефективно стълбищно осветление | 1 948 | 5 844,00 | 1,60 |
| D1 | Общ пакет от мерки | 967 333 | 1 245 398 | 133,0 |

ЗАБЕЛЕЖКА : За всички енергоспестяващи мерки е необходимо да бъдат разработени проектни решения от правоспособни проектанти в съответствие с действащата към момента нормативна уредба в инвестиционното проектиране. Проектните решения да са в обхват и пълнота гарантиращи качественото изпълнение на предписаните ЕСМ. На база инвестиционните проекти да бъдат изготвени подробни количествено-стойностни

сметки за изпълнение на ЕСМ. Заложените стойности в настоящия доклад са приблизителни за оценка на икономическия ефект.

2.8.5  Анализ на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата:

Преценка за техническата, екологичната и икономическата приложимост на алтернативните системи за подаване на енергия.

Техническата приложимост на алтернативните системи и тяхната взаимна комбинация зависят от големината и типа на сградата, нейната локализация и пространствено разположение, характера на използването й, техническото решение на енергийната система на сградата, размера и развитието във  времето на разхода на енергия в сградата.

Техническата приложимост се преценява главно с оглед на следните критерии:

a) възможност за инсталация и ползване на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (дали в сградата или в околността е осигурена съответстваща консумация на електрическа и топлинна енергия);

б) възможност за подаване от вече съществуващ източник за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, който да отговаря на потребностите на проверяваната сграда с оглед подаването на електрическа и топлинна енергия;

в) осигуряване на доставката на биомаса или производство на био-газово гориво за получаване на топлинна енергия и електричество на инсталираните съоръжения за изгаряне,  целесъобразността на тяхното ползване в дадената териториална област и в сградата;

г) достъпност до източниците на геотермална енергия, възможности за инсталиране на екранни или покривни соларни колектори и фотоволтаични системи;

д) възможности за акумулиране на топлина, достъпност до източника на енергия (вода и др.) за отоплителните помпи.

Съгласно чл. 15 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (от 14.11.2008 год.) на обследваната сграда  е направена оценка за възможностите за използване на децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници, инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, инсталации за централно или локално отопление и охлаждане с термопомпи.

Въз основа на тези оценка е оценено, че типа на сградата, нейната локализация и пространствено разположение, характера на използването й, размера и развитието във  времето на разхода на енергия в сградата са неподходящи за реализиране на алтернативните системи за подаване на енергия. Под внимание са взети и фактите, че никоя от  възможните алтернативните системи за подаване на енергия  са икономически и екологично нецелесъобрани за реализиране при този тип сграда.

2.9.  Определяне на интегрирания показател за енергийна ефективност на сградата - специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно:

Таблица 47

| Потребление | енергия за отопление | ел енергия за БГВ, осветление и уреди | общо | Специфичен годишен разход на първична енергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 |
| Актуално състояние | 542531 | 163789 | 706320 |  |
|  | 696609,804 | 491367 | 1187976,8 | 297,3 |
| тонове СО2 | 73,8 | 134,1 | 208,0 |  |
| Базова линия | 1205412 | 163789 | 1369201 |  |
| първична енергия | 1547749,0 | 491367 | 2039116,0 | 544,5 |
| тонове СО2 | 164,1 | 134,1 | 298,2 |  |
| След ЕСМ – пакет 1 | 273257 | 161841 | 435098 |  |
| първична енергия | 350862,0 | 485523,0 | 836385,0 | 223 |
| тонове СО2 | 37,2 | 132,5 | 169,7 |  |
| След ЕСМ – пакет 2 | 241541 | 161841 | 403382 |  |
| първична енергия | 310138,6 | 485523,0 | 795661,6 | 212 |
| тонове СО2 | 32,9 | 132,5 | 165,4 |  |

Скала на класовете на енергопотребление, съгласно Приложение № 10 към чл. 6 ал. 3 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради:

| Ерmin kWh/m2 | Epmax kWh/m2 | Скала на енергопотреблението по първична енергия за жилищни сгради | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < | 48 |  |  |  |
| 48 | 95 |  |  |  |
| 96 | 190 |  |  |  |
| 191 | 240 |  |  |  |
| 241 | 290 |  |  |  |
| 291 | 363 |  |  |  |
| 364 | 435 |  |  |  |
| > | 435 |  |  |  |

A+

A

B

C

С

D

E

F

G

G

Сградата попада в клас категория G от скала на енергопотреблението.

След прилагане на Пакет 1 от енергоспестяващи мерки сградата ще попадне в клас категория С от скалата на енергопотреблението.

След прилагане на Пакет 2 от енергоспестяващи мерки сградата ще попадне в клас категория С от скалата на енергопотреблението.

Използвана литература

- “Закон за енергийната ефективност”

- Наредба № РД-16-1594 от 13.11.2013г.  за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

- Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

- Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2004 г. Д.В. бр. 27/14.04.2015 г.

- Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

- Министератво на регионалното развитие и благоустройството “Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради”, БСА 11/2005 г.

- Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.

- Технически университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника” 1993 г.

- Методически указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – април, 2015 г.