| Обект: | Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1-5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – изграждани по индустриален способ – на територията на гр. Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ - ул. „Драган Цончев“ №23 (конструктивна система ЕПЖС) |
| --- | --- |
| Местонахождение: | гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23 |
| Възложител: | Община Велико Търново |
| Изпълнител: | „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, ЕИК 121915340 със седалище и адрес на управление: гр.София, СО, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет.1 представлявано от инж. Кънчо Стойков Паскалев - управител |

ДОКЛАД

за резултатите от обследването

за установяване на техническите харакатеристики на

Обект: Панелен жилищен блок в гр.Велико Търново,   ул. „Драган Цончев“ №23

1. Въведение – предмет и цели на задачата

Настоящата задача – Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1-5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – изграждани по индустриален способ – на територията на гр. Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ - ул. „Драган Цончев“ №23 (конструктивна система ЕПЖС) се изготвя съгласно Договор с Възложителя от 19.05.2015г., за следните функционално обособени сгради:

- Жилищен блок;

1.1.Предмет на задачата

Предмет на задачата е обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на строеж: Панелен жилищен блок в гр.Велико Търново,  ул. „Драган Цончев“ №23.

1.2.Цели на задачата

Цели на задачата, съгласно изискванията на НТПС-05/06 [6] са:

-	събиране на изходни информационни данни за проектните стойности на
техническите характеристики на строежа;

- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на повреди и дефекти на сградата;

- анализ на причините за възникнали повреди и дефекти и заключения за възникването им;

- изготвяне на експертно становище за техническата годност и безопасна експлоатация на сградата и евентуална обосновка на необходимост от укрепване на същите;

- изготвяне на технически предложения за евентуални укрепителни и ремонтни строителни работи  по  сградата,  за да  бъде постигната  нормосъобразната й надеждност.

1.3.Основни нормативни документи за изпълнение на задачата:

-[1]Закон за устройство на територията (ЗУТ);

-[6]Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (НТПС-05/06);

-[3]Наредба   №   РД-02-20-2  за   проектиране   на   сгради   и   съоръжения   в земетръсни райони, 2012 г. (НПССЗР-02/12).

1.4.Основания за изпълнение на задачата:

- договор с Възложителя с Техническа спeцификация;

- резултати от огледи и обследване на строежа;

- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите;

- предписания на действащите допълнителни нормативни документи за инвестиционно проектиране:

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03).

1.5. Налична проектна документация

За изготвяне на обследването от Възложителя не са предоставени проектни материали.

2. Основни данни за строежа

Жилищен блок в гр.Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23, изграден по конструктивна система ЕПЖС, състоящ се от три сеизмично независими секции с по един вход всяка: Вход „А“ - 6 етажа, Вход „ Б“ - 6 етажа, Вход „ В“ - 6 етажа.

2.1.Основни данни, характеристики на строежа

2.1.1. Идентификационни данни и параметри

- вид на строежа: сграда;

- предназначение на строежа: жилищна сграда

- категория на строежа: трета, съгласно   ЗУТ [1], чл.137, т.3 в)   и ННВС-01/03 [5], чл.8;

- идентификатор на строежа: ......................................;

- № на кадастрален район: ......................................;

- поземлен имот: ......................................;

- област: Велико Търново;

- община: Велико Търново;

- населено място: гр. Велико Търново;

-година на построяване: 1985г. - 1986г.;

- вид на собственост: Частна;

- инвестиционен проект: Не са предоставени инвестиционни проекти.

-промени по време на експлоатация, година на извършване: Голям брой усвоени тераси; 		Частични ремонти на покривното покритие на всички входове; Частично положена 		топлоизолация по фасадите;

-документ за собственост: Справка за живущите на ул. „Драган Цончев“ 23, вх. А; Б; В , 		гр. Велико Търново

2.1.2. Основни обемно-планировъчни и функционални показатели

Вход А

| - застроена площ | 192,01 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 1442,00 m2 |
| - застроен обем | 4021,27 m3 |
| - височина | 19,50 m |
| - етажи | шест |
| - надземни | пет |
| - полуподземни | един |

Вход Б

| - застроена площ | 192,01 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 1442,00 m2 |
| - застроен обем | 4021,27 m3 |
| - височина | 19,50 m |
| - етажи | шест |
| - надземни | пет |
| - полуподземни | един |

Вход В

| - застроена площ | 235,05 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 1781,49 m2 |
| - застроен обем | 4970,90 m3 |
| - височина | 19,50 m |
| - етажи | шест |
| - надземни | пет |
| - полуподземни | един |

- инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна;

сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабел НН по въздушно трасе;

съоръжения: няма

2.1.3. Основни технически характеристики

2.1.3.1.  Вид на строителната система и тип на конструкцията

Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Драган Цончев“ №23, е изпълнена по система ЕПЖС. Състои се от плочи, стени и обща фундаментна плоча. Панелите са със следните дебелини:

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

Хоризонталните товари се поемат от стените по фасадата с дебелина 20см, които са без отвори (прозорци) и от вътрешните носещи стени с дебелина 14см.

Покривната конструкция представлява плосък двоен покрив по система ЕПЖС, покрит с необходимите изолационни слоеве, като хидроизолацията е частично подменяна, но е компрометирана и не изпълнява функциите си.

Конструкциите на трите сеизмично независими секции на Жилищния блок на ул. „Драган Цончев“ №23 сами за себе си имат обозримо нерегулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

Проектна документация по част Конструкции не е запазена.

Строителството на сградата е извършено в периода 1985г.-1986г.

Основите на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени. Същите не са разкривани, но се прави такова заключение на база запазена проектна документация за сгради от същия тип и огледи на място.

2.1.3.2. Носимоспособност на конструкцията

Конструкцията на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сеизмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1985г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране, 1980г. (НВНП-80) [11] ;

- Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране, 1980г. (НПБСК-80) [14];

- Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64) [7];

- Плоско фундиране. Правилник за проектиране, 1983г. (ПФПП-83) [12].

- Технологически указания за изпълнение на ЕПЖС, 1974г. [13].

- Указания за проектиране и строителство на сградни противорадиационни укрития, 1976г. [15]

Пространствената конструкция от стени и етажни плочи, изпълнени от сглобяем стоманобетон би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите й по [14] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m2], [kN/m], съгласно [11] както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,1 | 2,75 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,3 | 1,64 |
|  | покрив | 1,70 | 1,3 | 2,21 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,40 | 1,1 | 1,54 |

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас А-І с изчислително съпротивление Ra=21 kN/cm2 и арм.стомана клас А-ІIІ с Ra=37.5 kN/cm2.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи, е В25 (С20/25) за плочите с призмена якост R пр=1,45 kN/cm2 и В15 (С12/15) за стените в сутерена.

2.1.3.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

Понастоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m2], [kN/m] са както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 2,50 | 1,2 | 3,00 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
|  | покрив | 1,70 | 1,35 | 2,30 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,58 | 1,4 | 2,21 |

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на Жилищния блок са: за помещения +4,3%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +30,3%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +7,3%.

По експертна оценка в Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията, дори и при наличието на голям брой усвоени балкони.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

за бетон клас B25 (клас C20/25):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 1,35 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 1,45 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,41%;

за армировка клас А-І (клас В235):

- изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]   - 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-ІIІ (клас В420):

- изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]  - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по [11] и по [2] имат приблизително еднакви стойности.

2.1.3.4. Сеизмична устойчивост на конструкцията

2.1.3.4.1. Сравнение на нормите, по които е изчислена сградата с действащата нормативна уредба

Съгласно [7] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Велико Търново попада в район с VII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от [7] e Kс = 0,15, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Изчисляването на хоризонталната инерционна сеизмична сила Sk по [7], действаща в една равнина на равнинен модел на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk в точка k става по следната зависимост:

Sk = RKс Qk.

За разглежданата шестетажна сграда по [7] се получава:

Sk=0,25.0,15.Qk =0,0375 Qk

Изчисляването на хоризонталната сеизмична сила по [3] в равнинен модел на конструкцията в две ортогонални направления се извършва по формулата:

Eik = C R Kc βηik Qk

където:

С - коефициент на значимост (С=1,00 за клас на значимост II);

R - коефициент на реагиране (R = 0,25 за съществуващи строежи, изпълнявани по системата ЕПЖС), който отразява редуцирането на сеизмичните сили от развиването на пластични деформации;

динамичен коефициент β, приет по зависимостта β = 1,6 / Т, като максималната и минималната стойност на β са съответно βmax = 2,5 и βmin = 1,0.

Формулата (2) е получена при следното преобразувание:

Eik = ηik mk Sa(T) ; Sa(T) = C R Kc βi(T) g,   съгл.чл.15 от [3], но Qk = mk g.

Eik = ηik mk C R Kc βi (T) g = C R Kc βi ηik Qk

За разглежданата шестетажна сграда приблизителния първи период на собствени трептения Т1 се получава:

Т1=0,19n = 0,19.6 = 1,14s (n е броя на етажите);

β=1,6/1,14=1,4

Eik = 1,00.0,25.0,15.1,4.ηik Qk = 0,0525.ηik Qk

Видно е, че за конструкции като разглежданата сеизмичните сили, определени по [3] са 1,4 пъти по-големи от тези, определени по [7] (при приемане тik=1). Това показва степента на завишени изисквания в [3] спрямо тези в [7]. При приблизителното сравнение не са отчетени различните коефициенти за участие на масите от експлоатационни товари и сняг, индуциращи сеизмични натоварвания в двата норматива.

При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1977г. [7] и от 2012г. [3] трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги [9]. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми [3].

Трябва да се има предвид, че конструкциите на двете сеизмично независими секции на Жилищния блок на ул. „Драган Цончев“ №23 сами за себе си имат обозримо нерегулярна структура в план и регулярна по височина.

2.1.3.4.2. Проверка на поведението на конструкцията по време на сеизмично въздействие

Изготвен е пространствен модел с програмен продукт TOWER – 3D Model Builder 7.0 на шестетажната секция. Чрез него е проверено поведението при земетръс на сградата и в частност носимоспособността на дюбелните съединения между носещите панели, поемащи сеизмичното въздействие.

За олекотяване на изчислителната процедура носещите стенни панели са моделирани с прътови модели, като дюбелното съединение между два панела е представено чрез прът с диаметър D=2,55cm, което съответства на 2N18 от стомана АIII, както е констатирано от безразрушителното определяне на наличието, разположението и диаметъра на армировъчните пръти в бетона. За стенни панели, поемащи сеизмичното въздействие, са приети всички фасадни (с дебелина 20см) без отвори в тях и всички вътрешни (с дебелина 14см) с дължина над 2м. Останалите са въведени като натоварване върху конструкцията.

Обемното тегло на прътите, съставящи прътовите модели на панелите е прието за 0 –  теглото на самите панели също е въведено като товар.

2.1.3.5.	Пожарна безопасност на строежа

Съгласно [10], Жилищния блок е с Kлас по функционална пожарна опасност: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

Минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи на Жилищния блок се определя, съгласно чл.12(1) и табл.3 от [10] на II степен на огнеустойчивост.

Съгласно чл.60(1) т.1. от [10], допустимото време за евакуация за строежи от II степен на огнеустойчивост е 6 min.

2.1.3.6.	Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], жилищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 е построен в периода 1985г.-1986г. и към сегашния момент е в експлоатация около 29 години.

3.Констатации от проучването и обследването

3.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геоложката карта на Република България, сградата на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на Жилищния блок са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени – съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Tеренът около сградата e равнинен.

В Жилищния блок не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството.

3.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целия свободен периметър около Жилищния блок на ул. „Драган Цончев“ №23 е покрит с бетонни, асфалтови настилки и зелени площи. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са вътрешни и не се изливат върху настилките. Състоянието на тези настилкки не е задоволително. Същите имат пукнатини, което създава предпоставки за проникване на атмосферни води към основите на сградата. Наличието на зелени площи също го обуславя.

Мерки за отстраняване: Репариране на компрометираните настилки по периметъра на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата.

3.3. Междуетажни конструкции

В пода на коридорите и помещенията на всички нива не се констатират пукнатини в подовите настилки. В плочите, гледани от долните етажни нива са забелязани пукнатини по продължение на фугите между подовите панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на течове от компрометираното покривно покритие. Установени са участъци с напукана и паднала мазилка по таваните на помещения и тераси. Констатирани са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка. Установена е видима бетонна повърхност по тавански панели над бани в някои апартаменти, вследствие на лоша вентилация на съответните помещения и течове от баните над тях.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на трите входа. Репариране на обрушените стъпала с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им. Репариране на пукнатините по фугите на таванските панели и участъците с напукана и паднала мазилка по таваните на помещения и тераси. Репариране на компрометираните настилки в баните, осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани и възстановяване на бетонното покритие на обрушените им тавански панели.

3.4. Колони

Конструкцията на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 не съдържа колони.

3.5. Стени

Всички стени в сградата са стоманобетонни панелни със следните дебелини:

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

Външните стоманобетонни панелни стени са измазани двустранно, като по фасадите се забелязват участъци с липсваща мазилка. От външната страна има положена топлоизолация на някои от апартаментите. Фугите между фасадните панели са с липсващ или нарушен запълващ материал (частично възстановяван), което е довело до течове на вода в жилищата и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. По вътрешните стени са установени пукнатини по мазилките – в стълбищната клетка, вследствие компрометирани настилки в баните на някои апартаменти, и в помещения на последния етаж – вследствие компрометирано покривно покритие. По вътрешната страна на някои фасадни стени е установено наличие на влага и мухъл поради липсата на топлоизолация и нарушения запълващ материал във фугите между панелите. Установена е видима бетонна повърхност по стенни панели в бани в някои апартаменти, вследствие на лоша вентилация на съответните помещения и течове от баните над тях. Цокълът на сградата е в добро състояние.

И в трите входа на сградата в някои апартаменти по стените около комините е установен теч на вода, примесена със сажди, вследствие на неправилно включване във въпросният комин или липсваща шапка на комина. Същият теч е достигнал и до сутерените на секциите.

Констатирани са пукнатини в помещенията по продължение на фугите между фасадните панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на нарушен водоплътен запълващ материал.

Покритието на сеизмичните фуги между секциите е в сравнително добро състояние, но на места липсва.

Много голяма част от парапетите на балконите са в лошо състояние поради течове. Челата на плочите и долните им повърхности също са засегнати от въпросните течове.

Мерки за отстраняване: Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на трите входа. Репариране на компрометираните настилки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки. Репариране на компрометираните настилки в баните, осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани и възстановяване на бетонното покритие на обрушените им тавански панели. Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на въпросните комини и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени. Подмяна на компрометираните парапети на балконите. Подмяна на покритието на сеизмичните фуги между секциите. Обличане на цялата сграда с външна топлоизолация с необходимата дебелина.

3.6. Покривна конструкция

Плоският покрив на сградата е с класическа двойна конструкция, която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации. Покривното покритие – битумна хидроизолация, е частично ремонтирано, но е изцяло компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията и стълбищните клетки на последните етажи, и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. Някои от воронките за отводняване на покривите не са защитени срещу навлизане на боклуци в тях, което създава предпоставка за запушването им и допринася за течовете. Ламаринената шапка на бордовете е корозирала и на места – разглобена.

Отводняването на покрива е вътрешно.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на трите входа. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Защита на воронките срещу навлизане на боклуци в тях. Осигуряване на водоплътна връзка между тялото на воронката и водоприемната тръба под нея.

3.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

3.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt 2000“ със зав.№ 53.3641 съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока”. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 ст2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара (обикновено 12 удара по препоръка в инструкцията за експлоатация на склерометъра, като максималната и минимална стойност отпадат) и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Кт) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична (fт(10)cyl,is) и кубова (fт(10)cube,is) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване К=0,60.

3.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt 2000“ със зав.№ 53.3641 в 36 точки от стоманобетонната конструкция на сградата (по 12 за всеки вход). В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на сградата е определен като С20/25 (В25) за плочите и С12/15 (В15) за стените на сградата.

3.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройствата на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 не са извършвани.

3.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Сградата е захранена за всеки вход с вода от поцинковани тръби от уличен водопровод. На отклонението е монтиран тротоарен спирателен кран. В сутерена на кота -2,63 е монтиран арматурно-водомерен възел състоящ се: СК , водомер, обратна клапа  и спирателен кран с изпускател. Тръбната разводка в сутерена е изпълнена от поцинковани тръби с топлоизолация, а на вертикалните щрангове са предвидени СКИ. Вертикалните щрангове за студена вода са изградени в инсталационни шахти.  Захранването на приборите с топла вода в апартаментите е осигорено с ел. бойлери.

Съгласно действащите противопожарни норми по време на проектиране и строителство, в сградата не се изисква инсталация за противопожарен водопровод, какъвто и не е инсталиран.

За външно пожарогасене е необходимо да се ползват уличните ПХ 70/80, каквито намиращи се в близост до 150м не се намират.

На обекта не е правен основен ремонт а само козметичен.

Канализацията на сградата в сутерена е изпълнена с  каменинови тръби  Ø 150 .

Етажните отклонения в санитарните възли са изпълнени с PVC тръби  с диаметър Ø 50 и Ø 110. Вертикалните канализационни тръби са монтирани в инсталационни шахти.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).  Вертикалните и хоризонтални ВиК инсталации на много места са компрометирани , което е довело до непрекъснати течове на вода в апартаментите.

Сградната канализация е заустена в градска канализация. На необходимите места са монтирани ревизии и ревизионни шахти.

Анализ и оценка на данните от обследването на ВиК инсталациите:

- Спазени са минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК инсталациите.

- С реконструкция на покрива и съответните наклони към отводнителните воронки ще се осигури правилното отводняване на  сградата.

- Препоръчително е  смяна на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови  тръби съответен диаметър.

- Подмяна на компрометирани вертикални клонове за канализация и водосточни тръби.

-Съгласно изменение и допълнение бр. ДВ 75/2013г. от Наредба №Iз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, чл. 207 на обекта препоръчително е да бъде монтирана сухотръбна инсталация от 2” на стълбищните площадки със монтирани СК -2”и щорцов съединител.

- Задължително е монтиране на външен надземен ПХ 70/80 намиращ се  до 100м от сградата

Мерки за поддържане на ВиК инсталациите

Организацията и провеждането на техническата експлоатация и поддръжка на ВиК съоръжения, инсталации и прибори в техническа изправност и тяхната рационална и безопасна експлоатация да се извършва при стриктно спазване на изискванията на действащата  нормативна уредба отнасяща се за този вид дейности, както следва:

За ВиК уредби и съоръжения:

- Наредба № 4 от  юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, както и за реконструкция на съществуващи.

- Спазване на изискванията на чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за експлоатационен период не по-малък от 50 години.

- Наредба № 9 от 23 септември 2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи (изд. от министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 93/2004г.);

- Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар на КАБ и КИИП от 2009 г. (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.)

- Действащите норми за този вид дейности, както и вътрешно-ведомствени заповеди и инструкции, техническа документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него;

- Кодекса на труда;

- Настоящето обследване включва поддръжката на всички ВиК системи, уредби и  съоръжения, включително и площадкови инсталации /в действие, и бъдещо изграждане/, находящи се на територията на обекта.

За изготвяне на техническата характеристика на жилищната сграда са използвани и чертежи от архитектурно заснемане на сградата.

3.10.Електрическа инсталация

Захранването с електрическа енергия на жилищната сграда се реализира от трафопост, намиращ се извън нея в отделно стояща сграда. От трафопоста до всеки отделен вход радиално се захранва разпределителна касета, долепена до сградата. Между двете касетки се монтира резервиращ кабел. От всяка разпределителна касета се захранва радиално главно разпределително табло за всеки вход. Кабелите са тип САВТ 3х185+95 мм2.

От главното разпределително табло разположено в сутерена на кота -2,63 с магистрала от проводници ПВ 3х35+25 мм2 се захранват етажни табла на етажи от първи до трети, с магистрала от проводници ПВ 3х35+25 мм2 се захранват етажни табла на етажи от четвърти до шести (съответно седми) етажи, с магистрала от проводник ПВ 1х2,5 мм2 от тарифен часовник се захранват електромерите в етажните табла, радиално с проводник ПВ 3х10+6 мм2 се захранва асансьорното табло, монтирано в машинното помещение над покрива, радиално с кабел СВТ  5х1,5 мм2 се захранва табло вентилаторно. С мостов проводник ПВВМ 2х2,5 мм2, положен скрито под замазка се захранва контакт силов до входа на ПРУ. С мостов проводник ПВВМ 2х2,5 мм2, положен скрито под замазка се захранва контакт силов до входа на машинното помещение.

От етажните електромерни табла радиално се захранват апартаментните табла във всеки апартамент. Разчетите за необходимата обща мощност са направени при средна мощност на апартамент - 12 киловата. Проводниците, захранващи таблата на апартаментните са ПВ 2х6 мм2 или ПВ 2х10 мм2. От таблата в апартаментните се захранва осветлението за всяко отделно помещение. Управлява се от ключове, монтирани на входа на помещението, скрито на височина 1,3 м от към страната на бравата. От таблата в апартаментните се захранват токовите кръгове за силови контакти с проводник мостов ПВВМ 2х4 мм2, положен скрито под подовата замазка в гофрирана тръба. Силовите контакти са стоящи, монтирани на 0,1 м от кота готов под. Изключение са контактите за печка , монтиран на 1,2 м над печката и този пред санитарния възел. Спазени са бройките на контактите по помещения – по 1 контакт на 4 м2 в стая и по 1 контакт на 2 м2 в кухня.

В кухнята има контактен излаз за озвучаване, магистрално захранен от първия до последния етаж с проводник ПВ 2х1 мм2	.

За всеки апартамент е въведен телефонен излаз, захранен с усукан проводник ПВУ 2х1 мм2.

Домофонната инсталация е изпълнена магистрално с проводник ПВ 5х0,75 мм2 като освен във всеки апартамент има домофонна слушалка и в ПРУ.

Звънчевата инсталация е изпълнена с проводник ПВ 2х0.8 мм2, по една двойка до всеки апартамент и една двойка до ПРУ.

В таблицата по-долу са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми

| № | Проектни стойности | Действителни стойности | Действащи в момента стойности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/ Постановление 49/18.07.1977г на МС |  | Наредба №3/09.06.2004 г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии |
|  | Ел.захранване |  |  |
| 1 | Захранващата линия до ГРТ, Четири жилен кабел /3Р+N/, чл.VІІ-1-3 и чл.VІІ-1-4 | От разпределителна касета на ЕРП с кабел СВТ 3х185+95 mm2 . ГРТ е повторно заземено | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради по схеми TN-C-S или TN-C |
| 2 | Захранващите линии от ГРТ до Апартаментните табла са двупроводни /1р+N/, Чл.VІІ-1-34 | ПВА1 2х6mm2 и ПВА1 2х10mm2 | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C |
|  | Ел.табла |  |  |
| 1 | Главно разпределително табло /Ггл/ - Метално, долепено до стена, ПУЕУ чл.VІІ-1-7(1) и БДС 8596/1977г. | Монтирано до стена в сутерена | чл.1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение |
| 2 | Апартаментни табла - Метални с винтови предпазители, и от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи ПУЕУ чл.VІІ-1-7(2) и БДС 8596/1997г. | Монтирани в коридорите на апартаментите. | Чл.1731 т.8 |
|  | Контактна инсталация |  |  |
| 1 | Чл.VІІ-1-35 определя броя на контактите по 1бр на 4m2 жилищна площ, в кухнята 1бр. на 2m2 | Изпълнено | Чл.1762 |
| 2 | Чл.VІІ-1-36 определя височината на монтажа над готов под - 0,1m за первазна система на монтаж и 0,3 до 1,5м за останалите | Изпълнено | Чл.1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5m |
| 3 | Сечението на проводниците се определя по чл. VІІ-1-39, 1-45 и таблица VІІ-1-2 | Проводник ПВВМ, и ПВА1 за контакти 2х2,5mm2 | Чл.1768 (4) |
| 4 | Защитната клема на контактите се занулява Чл.VІІ-1-80 (2) | Изпълнено | Чл.1763 Допуска се използване на нулевия проводник като защитен ако няма изтеглен такъв от таблото |
|  | Осветителна инсталация |  |  |
| 1 | Сечението на проводниците се определя по чл. VІІ-1-39, VІІ-1-45 и таблица VІІ-1-2 | Проводник ПКИ, ПВВМ и ПВА1 2х1,5mm2 | Чл.1762 |
| 2 | Чл. VІІ-1-40 Ключове за осветление се монтират на височина 1,1 до 1,3м | Изпълнено 1,2м | Чл.1768 (1) - до 1m |
| 3 | Осветеността на отделните помещения е оразмерена по Наредба №49 за изкуствено осветление ДВ бр.64/10.08.1976 г. | Изпълнено след подобрения и ремонти по време на експлоатацията Около 100 lx | БДС ЕН 12464/2004г. |
|  | Кухня и стая - 100Lx |  |  |
|  | Коридор - 50Lx |  |  |
|  | Санитарни помещения - 30Lx |  |  |
|  | Мълниезащитна инсталация |  |  |
| 1 | Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство Изпълнена с мрежа от бетонно желязо под хидроизолацията | Ненадеждна с много прекъсвания и нарушена хидроизолация | НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно съпротивление за мълниезащита 3-та категория до 20Ω. Препоръка мълниезащита от бетонно желязо на изолирани бетонни блокчета над нова ремонтирана хидроизолация |

Осветеността на отделните помещения в сградата след направените промени по време на експлоатацията съответства на нормативните документи.

Осветителната инсталация в апартаментите е реконструирана и е изпълнена с проводник ПВВМ 2х1,5mm2 положен под мазилка или ПВА1 2х1,5mm2,  изтеглен в гофрирана тръба.

Осветлението на стълбището се включва със стълбищен автомат, а в апартаментите, мазетата и таванските помещения с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Около 10% от осветителните тела в апартаментите имат енергоспестяващи лампи.

Препоръки:

Осветителната инсталация за стълбищното осветление да се изпълни с мостов проводник ПВВМ 3х1,5.  Управлява се с лихт-бутони, монтирани на всеки етаж на стълбищната клетка и от всяко жилище. Управлява се от стълбищен автомат, монтиран в главното електромерно табло. Стълбищното осветление е с възможност за монтаж на енергоспестяващи лампи 11 W. Осветлението в сутерена и тавана е с мостов проводник, монтиран под мазилката. Осветителните тела са противовлажни с възможност за монтаж на енергоспестяващи лампи 11 W.

Заземителят да се изпълни отново в непосредствена близост с електромерното табло с 3 броя поцинковани колове 63/63/6 мм на 3 м един от друг свързани с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване.

Вътрешната заземителна инсталация да бъде присъединена към заземителя посредством третото, съответно петото жило на захранващия кабел.

“Нулата” (шина N) в таблата да бъде изолирана от металната конструкция с изолатори.

“Земята” (шина РЕ) в таблата да се свърже към заземителната инсталация.

Гръмоотводната инсталация е предвидена да се изгради наново с мрежа от поцинковано бетонно желязо Ф 8, положена на бетоннни стойки върху покрива.

Отводите от гръмоотводната мрежа, от покрива до заземленията да се изпълнят от поцинковано бетонно желязо Ф12, като разстоянието от отвод до отвод да не бъде повече от 25 м. Отводите да се положат скрито под мазилката. Да се изпълнят 4 броя отвода за сградата.

На височина 2,5 м от тротоара около сградата или подравнения терен всеки отвод да бъде прекъснат и да се направи прав съединител - тест клема за измерване на преходното съпротивление. Правият съединител да се монтира в скрита кутия в стената и се покрие с капак. Връзката с вертикалните заземители да стане с поцинкована шина 40/4 мм. Заземителите да бъдат 2 броя поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6 мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване.

Всички метални части на покрива да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка. Металните части на парапетите да се свържат мълниеотводите посредством съединения.

За обекта съгласно приложение №2 към чл.3 ал. 2 на НАРЕДБА Iз-1971/29.10.2009г. не се изисква и не е предвидено автоматично пожароизвестяване.

3.11.ОВ инсталация

Жилищният блок се състои от три секции с по един вход на шест жилищни етажа всяка. Сградата има сутерен, в който са радположени мазета.

Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е както следва: Вход А – 8 апартамента на  ток и дърва, останалите на ток; Вход Б – 9 апартамента на  ток и дърва, останалите на ток; Вход В – 8 апартамента на  ток и дърва, останалите на ток.

По одобрени проекти топлозахранването на жилищния блок става от градската топлофикационна мрежа. В сутерена е било предвидено помещение за абонатна станция. Същата никога не е била монтирана. В обекта е изградена вътрешната тръбна разводка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

4.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

Съгласно НТПС-05/06 [6], за изготвяне на Технически паспорт на строеж, е необходимо в Конструктивното обследване да се даде оценка за техническото му състояние и сеизмичната му осигуреност.

4.1.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

При проучването на сеизмичните норми (ПСЗР-64) [7], актуални при проектирането и построяването на сградата, е установено, че същата отговаря напълно на основните техни изисквания.

Следователно проектирането и строителството на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23, гр. Велико Търново е извършвано по правилата на актуалните към този момент сеизмични норми.

При направените контролни оразмерявания, може да се направи извод, че благодарение на простата си форма в план конструкцията на сградата отговаря на нормите за проектиране, валидни към момента на изграждането й. Сградата може да има положителна сеизмична оценка.

Сградата на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 отговаря на нормите за проектиране, действащи по време на въвеждането й в експлоатация. Носещата способност и коравината й, включително сеизмичната осигуреност, са в съответствие с изискванията на [4], [7] и [11]. Не са забелязани пукнатини по стоманобетонни елементи. Налични са обрушвания по стъпалата в стълбищната клетка, които следва да бъдат репарирани. Не са констатирани вероятни сляганията на земната основа. В досегашния експлоатационен период на конструкцията на сградата не са извършвани промени, свързани с нарушаване на проектната й носеща способност и коравина. Съгласно [7] при проектиране на сградата, не е осигурявана дуктилност на стоманобетонните елементи. Връзките между панелите отговарят на изискванията на чл.79 и чл.80(1) от [3].

Въз основа на направените изводи „Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23“ получава положителна административна оценка за сеизмичната си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от [3].

Имайки предвид липсата на дуктилност, липсата на съвременно конструиране на армировката,  може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23, гр. Велико Търново в условията на [2], [3] и [8] да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични стоманобетонни елементи.

За целта е необходимо да бъде изготвен конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

4.2. Обследване по част „Пожарна безопасност“ на Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново,   ул. „Драган Цончев“ №23

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

2. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

І. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност  на строежа е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е II (втора).

Строежът е от втора степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

Обекта е жилищен блок с три секции (входове – А , Б , В), намира се в гр. Велико Търново, ул.”Драган Цончев” №23, като се състои от 3 секции, със самостоятелни входове отвън,  от които:

Блок на ул.”Драган Цончев” №23, вход А – на 6 надземни жилищни етажа със застроена площ около 192,01 м², РЗП 1442,00м², ЗО 4021,27м³ и височина 19,50м (от средна кота прилежащ терен), със сутерен на кота -2,63м, ЗП 192,01м², строен в периода 1985г.-1988г., с разрешение за строеж – не е предоставено; акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични. В сутерена се намират 15броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Първи етаж на кота +0,00м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Втори етаж на кота +2,80м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Трети етаж на кота +5,60м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Четвърти етаж на кота +8,40м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Пети етаж на кота +11,20м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Шести етаж на кота +14,00м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Блок на ул.”Драган Цончев” №23, вход Б – на 6 надземни жилищни етажа със застроена площ около 192,01 м², РЗП 1442,00м², ЗО 4021,27м³ и височина 19,50м (от средна кота прилежащ терен), със сутерен на кота -2,63м, ЗП 192,01м², строен в периода 1985г.-1988г., с разрешение за строеж – не е предоставено; акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични. В сутерена се намират 15броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Първи етаж на кота +0,00м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Втори етаж на кота +2,80м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Трети етаж на кота +5,60м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Четвърти етаж на кота +8,40м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Пети етаж на кота +11,20м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Шести етаж на кота +14,00м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Блок на ул.”Драган Цончев” №23, вход В – на 6 надземни жилищни етажа със застроена площ около 235,05 м², РЗП 1781,49м², ЗО 4970,90м³ и височина 19,50м (от средна кота прилежащ терен), със сутерен на кота -2,63м, ЗП 235,05м², строен в периода 1985г.-1988г., с разрешение за строеж  - не е предоставено; акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични. В сутерена се намират 18броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Първи етаж на кота +0,00м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Втори етаж на кота +2,80м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Трети етаж на кота +5,60м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Четвърти етаж на кота +8,40м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Пети етаж на кота +11,20м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата етажа,  неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Шести етаж на кота +14,00м – 2 бр. двустайни апартаменти, 1 бр. тристаен апартамент, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Конструкцията на жилищната сградата е изградена по индустриален способ – едропанелно строителство с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,63м до кота 0,00м. Всички елементи на конструкцията на сградата – ограждащи панели с дебелина 20см, преградни панели 14см и хоризонтални (подове и тавани) – 14см са носещи.

Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др.

Голяма част от апартаментите по етажите са приобщили общи площи (части) от коридори и фоайета, чрез преградни вертикални елементи (стени и врати) от дърво, стомана и др. С това се нарушават нормативните изисквания, съгласно чл.34 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, което затруднява успешната евакуация на живущите в случай на пожар, природни бедствия и др., както и достигане на спасителни екипи до апартаментите.

Фугите между външните ограждащи панели по фасадите са с липсващ или нарушен негорим запълващ материал, което е довело до течове на вода в жилищата.

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

| № | технически характерестики |  |  | нормативно изискване Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) |  | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граница на огнеустойчивост на външни стоманобетонни панели с дебелина 20см. |  |  | R 120 |  | R 360 | съответства |
| 2 | Граница на огнеустойчивост вътрешни стоманобетонни панели с дебелина 14см. |  |  | REI 120 |  | REI 180 | съответства |
| 3 | Граница на огнеустойчивост подови и покривни стоманобетонни панели с дебелина 10см. |  |  | REI 60 |  | REI 100 | съответства |
| 4 |  | Граница на огнеустойчивост стоманобетонни панели обособяващи стълбищната клетка | EI 90 |  | EI 180 |  | съответства |

Изводи: - Границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи отнасят строежа към втора степен на огнеустойчивост.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, отчасти компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).

Степента на огнеустойчивост, етажността, застроената площ и класа на функционална пожарна опасност на строежа удоволетворяват изискванията на Таблица 3 и на Таблица 4 към чл.13(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. По условията за своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от сградата на живущите в жилищната сграда с три входа са осигурени по един брой крайни евакуационни изхода, водещи директно навън, отговарящи на изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). При пожар е възможна стълбищните клетки да се задимят и да станат неизползваеми за евакуация на живущите, поради не отделянето й по етажите, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Евакуацията се осъществява по коридори и фоайета към  стълбищните клетки, обслужващи етажите и неотделени посредством врати, отговарящи на изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

| № | технически характерестики | нормативно изискване | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крайни евакуационни изходи | чл.37 чл.41-един | един | Съответства |
|  | отделяне стълбища | чл.47 –изисква се отделяне | не е отделено | Не съответства |
|  | дължина на евакуационни пътища | чл.44 до 20 м. | до 20 м. | Съответства |
|  | Вътрешно противопожарно водоснабдяване | чл. 207 изисква се | Не е монтирано | Не съответства |

За външно водоснабдяване за пожарогасене не са предвидени ПХ70/80 или съоръжения за водочерпене на по–малко от 100м от обекта, с което са нарушени изискванията на  Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). В сградата няма изградено, изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 и не се изисква, но не отговаря на чл.207 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод.

По състоянието на отоплителните и вентилационни инсталации:  Сградата с входове А, Б и В не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е както следва: Вход А – 8 апартамента на  ток и дърва, останалите на ток.	Вход Б – 9 апартамента на ток и дърва, останалите на ток. Вход В – 8 апартамента на ток и дърва, останалите на ток.

По състоянието на противопожарната автоматика - в обекта няма изградена ПИИ и не се изискват.

По състоянието на електрическите уредби и ел. инсталации:

Захранването на жилищната сграда става от трафопост, намиращ се извън нея.

Главното разпределително табло на жилищния блок е в сутерена – в стоманено табло. На всеки етаж има разпределителни фалтови табла, захранени от ГРТ по радиална схема.

Осветителната инсталация е скрита с проводник ПВВМ. Захранването е от метални етажни разпределителни табла в апартаментите. Осветителните тела не навсякъде (сутерена) са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Контактната инсталация е скрита с проводник ПВВА. Контактите са обикновени и усилени.

Захранването на консуматорите става от разпределителни етажни и местни табла.

Съществуващата електро инсталация е дву проводна, за контактите с общо предназначение.

5. По състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Осигурен е достъп до площадка  12,50/15 м. за разполагане на автомеханична стълба.

За противопожарни цели могат да бъдат използвани всички пътища обслужващи обекта които са с широчина най-малко 3,50 м. и с трайна настилка.

6. По създадена организация и спазване на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Обектът не е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации.

Констатирани несъответствия с нормативните изисквания на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.):

В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене съгласно чл. 207(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на чл.47(1).2 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), чрез самозатваряща се врата с ОУ ЕI 60.

Стълбищните клетки, естествено осветени, обслужващи шестте надземни етажа, не са защитени съгласно изискванията на чл.47(1).4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Не са защитени съгласно изискванията на чл.47(1).4 чрез димоуплътнени самозатварящи се врати.

Складовите помещения и гаражите в сутерените - мазета, обособени в сградата са с КФПО Ф5.2  и не са отделени от останалите помещения с КФПО Ф1-Ф4, съгласно чл.16 (1), 1 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Фугите по фасадните панели не са запълнени с негорим материал.

Не е предвидено водоснабдяване за външно пожарогасене, изискващо се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Не са обозначени със знаци съгласно Наредба РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, противопожарните съоръжения, евакуационните пътища и изходи, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Складовите помещения в сутерените - мазета, обособени в сградата са с КФПО Ф5.2 и не са обозначени, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г.

Обекта не е оборудван с, изискващи се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) уреди за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение 2.

Оценка за състоянието на пожарната безопасност:

Сградата  частично отговаря на противопожарните изисквания. Основните несъответствия са в неосигуряването на условия за успешна евакуация на живущите, осигуряване на вътрешно противопожарно водоснабдяване.

ІІ. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

за подобряване на противопожарната осигуреност  на строежа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо да се извърши следното:

1. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. За да изпълнява функциите си по предназначение, на покривната конструкция е необходимо да се извърши основен ремонт за прекратяване на замърсяването и течовете на вода в цялата сграда.

Основните препоръки съдържат в себе си отстраняване на констатираните конкретни нарушения на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4.3 Обследване по част „Хигиенно-санитарен контрол“ на Жилищен блок в гр. Велико Търново,   ул. „Драган Цончев“ №23

Обследването на сградата е извършено на следните етапи: а/ преглед на наличната документация; б/ оглед на сградата; в/ оценка, препоръки и заключение.

При прегледа на наличната документация се установи следното:

Към момента на обследването, няма предоставени протоколи от актуални измервания за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, извършени от лицензиран орган за контрол в сградата подлежаща на паспортизация. Разрешение за строеж не е предоставено от възложителя; не е предоставен и Акт № 16.

При огледа на сградата се установи следното:

Обектът е жилищен блок с три секции, намиращ се в гр. Велико Търново, ул.”Драган Цончев” № 23, с три самостоятелни входа отвън. Блокът е построен в периода 1985 – 1988 г. и е в непрекъсната експлоатация от около 27 години.

Жилищният блок е със следното разпределение: Вход А – 6 надземни жилищни етажа със застроена площ 192,01 м2, РЗП 1442,00 м2, ЗО 4021,27 м3 и височина 19,50 м (от средна кота прилежащ терен) със сутерен на кота -2,63 м, ЗП 192,01 м2. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива. В сутерена се намират 15 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Първи етаж, съответно на кота +0,00 м се състои от 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Втори етаж, на кота +2,80 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Трети етаж, на кота +5,60 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Четвърти етаж на кота +8,40 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Пети етаж, на кота +11,20 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Шести етаж, на кота 14,00 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе.

Разпределение вход Б: 6 надземни жилищни етажа със застроена площ 192,01 м2, РЗП 1442,00 м2, ЗО 4021,27 м3 и височина 19,50 м (от средна кота прилежащ терен) със сутерен на кота -2,63 м, ЗП 192,01 м2. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива. В сутерена се намират 15 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Първи етаж, съответно на кота +0,00 м се състои от 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Втори етаж, на кота +2,80 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Трети етаж, на кота +5,60 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Четвърти етаж на кота +8,40 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Пети етаж, на кота +11,20 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Шести етаж, на кота 14,00 м – 3 двустайни апартамента, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе.

Разпределение вход В: 6 надземни жилищни етажа със застроена площ 235,05 м2, РЗП 1781,49 м2, ЗО 4970,90 м3 и височина 19,50 м (от средна кота прилежащ терен) със сутерен на кота -2,63 м, ЗП 235,05 м2. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива. В сутерена се намират 18 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Първи етаж, на кота +0,00 м, се състои от 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Втори етаж, на кота +2,80 м – 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Трети етаж, на кота +5,60 м – 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Четвърти етаж на кота +8,40 м – 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Пети етаж, на кота +11,20 м – 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Шести етаж, на кота 14,00 м – 2 двустайни и 1 тристаен апартамент, и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе.

КОНСТАТАЦИИ

Всички елементи на сградната конструкция – ограждащи панели с дебелина 20 см, преградни панели с дебелина 14 см и хоризонталните прегради (подове и тавани) с дебелина 14 сантиметра са стоманобетонни носещи елементи. Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др. Също така, голяма част от апартаментите по етажите са приобщили общи части от коридорите и фоайетата, чрез преградни стени от дърво, стомана и др. Фугите между външните ограждащи панели по фасадите са с липсващ или нарушен негорим запълващ материал, което е довело до течове на вода в жилищата. Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия, без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).

Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод. Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е както следва: вход А – 8 апартамента се отопляват комбинирано на ток и твърдо гориво (дърва), останалите на ток; вход Б – 9 апартамента на ток и твърдо гориво (дърва), останалите на ток; и вход В – 8 апартамента на ток и твърдо гориво (дърва), а останалите на ток. Захранването на обекта става от трафопост, намиращ се извън нея, а главното разпределително табло на жилищния блок се намира в стоманено табло в сутерена. Осветителната инсталация не навсякъде (особено в сутерена) е съобразена с функционалното предназначение на помещенията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

След извършения оглед на сградата и запознаване с наличната документация на жилищен блок с три секции, намиращ се в гр. Велико Търново, ул.”Драган Цончев” № 23, с три самостоятелни входа отвън, може да се каже следното:

- Необходим е ремонт на покривната конструкция с цел предотвратяване на течове в сградата;

- Препоръчителна е подмяна на част от осветителните тела в сутерена и/или добавяне на нови такива, с оглед подобряване на осветеността;

- Следва да се извършат измервания от лицензиран орган за контрол за съответствие с Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006г.).

5. Предложения на мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок в гр. Велико Търново,  ул. „Драган Цончев“ №23

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на  ул. „Драган Цончев“№23

5.1. Подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части. Осветителната инсталация за стълбищното осветление да се изпълни с мостов проводник ПВВМ 3х1,5. Заземителят да се изпълни отново в непосредствена близост с електромерното табло с 3 броя поцинковани колове 63/63/6 мм на 3 м един от друг свързани с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Вътрешната заземителна инсталация да бъде присъединена към заземителя посредством третото, съответно петото жило на захранващия кабел. “Нулата” (шина N) в таблата да бъде изолирана от металната конструкция с изолатори. “Земята” (шина РЕ) в таблата да се свърже към заземителната инсталация. Гръмоотводната инсталация да се изгради наново с мрежа от поцинковано бетонно желязо Ф 8, положена на бетоннни стойки върху покрива. Отводите от гръмоотводната мрежа, от покрива до заземленията да се изпълнят от поцинковано бетонно желязо Ф12, като разстоянието от отвод до отвод да не бъде повече от 25 м. Отводите да се положат скрито под мазилката. Да се изпълнят 4 броя отвода за сградата. На височина 2,5 м от тротоара около сградата или подравнения терен всеки отвод да бъде прекъснат и да се направи прав съединител - тест клема за измерване на преходното съпротивление. Правият съединител да се монтира в скрита кутия в стената и се покрие с капак. Връзката с вертикалните заземители да стане с поцинкована шина 40/4 мм. Заземителите да бъдат 2 броя поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6 мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Всички метални части на покрива да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез заварка. Металните части на парапетите да се свържат мълниеотводите посредством съединения.

5.2.Подмяна водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.

5.3. Репариране на обрушените стъпала с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.

5.4. Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.

5.5. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на трите входа. Подмяна на ламаринената шапка, където е необходимо. Защита на воронките срещу навлизане на боклуци в тях. Осигуряване на водоплътна връзка между тялото на воронката и водоприемната тръба под нея.

5.6. Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.

5.7. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от същата Наредба.

5.8. Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на въпросните комини и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени.

5.9. Репариране на пукнатините по фугите на таванските панели. Подмяна на компрометираните парапети на балконите. Подмяна на покритието на сеизмичните фуги между секциите.

5.10. Репариране на компрометираните настилки в баните, осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани и възстановяване на бетонното покритие на обрушените им тавански панели.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на  ул. „Драган Цончев“ №23

5.11. Да се репарират компрометираните бетонни и асфалтови настилки по периметъра на блока, така че да са водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата.

5.12. Репариране на компрометираните настилки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки. Възстановяване на тези мазилки.

5.13. Ако се вземе решение за укрепване на Жилищен блок на ул. „Драган Цончев“ №23 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

Изпълнението на препоръчаните ремонтни работи да се извърши по инвестиционно проектно решение с количествена сметка за СМР.

6.Заключение

В резултат на проведеното Обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на сградата на „Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23“, същата получават положителна оценка за сеизмична си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от НПССЗР-02/12 [3].

Основното следващо конструктивно действие за продължаване на срока на нормална и безопасна експлоатация е съгласно т.5.4. , т.5.5. , т.5.6. , т.5.7. , т.5.10. и т.5.13.

Приложения:

Приложение №1: Заснемане на сградата

Приложение №2: Снимков материал

Приложение №3: Протоколи за установяване на якостта на натиск на бетона по безразрушителен метод.

Използвана литература:

[1]	Закон за устройство на територията (ЗУТ);

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и

за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,

2012г. (НПССЗР-02/12);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и

допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03);

[6] Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, 2006г. (НТПС-05/06);

[7] Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64);

[8] История на българските норми за сеизмично изследване на конструкциите и преход към

конструктивна система Еврокодове, Н.Игнатиев, П.Сотиров, 2012г.

[9] БДС EN 1998-1:2006 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 1:

Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради (ЕС8-1);

[10] Наредба № Iз-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на

безопастност при пожар, 2009г. (НСТПНОБП-09)

[11] Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране, 1980г. (НВНП-80)

[12] Плоско фундиране. Правилник за проектиране, 1983г. (ПФПП-83)

[13] Технологически указания за изпълнение на ЕПЖС, 1974г.

[14] Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране, 1980г. (НПБСК-80);

[15]  Указания за проектиране и строителство на сградни противорадиационни укрития, 1976г.

Специалисти, изготвили доклада:

| 1. | част “Архитектура” | арх. Росица Димитрова Владимирова | …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | част “Конструкции” | инж. Кънчо Стойков Паскалев | …………………………………. |
| 3. | част “Електро” | инж. Ангел Иванов Диков | …………………………………. |
| 4. | част “ВиК” | инж. Иванка Атанасова Русева | …………………………………. |
| 5. | част „ОВ” | инж. Люба Стефанова Шайлекова | …………………………………. |
| 6. | част “Хигиенно-санитарен контрол” | д-р Марияна Георгиева Грънчарова | …………………………………. |
| 7. | част “Пожарна и Аварийна Безопасност” | инж. Ангел Милчов Ангелов | …………………………………. |

Управител на

“Мултиплекс Инженеринг” ЕООД: ………………………………….
                                                                       						  (инж. Кънчо Паскалев)