| Обект: | „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 – т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – изграждани по индустриален способ – на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”" - панелен жилищен блок с административен адрес - ул."Ален мак" №1, град Велико Търново |
| --- | --- |
| Местонахождение: | гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 |
| Възложител: | Община Велико Търново |
| Изпълнител: | ДЗЗД „ КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Сердика”, ул.”Лютиброд”N:3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 176593142, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител |

ДОКЛАД

за резултатите от обследването

за установяване на техническите харакатеристики на

Обект: Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

1. Въведение – предмет и цели на задачата

Настоящата задача – Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 – т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти –  изграждани по индустриален способ – на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” - панелен жилищен блок  с административен адрес - гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1, входове „А“ и „Б“ се изготвя съгласно Договор с Възложителя от 19.05.2015г., за следните функционално обособени сгради:

- Жилищен блок;

1.1.Предмет на задачата

Предмет на задачата е обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на строеж: Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

1.2.Цели на задачата

Цели на задачата, съгласно изискванията на НТПС-05/06 [6] са:

-	събиране на изходни информационни данни за проектните стойности на
техническите характеристики на строежа;

- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на повреди и дефекти на сградата;

- анализ на причините за възникнали повреди и дефекти и заключения за възникването им;

- изготвяне на експертно становище за техническата годност и безопасна експлоатация на сградата и евентуална обосновка на необходимост от укрепване на същите;

- изготвяне на технически предложения за евентуални укрепителни и ремонтни строителни работи  по  сградата,  за да  бъде постигната  нормосъобразната й надеждност.

1.3.Основни нормативни документи за изпълнение на задачата:

-[1]Закон за устройство на територията (ЗУТ);

-[6]Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (НТПС-05/06);

-[3]Наредба   №   РД-02-20-2  за   проектиране   на   сгради   и   съоръжения   в земетръсни райони, 2012 г. (НПССЗР-02/12).

1.4.Основания за изпълнение на задачата:

- договор с Възложителя с Техническа спeцификация;

- резултати от огледи и обследване на строежа;

- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите;

- предписания на действащите допълнителни нормативни документи за инвестиционно проектиране:

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03).

1.5. Налична проектна документация

За изготвяне на обследването от Възложителя не са предоставени проектни материали.

2. Основни данни за строежа

Панелен жилищен блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 e изграден по конструктивна система ЕПЖС, състоящ се от една  секция с два  входа.

2.1.Основни данни, характеристики на строежа

2.1.1. Идентификационни данни и параметри

- вид на строежа: сграда;

- предназначение на строежа: жилищна сграда;

- категория на строежа: трета, съгласно   ЗУТ [1], чл.137, т.3 в)   и ННВС-01/03 [5], чл.8;

- идентификатор на строежа:

- № на кадастрален район:

- поземлен имот:

- област: Велико Търново;

- община: Велико Търново;

- населено място: гр. Велико Търново;

-година на построяване:  1973г.;

- вид на собственост: Частна;

- инвестиционен проект: Не са предоставени инвестиционни проекти;

-промени по време на експлоатация, година на извършване:

Голям брой усвоени тераси; Частичен ремонт на покривното покритие; Козметични ремонти в жилищата; през 1992г. като между оси 8 и 9 при ос А е изградено допълнително помещение с размери 2,86м /3,46м , което е присъединено към кухните по всичките 6 етажа, а в сутерена има отделно обособено мазе с отделен вход с размери 2,57м /3,46м.

-документ за собственост:

2.1.2. Основни обемно-планировъчни и функционални показатели

Общо за сградата:

| - застроена площ | 391,26 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 3068,16 m2 |
| - застроен обем | 8963,22 m3 |
| - височина | 20,56m |
| - етажи | седем |
| - надземни | шест |
| - полуподземни | един |

инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна;

сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабел НН по въздушно трасе;

съоръжения: няма

2.1.3. Основни технически характеристики

2.1.3.1.  Вид на строителната система и тип на конструкцията

Конструкцията на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е изпълнена по система ЕПЖС. Състои се от плочи, стени и обща фундаментна плоча.

Панелите са със следните дебелини:

- външни носещи калканни стени – 26см;

- външни носещи стени – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

- подови (тавански) плочи – 14см.

Хоризонталните товари се поемат от стените по калкана с дебелина 26см, по фасадата с дебелина 20см и от вътрешните носещи стени с дебелина 14см.

Покривната конструкция представлява плосък двоен покрив по система ЕПЖС, покрит с необходимите изолационни слоеве, като хидроизолацията е компрометирана и не изпълнява функциите си.

Конструкцията на жилищния блок в  гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 сама за себе си има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

Проектна документация по част Конструкции не е запазена.

Строителството на сградата е извършено в периода 1971г.-1973г.

Основите на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени. Същите не са разкривани, но се прави такова заключение на база запазена проектна документация за сгради от същия тип и огледи на място.

2.1.3.2. Носимоспособност на конструкцията

Конструкцията на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сеизмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1970г.-1971г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.ІІ.1964 г. (НССПП-64) [11].

-„Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1957г. . (ППБСБК-57) [13].

- Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64) [7];

- Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64) [12].

Пространствената конструкция от стени и етажни плочи, изпълнени от сглобяем стоманобетон би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите й по [13] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m2], [kN/m], съгласно [11] както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 3,50 | 1,1 | 3,85 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,3 | 1,64 |
|  | покрив | 3,20 | 1,3 | 4,16 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 0,70 | 1,1 | 0,77 |

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас А-І с изчислително съпротивление Ra=21 kN/cm2 и арм.стомана клас А-ІIІ с Ra=36 kN/cm2.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи, е В25 (С20/25) за сглобяемите елементи и В15 (С12/15) за монолитно изпълнения нулев цикъл.

2.1.3.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

Понастоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m2], [kN/m] са както следва:

| вид натоварвания | помещения | нормативно натоварване | коефициент на натоварване | изчислително натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянни | собств.тегло плоча | 3,50 | 1,2 | 4,20 |
|  | настилки и мазилки | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
|  | покрив | 3,20 | 1,35 | 4,32 |
| експлоатационни | помещения | 2,00 | 1,3 | 2,60 |
|  | балкони и стълбища | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| сняг |  | 1,58 | 1,4 | 2,21 |

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на жилищния блок са: за помещения +5,1%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +29,5%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +8.6%.

По експертна оценка в жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията, дори и при наличието на голям брой усвоени балкони.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

за бетон клас B25 (клас C20/25):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 1,35 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 1,45 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,41%;

за бетон клас B15 (клас С12/15):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 0,75 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4]   - 0,85 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 13,33%;

за армировка клас А-І (клас В235):

- изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]   - 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-ІIІ (клас В420):

- изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по [4]  - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по [11] и по [2] имат приблизително еднакви стойности.

2.1.3.4. Сеизмична устойчивост на конструкцията

2.1.3.4.1. Сравнение на нормите, по които е изчислена сградата с действащата нормативна уредба

Съгласно [7] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Велико Търново попада в район с VIII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от [7] e Kс = 0,15, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Изчисляването на хоризонталната инерционна сеизмична сила Sk по [7], действаща в една равнина на равнинен модел на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk в точка k става по следната зависимост:

Sk = R Kс Qk.

За разглежданата шестетажна сграда по [7] се получава:

Sk=0,25.0,15.Qk =0,0375.Qk

Изчисляването на хоризонталната сеизмична сила по [3] в равнинен модел на конструкцията в две ортогонални направления се извършва по формулата:

Eik = C R Kc βηik Qk

където:

С - коефициент на значимост (С=1,00 за клас на значимост II);

R - коефициент на реагиране (R = 0,25 за съществуващи строежи, изпълнявани по системата ЕПЖС), който отразява редуцирането на сеизмичните сили от развиването на пластични деформации;

динамичен коефициент β, приет по зависимостта β = 1,6 / Т, като максималната и минималната стойност на β са съответно βmax = 2,5 и βmin = 1,0.

Формулата (2) е получена при следното преобразувание:

Eik = ηik mk Sa(T) ; Sa(T) = C R Kc βi(T) g,   съгл.чл.15 от [3], но Qk = mk g.

Eik = ηik mk C R Kc βi (T) g = C R Kc βi ηik Qk

За разглежданата пететажна сграда приблизителния първи период на собствени трептения Т1 се получава:

Т1=0,19n = 0,19.6 = 1,14s (n е броя на етажите);

β=1,6/1,14=1,40

Eik = 1,00.0,25.0,15.1,40.ηik Qk = 0,0525.ηik Qk

Видно е, че за конструкции като разглежданата сеизмичните сили, определени по [3] са 1,40 пъти по-големи от тези, определени по [7] (при приемане тik=1). Това показва степента на завишени изисквания в [3] спрямо тези в [7]. При приблизителното сравнение не са отчетени различните коефициенти за участие на масите от експлоатационни товари и сняг, индуциращи сеизмични натоварвания в двата норматива.

При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1977г. [7] и от 2012г. [3] трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги [9]. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми [3].

Трябва да се има предвид, че конструкцията на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 сам за себе си има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

2.1.3.4.2. Проверка на поведението на конструкцията по време на сеизмично въздействие

Изготвени са два пространствени модела с програмен продукт TOWER – 3D Model Builder 7.0 – на всеки тип секция по един. Чрез тях е проверено поведението при земетръс на сградата и в частност носимоспособността на дюбелните съединения между носещите панели, поемащи сеизмичното въздействие.

За олекотяване на изчислителната процедура носещите стенни панели са моделирани с прътови модели, като дюбелното съединение между два панела е представено чрез прът с диаметър D=2,55cm, което съответства на 2N18 от стомана АIII, както е констатирано от безразрушителното определяне на наличието, разположението и диаметъра на армировъчните пръти в бетона. За стенни панели, поемащи сеизмичното въздействие, са приети калканните стени (с дебелина 26см), всички фасадни (с дебелина 20см) без отвори за врати в тях и всички вътрешни (с дебелина 14см) с дължина над 2м. Останалите са въведени като натоварване върху конструкцията.

Обемното тегло на прътите, съставящи прътовите модели на панелите е прието за 0 –  теглото на самите панели също е въведено като товар.

2.1.3.5.	Пожарна безопасност на строежа

Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност  на строежа е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е II (втора).

Строежът е от втора степен на огнеустойчивост.

2.1.3.6.	Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], жилищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Жилищният блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1, е построе през 1973г. и към сегашния момент е в експлоатация около 43 години. Елементите на конструкцията са в добро състояние. При поддържане на сградата в добро техническо състояние и изпълнение на ремонтните дейности, посочени в т.5, тя би могла да се експлоатира и през следващия петдесетгодишен период.

3. Констатации от проучването и обследването

3.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геоложката карта на Република България, сградата на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на жилищния блок са изпълнени монолитно – гладка фундаментна плоча и сутеренни стени – съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Tеренът около сградата e с наклон, което се е отразило на вертикалната планировка във връзка с отвеждането на повърхностните води.

В жилищния блок не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството.

3.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целия свободен периметър около жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е покрит с тротоарни настилки и зелени площи. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни и се изливат директно върху настилките. Състоянието на тези настилки не е задоволително. Същите имат пукнатини и нарушена цялост на плочите, което създава предпоставки за проникване на атмосферни води към основите на сградата и дори заливане на сутеренния етаж. Наличието на зелени площи също го обуславя.

Мерки за отстраняване: Изпълнение на изцяло нови настилки около целия жилищен блок, така че да са водонепропускливи и да позволява безпрепятствено оттичане на повърхностните води. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите й.

3.3. Междуетажни конструкции

В пода на коридорите и помещенията на всички нива не се констатират пукнатини в подовите настилки. В плочите, гледани от долните етажни нива са забелязани влага, мухъл и пукнатини по продължение на фугите между подовите панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на течове от компрометираното покривно покритие. Състоянието на хидроизолацията на жилищния блок не е задоволително. На места са правени частични ремонти на покривното покритие, но без особен положителен резултат.

По много от балконите има повреди по мазилките или/и обрушени бетонни ръбове по краищата на панелите.

Забелязват се обрушвания на някои места бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена, в резултат на което е видима армировката й.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация и съответните ламаринени шапки и обшивки. Възстановяване на бетонното покритие по ръбовете на подовите панели на балконите в проблемните места и обновяване на мазилките по таваните там, където са паднали или повредени. Възстановяване на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена в проблемните места. Измазване, шпакловане и боядисване на общите части на жилищния блок.

3.4. Колони

Конструкцията на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 не съдържа колони.

3.5. Стени

Всички стени в сградата са стоманобетонни панелни със следните дебелини:

- външни носещи калканни стени – 26см;

- външни носещи фасадни стени без отвори за балконски врати – 20см;

- вътрешни носещи стени – 14см;

- вътрешни преградни стени – 6см;

Външните стоманобетонни панелни стени са измазани двустранно, като по фасадите се забелязват участъци с липсваща мазилка. От външната страна има положена топлоизолация на някои от апартаментите. Фугите между фасадните панели са с нарушен запълващ материал (частично възстановяван), което е довело до течове на вода в жилищата и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. По вътрешните стени са установени пукнатини по мазилките –  в стълбищната клетка и в помещения на последния етаж, вследствие компрометирано покривно покритие. По вътрешната страна на повечето фасадни стени е установено наличие на влага и мухъл поради липсата на топлоизолация и нарушения запълващ материал във фугите между панелите. Цокълът на сградата е в задоволително състояние, но трябва да бъде положена съответната топлоизолация при санирането на сградата.

Констатирани са пукнатини в помещенията по продължение на фугите между фасадните панели, дължащи се на недобра връзка между тях и на нарушен водоплътен запълващ материал.

И в двата входа на сградата в някои апартаменти по стените около комините е установен теч на вода, примесена със сажди, вследствие на неправилно включване във въпросният комин или липсваща шапка на комина.

Констатирани са обрушвания на бетонното покритие по монолитните стоманобетонни стени в сутерена, в резултат на което се забелязва видима армировка на места.

Мерки за отстраняване: Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Обличане на цялата сграда с външна топлоизолация с необходимата дебелина. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани. Възстановяване на бетонното покритие на монолитните стоманобетонни стени в сутерена. Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на всички комини и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени.

3.6. Покривна конструкция

Плоският покрив на сградата е с класическа двойна конструкция, която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации на покривните панели. Покривното покритие – битумна хидроизолация, не е в задоволително състояние въпреки частичните ремонти със съответната подменяна в различни периоди от време. Въпреки това, то е компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията и стълбищните клетки на последните етажи, и създава предпоставки за навлизане на вода във фугите и корозия на армировката, свързваща панелите. Водата от покрива са събира в улуците разположени по дългите фасади и чрез водосточните тръби се излива върху тротоарните плочки около сградата.  Ламаринената шапка на бордовете е корозирала и на места е разглобена. Много от коминните тела не са защитени чрез шапка срещу навлизане на атмосферни води в тях. По покрива има боклуци останали от извършвани през годините частични ремонти.

Отводняването на покрива е външно.

Покривните кули над стълбищните клетки също са в лошо състояние, особено хидроизолацията им, която трябва да бъде подменена .

Хидроизолацията на козирките над входовете на сградата е в лошо състояние  и има нужда от подмяна.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринената шапка на бордовете и ламаринените обшивки. Защита на воронките при ламаринените улуци срещу навлизане на боклуци в тях. Осигуряване на водоплътна връзка между тялото на воронката и водоприемната тръба под нея. Частична подмяна и ремонт на улуците и водосточните тръби на сградата. Подмяна на хидроизолационното покритие на козирките над входовете на сградата. Монтиране на шапки на комините. Цялостен ремонт на двете кули над стълбищните клетки. Разчистване на покрива на жилищния блок от отпадъци.

3.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

3.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt“ съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока”. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 ст2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (Кт) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична (fт(10)cyl,is) и кубова (fт(10)cube,is) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване К=0,60.

3.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt“ в избрани точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на сградата е определен като С20/25 (В25) за сглобяемите елементи и С12/15 (В15) за монолитния нулев цикъл.

3.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 са извършвани през 1992г. като между оси 8 и 9 при ос А е изградено допълнително помещение с размери 2,86м /3,46м , което е присъединено към кухните по всичките 6 етажа, а в сутерена има отделно обособено мазе с отделен вход с размери 2,57м /3,46м. За това преустройство има одобрен проект.

3.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Целта на обследването е установяване състоянието на ВиК инсталациите по отношение на  действащите наредби, а именно:

-Наредба № 4 от  юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, както и за реконструкция на съществуващи.- Спазване на изискванията на чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за експлоатационен период не по-малък от 50 години.

-Наредба № 9 от 23 септември 2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи (изд. от министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 93/2004г.);

-Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на КАБ и КИИП от 2009 г. (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.)

-Действащите норми за този вид дейности, както и вътрешно-ведомствени заповеди и инструкции, техническа документация на производителите, и предписанията на контролните органи.

ОПИСАНИЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИТЕ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ-външно захранване

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица с един брой сградно водопроводно отклонение.  На отклонението е монтиран тротоарен спирателен кран. В сутерена е монтиран арматурно-водомерен възел състоящ се: СК , водомер, обратна клапа  и спирателен кран с изпускател. Тръбната разводка в сутерена е изпълнена от поцинковани тръби с топлоизолация, а на вертикалните щрангове са предвидени СКИ. Вертикалните щрангове за студена вода са изградени в инсталационни шахти.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - сградна инсталация

В сутерена е изградена хоризонтална разводка от поцинковани тръби, положени открито по тавана. Тръбите са укрепени на конзоли. Поцинкованите тръби са с нарушена топлоизолация и засилена корозия по тях. На места има течове. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация.На отклоненията към вертикалните щрангове са монтирани спирателни кранове. Във всеки един от апартаментите има изградени водомерни възли за отчитане на индивидуалните консумации на вода.

В стълбищните клетки има обособени мокри помещения, които в момента не се използват по предназначение и са предпоставка за наводнения на етажите.

Към днешна дата блока няма централен източник на топлина. Топлата вода е осигурена индивидуално с бойлери.

Водопроводните щрангове не са подменяни от построяването на строежа, което е довело до течове в апартаментите и общите части.

КАНАЛИЗАЦИЯ - Сградни канализационни отклонения.

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

КАНАЛИЗАЦИЯ – Сградна канализационна инсталация

В блока е предвидена гравитачна канализационна инсталация за отвеждане на битови и дъждовни води.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Използваните каменинови тръби имат много недостатъци, като множество пукнатини и микропукнатини, някои от които са трудно забележими.

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите, а в сутерена връща от външната канализационна инсталация и същия се пълни с отходни води. Предвид дългогодишната експлоатация и недостатъците на камениновите тръби при възникване на проблем се препоръчва подменяната им.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЛЕДВАНЕТО:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

От изграждането до момента водопроводната инсталация не е претърпяла промени. Сградната водопроводна разпределителна мрежа от поцинковани тръби е положена открито по тавана с нарушена  топлоизолация, като тръбите са укрепени на конзоли. С времето водопроводната инсталация от поцинковани тръби е корозирала, амортизирана на места с видими белези на течове от арматурите. Водопроводните щрангове не са подменяни от построяването на строежа, което е довело до течове в апартаментите и общите части.

Водата в инсталацията е с променени качества, вследствие на вътрешна корозия по стените на водопровода.

Основни ремонти до момента в никоя от секциите не са извършвани, а само частични козметични.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпадните и дъждовни води се отвеждат към уличната канализационна мрежа посредством изградена събирателна мрежа. Отводняването на санитарните възли в сградата се осъществява посредством хоризонтални и вертикални канализационни клонове. Те отвеждат отпадъчните битови води от етажите в събирателни шахти в сутерена на сградата. Основни ремонти до момента в никоя от секциите не са извършвани, а само частични козметични.

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите, а в сутерена връща от външната канализационна инсталация и същия се пълни с отходни води.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия.

ПОЖАРООПАСНОСТ

За външно водоснабдяване за пожарогасене не са предвидени ПХ70/80 или съоръжения за водочерпене на по–малко от 100м от обекта. В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 и не се изисква, но не отговаря на чл.207 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Водопроводните щрангове не са подменяни от построяването на строежа, което е довело до течове в апартаментите и общите части.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

На звукоизолация от ударен шум подлежат водопроводните инсталации в сгради. Еталонната нормативна стойност е съгласно Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. В етапа на проектиране да се предвидят мерки за изолиране от шум, между апартаментите, съгласно настоящите норми за изолиране от въздушен и ударен шум в dB както и съобразено с Наредба №6/2006г. за ниво на шума. В обекта и около него няма източници на наднормен шум и вибрации, свързани с ВиК инсталациите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА.

За постигане на нормативните изисквания и за привеждане на инсталациите във функционална пригодност е необходимо:

1. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал;

2. Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества;

3. Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация.

4. С цел предпазване от аварии е добре да се подменят камениновите тръби в сградата, предвид тяхното остаряване;

5. Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ).

3.10.Електрическа инсталация

Електро инсталациите са изълнени, съгласно действащите стандарти и нормативи по време на строителството и са отговаряли на изискванията им.

- Главно Електромерно табло, Разпределителни табла и захранващи линии

Относно осигуреност на електроснабдяването сградата е трета категория. ГЕТ(главните електромерни табла) на входовете са ситуирани на партерното ниво. Измерването на консумираната ел. енергия от потребителите се осъществява от монофазни електромери за активна ел.енергия, двойнотарифни. За асансьорната уредба, абонатната станция, както и за осветление на общите помещения (мазета, стълбище, звънци, домофони) са предвидени отделени електромери. Превключването на тарифите се осъществява от ел. часовник. Таблата са в относително добро състояние, метални, за монтаж върху фундамент, със двойни заключващи врати. Всички електромери са подновени от Енергоразпределителното дружество с нови. Защитната апаратура  е стара(витлови предпазители), но във видимо добро състояние. Нагорелите прекъсвачи са подменени с нови(автоматични). Таблото отговаря на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

За всеки апартамент е предвидено по едно апартаментно табло тип ТАП с витлови предпазители. По време на експлоатацията и вътрешни ремонти в апартаментите са монтирани различни по своето качество и показатели апартаментни табла. Таблата са захранени по радиална схема от ГЕТ, като захранващите кабели са изтеглени в общ силнотоков сноп в стълбищната клетка.

- Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е изпълнена с двупроводна линия, скрито под мазилка. Осветлението в отделните помещения е съобразено с функционалното предназначение и обзавеждането им. Осветеността е съобразена с изискванията на БДС1786-84г. В стаите и помощните помещения на апартаментите са предвидени осветителни тела тип „пендел” и „полилей”, окомплектовани с лампи нажежаема жичка. В сервизните помещения и балконите са предвидени противовлажни осв.тела. В стълбищните клетки са монтирани плафонери с невидима метална част, командвани с автомат  за стълбищно осветление монтирани в ГЕТ и лихт - бутони.  В мазетата и общите части са предвидени стенни осветителни тела с л.н.ж. По голямата част от осветителните тела в общите части са без предпазни капаци и решетки.

- Силова инсталация - контакти

Силовата ел.инсталация в апратаментите е изпълнена с проводник тип ПВВМ положен в специално направен шлиц в пода . Инсталацийте са изпълнени с двупроводни линии, съгласно изискванията на действащите в момента на строителството нормативи. 	Всички контакти са тип “панелен - шуко“ със занулена клема.

В част от апартаментите са предвидени ел.бойлери, захранени през бойлерни табла и монтирани извън помещенията.

- Звънчево-домофонна инсталация

При всеки вход на сградата  е монтирано звънчево -домофонно табло ЗДТ със звънчеви бутони и домофонен говорител. Домофонната инсталация се захранва от сух захранващ блок 220V променлив ток (8V постоянен ток, монтиран в главно електромерно табло на входа). Инсталацията е изпълнена с проводници ПВ, изтеглени в бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка.

В момента на обследването ЗДТ е в недобро състояние – изпочупени и липсващи звънци, неработеща домофонна инсталация и неработеща автоматични брава. В по-голямата част от апартаментите са демонтирани домофонните слушалки.

- Телефонна инсталация

Телефонната инсталация е изпълнена с телефонен кабел 2х0,5мм², изтеглени в  бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка и завършващи с телефонен контакт във всеки апартамент. На всеки етаж са монтирани контролни кутии контролни кутии, за отклоненията на слаботоковите линии към отделните апартаменти.

- Мълнезащитна инсталация

По отношение на мълнезащитата обектът е с нормална пожароопасност - трета категория, група “Б”.	За защита от преки попадения на мълнии, върху равната част покрива на сградата е положена мрежа от свободно лежащо бетонно желязо ф8мм. Спусаците към заземителите е изпълнено с бетонно желязо ф 10мм положено скрито, между фугите на лицевите панели. Контролните клемни кутии са монтирани на височина 1,50м от кота терен. В момента на обследването тази инсталация е в лошо състояние. Липсват парчета от мрежата по покрива, липсват част от контролните клемни кутии и част от токоотводите. Прекъсната е връзката със заземителната уредба.

- Двигателна инсталация

Захранването на Асансьорните табла е изпълнено с четрипроводна линия,

положена в тръби, скрито под мазилка. Таблото управление на асансьорната уредба е комплексна доставка със съоръжението.

Захранването на абонатната станция е изпълнена с кабел тип СВТ, положен скрито в тръба. Захранването на съоръженията в абонатната станция е изпълнено с кабел тип СВТ, положен открито по скоби по стените.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКС ОТ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЙТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

- Заземяване на електромелното табло с комплект заземители.  Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми да не надвишава 10 ома.

- Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло.

- Изтегляне на нови захранващи линии(трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н.

- Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Набиване на комплект заземители.

- Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление.

- Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки.

- Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа.

- Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета.

- Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТVсигнал на подходящи места в сутеренния етаж.

- Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

3.11.ОВ инсталация

Жилищният блок се състои от една секция, всяка със самостоятелен вход отвън.

Сградата не е топло и газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е на твърдо гориво и ел. енергия.

По одобрени проекти топлозахранването на жилищния блок става от градската топлофикационна мрежа. В сутерена е било предвидено помещение за абонатна станция. Същата никога не е била монтирана. Монтирана е обаче тръбната разводка по етажите, като в някои апартаменти тръбите са премахнати от живущите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

4.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

Съгласно НТПС-05/06 [6], за изготвяне на Технически паспорт на строеж, е необходимо в Конструктивното обследване да се даде оценка за техническото му състояние и сеизмичната му осигуреност.

4.1.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

При проучването на сеизмичните норми (ПСЗР-64) [7], актуални при проектирането и построяването на сградата, е установено, че същата отговаря напълно на основните техни изисквания.

Следователно проектирането и строителството на жилищния блок на ул. "Ален мак" №1 в гр. Велико Търново е извършвано по правилата на актуалните към този момент сеизмични норми.

При направените контролни оразмерявания, може да се направи извод, че благодарение на простата си форма в план конструкцията на сградата отговаря на нормите за проектиране, валидни към момента на изграждането й. Сградата може да има положителна сеизмична оценка.

Сградата на жилищния блок на ул. "Ален мак" №1 в гр. Велико Търново ,отговаря на нормите за проектиране, действащи по време на въвеждането й в експлоатация. Носещата способност и коравината й, включително сеизмичната осигуреност, са в съответствие с изискванията на [13], [7] и [11]. Не са забелязани пукнатини по стоманобетонни елементи. Налични са обрушвания на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена, както и по монолитните стоманобетонни стени в сутерена, на тавански плочи над балкони, които следва да бъдат репарирани. Не са констатирани са вероятни сляганията на земната основа. В досегашния експлоатационен период на конструкцията на сградата не са извършвани промени, свързани с нарушаване на проектната й носеща способност и коравина. Съгласно [7] при проектиране на сградата, не е осигурявана дуктилност на стоманобетонните елементи. Връзките между панелите отговарят на изискванията на чл.79 и чл.80(1) от [3].

Въз основа на направените изводи жилищния блок на ул. "Ален мак" №1 в гр. Велико Търново получава положителна административна оценка за сеизмичната си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от [3].

Имайки предвид липсата на дуктилност, липсата на съвременно конструиране на армировката,  може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на жилищния блок в кв. “Младост“ №5 в гр. Белослав в условията на [2], [3] и [8] да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични стоманобетонни елементи.

За целта е необходимо да бъде изготвен конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

4.2. Обследване по част „Пожарна безопасност“ на ул. "Ален мак" №1 в гр. Велико Търново

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

2. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

І. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност  на строежа е: за жилищните части - Ф1, подклас Ф1.3., а за сутерена – (складове – мазета) – Ф5, подклас Ф5.2.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е II (втора).

Строежът е от втора степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

Обекта е жилищен блок с една секция, сграда (входове – А и Б), намира се в гр. Велико Търново, ул.”Ален мак” №1, като се състои от една секция, с 2 самостоятелни входа отвън,  от които:

Блок на ул.”Ален мак” №1, вход А – на 6 надземни жилищни етажа . Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични. В сутерена се намират 18броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Първи етаж на кота +0,00м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Втори етаж на кота +2,90м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте  етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Трети етаж на кота +5,80м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Четвърти етаж на кота +8,70м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Пети етаж на кота +11,60м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата етажа, незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Шести етаж на кота +14,50м – 3 бр. двустайни апартаменти, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Блок на ул.”Ален мак” №1, вход Б – на 6 надземни жилищни етажа. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични. В сутерена се намират 18броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Първи етаж на кота +0,00м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Втори етаж на кота +2,90м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте  етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Трети етаж на кота +5,80м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Четвърти етаж на кота +8,70м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Пети етаж на кота +11,60м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Шести етаж на кота +14,50м – 3 бр. двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа,  незащитена посредством врати от коридор и фоайе, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Сградата на жилищен блок на ул. "Ален мак" №1 е със следните показатели:

Общо за сградата:

| - застроена площ | 391,26 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 3068,16 m2 |
| - застроен обем | 8963,22 m3 |
| - височина | 20,56m |
| - етажи | седем |
| - надземни | шест |
| - полуподземни | един |

Конструкцията на жилищната сградата е изградена по индустриален способ – едропанелно строителство с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,36м до кота 0,00м. Всички елементи на конструкцията на сградата – ограждащи панели с дебелина 26см, ограждащи панели, с отвори, са с дебелина 20см, преградни панели 14см и хоризонтални (подове и тавани) – 10см са носещи.

Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др.

Част от апартаментите в жилищната сграда са необитаеми към момента на обследването, но са захранени с ел. напрежение и вода, което води до предпоставки за къси съединения, наводнения, пожари и аварии.

Фугите между външните ограждащи панели по фасадите са с липсващ или нарушен негорим запълващ материал, което е довело до течове на вода в жилищата.

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

| № | технически характерестики |  |  | нормативно изискване Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граница на огнеустойчивост на външни стоманобетонни панели с дебелина 20см. |  |  | R 120 | R 360 | съответства |
| 2 | Граница на огнеустойчивост вътрешни стоманобетонни панели с дебелина 14см. |  |  | REI 120 | REI 180 | съответства |
| 3 | Граница на огнеустойчивост подови и покривни стоманобетонни панели с дебелина 10см. |  |  | REI 60 | REI 100 | съответства |
| 4 |  | Граница на огнеустойчивост стоманобетонни панели обособяващи стълбищната клетка | EI 90 |  | EI 180 | съответства |

Изводи: - Границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи отнасят строежа към втора степен на огнеустойчивост.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, отчасти компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите.

Степента на огнеустойчивост, етажността, застроената площ и класа на функционална пожарна опасност на строежа удоволетворяват изискванията на Таблица 3 и на Таблица 4 към чл.13(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. По условията за своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от сградата на живущите в жилищната сграда с два входа са осигурени по един брой крайни евакуационни изхода, водещи директно навън, отговарящи на изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), но с врати, отварящи се обратно на посоката на евакуация, с което е нарушен чл.43(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). При пожар е възможна стълбищните клетки да се задимят и да станат неизползваеми за евакуация на живущите, поради не отделянето им по етажите, съгласно Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Евакуацията се осъществява по коридори и фоайета към  стълбищните клетки, обслужващи етажите и неотделени посредством врати, отговарящи на изискванията на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

| № | технически характерестики | нормативно изискване | фактическо състояние | съответствие с нормативните изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крайни евакуационни изходи | чл.37 чл.41-по един | По един | Съответства |
|  | отделяне стълбища | чл.47 –изисква се отделяне | не е отделено | Не съответства |
|  | дължина на евакуационни пътища | чл.44 до 20 м. | до 20 м. | Съответства |
|  | Вътрешно противопожарно водоснабдяване | чл. 207 изисква се | Не е монтирано | Не съответства |

За външно водоснабдяване за пожарогасене не са предвидени ПХ70/80 или съоръжения за водочерпене на по–малко от 100м от обекта, с което са нарушени изискванията на  Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). В сградата няма изградено вътрешно водоснабдяване за пожарогасене по чл.193 и не се изисква, но не отговаря на чл.207 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Вертикалните водопроводни щрангове са метални и не са подменяни от построяването на строежа, което е довело до течове в апартаментите и общите части. Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод.

По състоянието на отоплителните и вентилационни инсталации:  Сградата с входове А и Б не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е както следва: на ток – 28 апартамента, на дърва се отопляват 4 апартамента, а още 4 са необитаеми.

По състоянието на противопожарната автоматика - в обекта няма изградена ПИИ и не се изискват.

По състоянието на електрическите уредби и ел. инсталации:

Относно осигуреност на електроснабдяването сградата е трета категория. ГЕТ(главните електромерни табла) на входовете са ситуирани на партерното ниво. Измерването на консумираната ел. енергия от потребителите се осъществява от монофазни електромери за активна ел.енергия, двойнотарифни. За асансьорната уредба, абонатната станция, както и за осветление на общите помещения (мазета, стълбище, звънци, домофони) са предвидени отделени електромери. Превключването на тарифите се осъществява от ел. часовник. Таблата са в относително добро състояние, метални, за монтаж върху фундамент, със двойни заключващи врати. Всички електромери са подновени от Енергоразпределителното дружество с нови. Защитната апаратура  е стара(витлови предпазители), но във видимо добро състояние. Нагорелите прекъсвачи са подменени с нови(автоматични). Таблото отговаря на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

За всеки апартамент е предвидено по едно апартаментно табло тип ТАП с витлови предпазители. По време на експлоатацията и вътрешни ремонти в апартаментите са монтирани различни по своето качество и показатели апартаментни табла. Таблата са захранени по радиална схема от ГЕТ, като захранващите кабели са изтеглени в общ силнотоков сноп в стълбищната клетка.

Осветителната инсталация е изпълнена с двупроводна линия, скрито под мазилка. Осветлението в отделните помещения е съобразено с функционалното предназначение и обзавеждането им. Осветеността е съобразена с изискванията на БДС1786-84г. В стаите и помощните помещения на апартаментите са предвидени осветителни тела тип „пендел” и „полилей”, окомплектовани с лампи нажежаема жичка. В сервизните помещения и балконите са предвидени противовлажни осв.тела. В стълбищните клетки са монтирани плафонери с невидима метална част, командвани с автомат  за стълбищно осветление монтирани в ГЕТ и лихт - бутони.  В мазетата и общите части са предвидени стенни осветителни тела с л.н.ж. По голямата част от осветителните тела в общите части са без предпазни капаци и решетки.

Силовата ел.инсталация в апратаментите е изпълнена с проводник тип ПВВМ положен в специално направен шлиц в пода . Инсталацийте са изпълнени с двупроводни линии, съгласно изискванията на действащите в момента на строителството нормативи. Всички контакти са тип “панелен - шуко“ със занулена клема.

В част от апартаментите са предвидени ел.бойлери, захранени през бойлерни табла и монтирани извън помещенията.

При всеки вход на сградата  е монтирано звънчево -домофонно табло ЗДТ със звънчеви бутони и домофонен говорител. Домофонната инсталация се захранва от сух захранващ блок 220V променлив ток (8V постоянен ток, монтиран в главно електромерно табло на входа). Инсталацията е изпълнена с проводници ПВ, изтеглени в бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка.

В момента на обследването ЗДТ е в недобро състояние – изпочупени и липсващи звънци, неработеща домофонна инсталация и неработеща автоматични брава. В по-голямата част от апартаментите са демонтирани домофонните слушалки.

Телефонната инсталация е изпълнена с телефонен кабел 2х0,5мм², изтеглени в  бергманови тръби в общ слаботоков сноп в стълбищната клетка и завършващи с телефонен контакт във всеки апартамент. На всеки етаж са монтирани контролни кутии контролни кутии, за отклоненията на слаботоковите линии към отделните апартаменти.

По отношение на мълнезащитата обектът е с нормална пожароопасност - трета категория, група “Б”. За защита от преки попадения на мълнии, върху равната част покрива на сградата е положена мрежа от свободно лежащо бетонно желязо ф8мм. Спусаците към заземителите е изпълнено с бетонно желязо ф 10мм положено скрито, между фугите на лицевите панели. Контролните клемни кутии са монтирани на височина 1,50м от кота терен. В момента на обследването тази инсталация е в лошо състояние. Липсват парчета от мрежата по покрива, липсват част от контролните клемни кутии и част от токоотводите. Прекъсната е връзката със заземителната уредба.

Захранването на Асансьорните табла е изпълнено с четрипроводна линия,

положена в тръби, скрито под мазилка. Таблото управление на асансьорната уредба е комплексна доставка със съоръжението.

Осветителните тела не навсякъде (сутерена) са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

5. По състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Осигурен е достъп до площадка  12,50/15 м. за разполагане на автомеханична стълба.

За противопожарни цели могат да бъдат използвани всички пътища обслужващи обекта които са с широчина най-малко 3,50 м. и с трайна настилка.

6. По създадена организация и спазване на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Обектът не е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации.

Констатирани несъответствия с нормативните изисквания на Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.):

В сградата няма изградено изискващото се вътрешно водоснабдяване за пожарогасене съгласно чл. 207(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Входа от сутерена към стълбищната клетка не е защитен съгласно изискванията на чл.47(1),т.2 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), чрез самозатваряща се врата с ОУ ЕI 60.

Стълбищните клетки, естествено осветени, обслужващи шестте надземни етажа, не са защитени съгласно изискванията на чл.47(1),т.4 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Не са защитени съгласно изискванията на чл.47(1),т.4 чрез димоуплътнени самозатварящи се врати.

Вратите на крайните евакуационни изходи се отварят обратно на посоката на евакуация, с което е нарушен чл.43(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Складовите помещения в сутерените - мазета, обособени в сградата са с КФПО Ф5.2  и не са отделени от останалите помещения с КФПО Ф1-Ф4, съгласно чл.16 (1),т.1 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Фугите по фасадните панели не са запълнени с негорим материал.

Не е предвидено водоснабдяване за външно пожарогасене, изискващо се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Не са обозначени със знаци съгласно Наредба РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа,противопожарните съоръжения, евакуационните пътища и изходи, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Складовите помещения в сутерените - мазета, обособени в сградата са с КФПО Ф5.2 и не са обозначени, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г.

Обекта не е оборудван с изискващите се от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) уреди за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение 2.

Оценка за състоянието на пожарната безопасност:

Сградата  частично отговаря на противопожарните изисквания. Основните несъответствия са в неосигуряването на условия за успешна евакуация на живущите, осигуряване на вътрешно противопожарно водоснабдяване.

ІІ. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

за подобряване на противопожарната осигуреност  на строежа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо да се извърши следното:

1. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. Вратите на крайните евакуационни изходи да се отварят по посоката на евакуация, съгласно чл.43(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

2. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. За да изпълняват функциите си по предназначение, вертикалните щрангове за питейна вода и канализация, както и покривната конструкция е необходимо да се извършат основни ремонти на съответните инсталации за прекратяване на замърсяването и течовете на вода в цялата сграда.

Основните препоръки съдържат в себе си отстраняване на констатираните конкретни нарушения на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4.3 Обследване по част „Хигиенно-санитарен контрол“ на ул. "Ален мак" №1 в гр. Велико Търново

Обследването на сградата е извършено на следните етапи: а/ преглед на наличната документация; б/ оглед на сградата; в/ оценка, препоръки и заключение.

При прегледа на наличната документация се установи следното:

Към момента на обследването, няма предоставени протоколи от актуални измервания за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, извършени от лицензиран орган за контрол в сградата подлежаща на паспортизация. Възложителят не е предоставил разрешение за строеж; не е предоставен и Акт № 16.

При огледа на сградата се установи следното:

Обектът е жилищен блок с една секция, всяка с два самостоятелни входа отвън, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Ален мак” № 1. Блокът е построен е през периода 1972 – 1973 г. и е в непрекъсната експлоатация от около 42 години.

Сградата е със следното разпределение: вход А – 6 надземни жилищни. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива.

В сутерена се намират 18 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.

Първи етаж, съответно на кота +0,00 м, се състои от 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Втори етаж, на кота +2,90 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Трети етаж, на кота +5,80 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Четвърти етаж на кота +8,70 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Пети етаж, на кота +11,60 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Шести етаж, на кота +14,50 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе.

Разпределение вход Б: 6 надземни жилищни етажа Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични такива. В сутерена се намират 18 броя складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.

Първи етаж, съответно на кота +0,00 м, се състои от 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща шестте надземни етажа и сутерена, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Втори етаж, на кота +2,90 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща петте надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Трети етаж, на кота +5,80 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща четирите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Четвърти етаж на кота +8,70 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща трите надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Пети етаж, на кота +11,60 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща двата надземни етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе. Шести етаж, на кота +14,50 м – 3 двустайни апартамента и една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща етажа, неотделена посредством врати от коридор и фоайе.

- КОНСТАТАЦИИ

Всички елементи на сградната конструкция – ограждащи панели с дебелина 26 см, ограждащи панели с отвори и дебелина 20 см, преградни панели с дебелина 14 см и хоризонталните прегради (подове и тавани) са с дебелина 10 сантиметра са стоманобетонни носещи елементи. Част от откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментните площи чрез остъкляване, саниране и пр. Фугите между външните ограждащи панели по фасадите са с липсващ или нарушен негорим запълващ материал, което е довело до течове на вода в жилищата.

Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал); вследствие на атмосферните влияния целостта му е нарушена, поради което има течове в апартаментите, вертикалните комуникации, стълбищната клетка и сутерена.

Вертикалната и хоризонтална канализационна мрежа е със сериозни пропуски по етажите; хоризонталните водопроводни щрангове са метални, не са подменяни от построяването на сградата, като с течение на времето са възникнали течове в общите части и апартаментите. Водопроводната сградна инсталация е захранена от уличен водопровод.

Сградата не е газоснабдена. Отоплението на отделните апартаменти е смесено – на твърдо гориво и ел. енергия, като 28 апартамента се отопляват на ток, 4 на твърдо гориво (дърва), а други 4 са необитаеми. Захранването на обекта става от трафопост, намиращ се извън нея, а главните електромерни табла са разположени на ниво партер. Осветителните тела са лампи с нажежаема жичка, а в санитарните възли и балконите – противовлажни осветителни тела. В стълбищните  клетки осветлението е посредством плафониери, командвани с автомат за стълбищно осветление. В мазетата са монтирани стенни осветителни тела с нажежаема жичка, като по-голямата част от осветителните тела в общите части са без предпазни капаци и решетки. Като цяло – с малки изключения особено в сутерена – осветеността е съобразена с функционалното предназначение на помещенията.

Част от апартаментите – 4 на брой – в жилищната сграда са необитаеми към момента на обследването, но са захранени с ел. напрежение и вода, което води до предпоставки за къси съединения, наводнения, пожари и аварии

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

След извършения оглед на сградата и запознаване с наличната документация на обект жилищен блок с една секция, всяка с два самостоятелни входа отвън, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Ален мак” № 1, може да се каже следното:

- Необходим е основен ремонт на съответните водопроводни и канализационни инсталации, включително вертикалните щрангове за питейна вода и канализация, както и на хидроизолационното покритие на покривната конструкция с цел прекратяване на замърсяването и течовете в сградата, и привеждането на същата в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания;

- Препоръчителна е подмяна на част от осветителните тела в сутерена и/или добавяне на нови такива, с оглед подобряване на осветеността;

- Следва да се извършат измервания от лицензиран орган за контрол за съответствие с Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006г.).

5.Предложения на мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на жилищния блок в гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

5.1. Възстановяване на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена. Възстановяване на бетонното покритие на монолитните стоманобетонни стени в сутерена.

5.2. Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели, там където е повреден.

5.3. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринените шапки, където е необходимо. Защита на воронките срещу навлизане на боклуци в тях. Осигуряване на водоплътна връзка между тялото на воронката и водоприемната тръба под нея. Подмяна на хидроизолационното покритие на козирките над входовете на сградата. Монтиране на шапки на комините. Цялостен ремонт на двете кули на вертикалните комуникации. Разчистване на покрива на жилищния блок от отпадъци.

5.4. Възстановяване на бетоновото покритие по ръбовете на таваните на балконите, където е повредено и обновяване на падналите или повредени мазилки по балконите.

5.5.  Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на всички комини и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени.

5.6. Измазване, шпакловане и боядисване на общите части на жилищния блок.

5.7. Изпълнение на изцяло нови настилки около целия жилищен блок, така че да позволява безпрепятствено оттичане на повърхностните води. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите й.

5.8. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал; Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества; Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация,с цел предпазване от аварии е добре да се подменят камениновите тръби в сградата, предвид тяхното остаряване;Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ).

5.9.Заземяване на електромелното табло с комплект заземители.  Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми да не надвишава 10 ома.Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло.Изтегляне на нови захранващи линии(трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н.Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея. Набиване на комплект заземители.Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление. Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки. Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТVсигнал на подходящи места в сутеренния етаж. Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

5.10.Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

5.11. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от същата Наредба.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на жилищния блок в  гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

5.12. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани.

5.13. Подмяна на вертикалните водопроводни и канализационни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества.

5.14. Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок в  гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

Изпълнението на препоръчаните ремонтни работи да се извърши по инвестиционно проектно решение с количествена сметка за СМР.

6.Заключение

В резултат на проведеното Обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на сградата на жилищния блок в  гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1, същата получават положителна оценка за сеизмична си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от НПССЗР-02/12 [3].

Основното следващо конструктивно действие за продължаване на срока на нормална и безопасна експлоатация е съгласно т.5.3. , т.5.4. , т.5.5. , т.5.8., и т.5.11.

Приложения:

Приложение №1: Заснемане на сградата

Приложение №2: Резултати от изпитвания  за установяване на якостта на натиск на бетона по безразрушителен метод.

Приложение №3: Входни данни и резултати от обследването на сградата при сеизмични въздействия с програмата TOWER за статичен и динамичен анализ.

Използвана литература:

[1]	Закон за устройство на територията (ЗУТ);

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и

за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,

2012г. (НПССЗР-02/12);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и

допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03);

[6] Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, 2006г. (НТПС-05/06);

[7] Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. с изменения и допълнения 1972г. и 1977г. (ПСЗР-64);

[8] История на българските норми за сеизмично изследване на конструкциите и преход към

конструктивна система Еврокодове, Н.Игнатиев, П.Сотиров, 2012г.

[9] БДС EN 1998-1:2006 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 1:

Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради (ЕС8-1);

[10] Наредба № Iз-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на

безопастност при пожар, 2009г. (НСТПНОБП-09)

[11] „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.ІІ.1964 г. (НССПП-64

[12] Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - основни положения за

проектиране, 1964г. (ИСКЗООПП-64)

[13] „Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1957г. . (ППБСБК-57)

Специалисти, изготвили доклада:

| 1. | част “Архитектура” | арх. Тодорка Вълева Вълева | …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | част “Конструкции” | инж. Кънчо Стойков Паскалев | …………………………………. |
| 3. | част “Електро” | инж. Ваня Георгиева Туртанска | …………………………………. |
| 4. | част “ВиК” | инж. Стефанка Наумова Иванова | …………………………………. |
| 5. | част „ОВ” | инж. Искра Димитрова Канева | …………………………………. |
| 6. | част “Хигиенно-санитарен контрол” | д-р Марияна Георгиева Грънчарова | …………………………………. |
| 7. | част “Пожарна и Аварийна Безопасност” | инж. Ангел Милчов Ангелов | …………………………………. |

Управител на

“Мултиплекс Инженеринг” ЕООД: ………………………………….
                                                                       						  (инж. Кънчо Паскалев)