гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1

Задължителни и допустими мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на ул. "Ален мак" №1

1. Възстановяване на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена. Възстановяване на бетонното покритие на монолитните стоманобетонни стени в сутерена.

2. Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели, там където е повреден.

3. Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Подмяна на ламаринените шапки, където е необходимо. Защита на воронките срещу навлизане на боклуци в тях. Осигуряване на водоплътна връзка между тялото на воронката и водоприемната тръба под нея. Подмяна на хидроизолационното покритие на козирките над входовете на сградата. Монтиране на шапки на комините. Цялостен ремонт на двете кули на вертикалните комуникации. Разчистване на покрива на жилищния блок от отпадъци.

4. Възстановяване на бетоновото покритие по ръбовете на таваните на балконите, където е повредено и обновяване на падналите или повредени мазилки по балконите.

5.  Отстраняване на неправилните включвания в комините, монтиране на шапки на всички комини и ремонт на покритието на компрометираните вследствие на теча стени.

6. Измазване, шпакловане и боядисване на общите части на жилищния блок. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)

7. Изпълнение на изцяло нови водоплътни настилки около целия жилищен блок, така че да позволява безпрепятствено оттичане на повърхностните води. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите й.

8. Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ѝ с подходящи материал; Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества; Спешна проверка и подмяна на компроментираната канализация,с цел предпазване от аварии е добре да се подменят камениновите тръби в сградата, предвид тяхното остаряване;Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ). (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)

9. Заземяване на електромелното табло с комплект заземители.

-Преходното съпротивление, измерено в контролните клеми да не надвишава 10 ома.

-Обособяване на самостоятелна заземителна шина в електромерното табло.

-Изтегляне на нови захранващи линии (трипороводни или пет проводни) към апартаментните разпределителни табла, асансьорни табла, абонатна станция и т.н (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

-Направа на заземителен контур 30/3мм в абонатната станция и свързване на съоръженията към нея.

-Набиване на комплект заземители.

-Подмяна на осветителните тела за стълбищно осветление с енергоспестяващи осветителни тела с вграден сензор „движение” и преработка на инсталацията за стълбищно осветление.

-Подмяна на осветителните тела в общите части на сутерена с енергоспестяващи и с предпазни решетки.

--Изцяло подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа. Подмяна на телефонната инсталация с проводници тип FTP, изтеглени във съществуващите трасета. Изтегляне на ТV кабел до етажни монтажни кутии на кабелни оператори. Монтиране на усилватели за ТVсигнал на подходящи места в сутеренния етаж. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка).

-Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива. Проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

10.Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

11. Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от същата Наредба. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на Жилищен блок на  ул. "Ален мак" №1

12. Репариране на компрометираните настилки и облицовки в баните, с цел прекратяване на течовете, рушащи мазилката в стълбищните клетки и осигуряване от живущите на добро проветрение на самите бани. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)

13. Подмяна на вертикалните водопроводни и канализационни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)

14. Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок в  гр. Велико Търново, ул. "Ален мак" №1 е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта. (неприложимо за програмата и не е част от обхвата за изпълнението на настоящата обществена поръчка)