Изх.№ 9100-415/18.04.2016г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ  ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Дейности по извършване на СМР- Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните  отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева”, ЦДГ „Соня” и ЦДГ „Ивайло”, град Велико Търново”.

Обособена позиция № 1: Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“ .

Обособена позиция № 2:  Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в ЦДГ "Ивайло".

Обособена позиция № 3: Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в ЦДГ "Соня".

с  уникален номер в РОП:  00073-2016-0016; https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/393.

ВЪПРОС: Относно техническите параметри на  заложените в проекта циркулационни помпи:

Обект: ЦДГ „Ивайло”, град Велико Търново

| 62 | д-ка на циркулационни помпи dn 40; 3m3/h; p=6 atm |
| --- | --- |
| 63 | д-ка на циркулационни помпи dn 32; 2,5m3/h; p=4 atm |
| 64 | доставка циркулационна помпа dn 25;1,2m3/h; p=4 atm |

Обект: ЦДГ „Соня” град Велико Търново

| 46 | Циркулационна помпа Dn 32; 2,5m3/h; P=4 atm |
| --- | --- |

Моля да потвърдите или коригирате изискванията за напора на помпите. Така  зададените помпи са в категорията на високонапорни. Вероятно се касае за напор измерен в „m  воден стълб”  а не в „atm”

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Всички помпи да се четат с работно налягане  в метри воден стълб.

С уважение,

Подпис (не се чете)

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Вярно с оригинала,

подписан на хартия