## Специф. на материали и оборудва
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ
за участие в обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”.
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Технически параметри, характеристики на доставката
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЕСМ 1 - Топлоизолация стени
1 | Доставка и монтаж скеле | м2 | 1980
2 | Доставка и монтаж топлоизолационна система ЕРS, d=8 см (вкл.лепило,арм.мрежа,шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) върху фасадни стени | м2 | 1714 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K, включително разделителни ивици - от минерална вата с дебелина 8 см. и λ≤0,035 - 9 м2.
3 | Направа вътрешна топлоизолация от 8 см EPS (вкопани помещения и външни стени с кам. облицовка) | м2 | 1185 | Топлоизолационен материал ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K. Монтира се на стена с дюбли с дължина минимум 14 см, стъклофибърна мрежа и шпаклопвка.
4 | Обръщане около прозорци с 2 см ХPS | м | 1904 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 20 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,03 W/m.K
5 | Направа и монтаж алуминиеви первази прозорци (етажи 2-4) | мл | 285
6 | Облицовка с гипскартон върху топлоизолация | м2 | 1185 | Гипскартон с дебелина 12mm монтиран с дюбели към стена, със стъклотекстилна мрежа на мястото на снаждане, шпаклован, грундиран и боядисан трикратно с латексова боя.
7 | Структурна мазилка по външни стени в 2 два цвята по указания на място | м2 | 1824 | Силикатна мазилка с цвят съгласно техническия проект
8 | Изкърпване увредена мазилка по стрехи | м2 | 40
9 | Структурна мазилка по стрехи | м2 | 320 | Силикатна мазилка с цвят съгласно техническия проект
Общо ЕСМ 1
ЕСМ 2 - Подмяна дограма
10 | Изваждане на прозорци от зидове | бр | 80
11 | Демонтаж метални врати 180/335, 170/200, 170/300 | бр | 3
12 | Демонтаж врати дървени | бр | 3
13 | Демонтаж остъклена стоманена дограма 180/300 | бр | 4
14 | Демонтаж метална решетка (само входове) | м2 | 23.28
15 | Разваляне тухлена зидария за уширяване съществуващ отвор (за врата) | м3 | 0.36
16 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 30/170, неотваряем | бр | 3 | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤1,7 W/m2.K
17 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 45/170, отваряем | бр | 1
18 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 60/170, отваряем | бр | 1
19 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 70/120 см, отваряем | бр | 6
20 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 115/170 см, отваряем | бр | 14
21 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/60 см, отваряем | бр | 2
22 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/160 см, отваряем | бр | 1
23 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 120/220 см, отваряем | бр | 11
24 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 130/110 см, отваряем | бр | 8
25 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 140/180 см, отваряем | бр | 5
26 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 150/120 см, отваряем | бр | 6
27 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 160/110 см, отваряем | бр | 13
28 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 160/300 см, неотваряем | бр | 1
29 | Доставка и монтаж прозорец РVС стъклопакет, 170/110 см, отваряем | бр | 6
30 | Доставка и монтаж прозорец РVС, стъклопакет, 175/320, неотваряем | бр | 2
31 | Доставка и монтаж алуминиева врата 120/250 (врата 120/200, оберлихт 120/50) | бр | 1 | Входни врати от алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж съгласно технически проект. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤2,2 W/m2.K
32 | Доставка и монтаж алуминиева врата 170/200 | бр | 1
33 | Доставка и монтаж алуминиева врата 170/300 (врата 170/200 и оберлих 170/100) | бр | 1
34 | Доставка и монтаж алуминиева врата 180/200 | бр | 1
35 | Доставка и монтаж алуминиева врата 180/335 (врата 180/200, оберлихт 180/135) | бр | 1
36 | Доставка и монтаж алуминиева врата 240/220 (врата 160/200 с 2 витрини 40/200, оберлихт 240/20 ) | бр | 1
37 | Доставка и монтаж алуминиева врата 200/335 (врата 200/210, оберлихт 200/125) | бр | 2
38 | Корекция и монтаж демонтирани метални решетки, вкл. грундиране и боядисване | м2 | 23.28
Общо ЕСМ 2
ЕСМ 3 - Топлоизолация покрив
39 | Направа топлоизолация 10 см от каширана минерална вата таван (корпус А, Б и част от Г) | м2 | 1390 | Твърди плочи каширана минерална вата с дебелина 10 сm. Клас на реакция на огън А1 или А2. Коефициент на топлопроводимост - Ламбда λ ≤ 0,035 W/m.К; плътност ρ≥60 кг/м3.
40 | Направа топлоизолация 12 см XPS таван (корпус В) | м2 | 385 | Твърди плочи каширана минерална вата с дебелина 12 сm. Клас на реакция на огън А1 или А2. Коефициент на топлопроводимост - Ламбда λ ≤ 0,030 W/m.К; плътност ρ≥60 кг/м3.
41 | Доставка и монтаж полиетиленово фолио таван под топлоизолация | м2 | 1775
42 | Направа армирана замазка върху топлоизолация тавани | м2 | 1775
43 | Демонтаж капаци от поц. ламарина | мл | 305
44 | Демонтаж водосточни казанчета | бр | 14
45 | Демонтаж на водосточни поц. тръби | м | 225
46
47 | Демонтаж поц. улуци, почистване, репариране и монтаж с частична подмяна | м | 363
48 | Доставка и монтаж водосточни тръби Ф100мм от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм | м | 270 | водосточни тръби от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм, Ф100мм
49 | Доставка и монтаж водосточно казанче от поц. ламарина | бр | 20
50
51 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км | м3 | 46
Общо ЕСМ 3
ЕСМ 4 - Топлоизолация на под към външен въздух
52 | Направа топлоизолация 12 см EPS еркери | м2 | 192 | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K, включително разделителни ивици - от минерална вата с дебелина 8 см. и λ≤0,035 - 9 м2.
53 | Структурна мазилка по еркери | м2 | 192
Общо ЕСМ 4
ЕСМ - 5 Повишаване ефективността на отдаване
54 | Доставка алуминиеви глидери | бр. | 1569 | Алуминиеви радиаторни глидери с височина между щуцерите 500 mm и мощност при температура на топлоносителя 80°С и температура в помещението 20 °С, не по-малка от 132W/глидер
55 | Монтаж отоплително тяло от алуминиеви глидери | бр. | 156 | Включително кит за монтаж, куки, тапи и др. отоплително тяло с 3 глидера Al500 8 бр; отоплително тяло с 4 глидера Al500 5 бр; отоплително тяло с 5 глидера Al500 5 бр; отоплително тяло с 6 глидера Al500 11 бр; отоплително тяло с 7 глидера Al500 8 бр; отоплително тяло с 8 глидера Al500 20 бр; отоплително тяло с 9 глидера Al500 7 бр; отоплително тяло с 10 глидера Al500 26 бр; отоплително тяло с 11 глидера Al500 7 бр; отоплително тяло с 12 глидера Al500 6 бр; отоплително тяло с 13 глидера Al500 28 бр; отоплително тяло с 14 глидера Al500 11 бр; отоплително тяло с 15 глидера Al500 8 бр; отоплително тяло с 16 глидера Al500 2 бр; отоплително тяло с 18 глидера Al500 2 бр; отоплително тяло с 20 глидера Al500 2 бр; общо 156 бр радиатрори и 1569 глидера
56 | Доставка вентилаторен конвектор за монтаж на стена: Qот=2770 W; N=0,016 kW с трипътен вентил | бр. | 7 | Вентилаторен конвектор за стенен монтаж трискоростен, комплект с управление, трипътен вентил и терморегулатор
57 | Монтаж вентилаторен конвектор на стена | бр. | 7
58 | Доставка радиаторен вентил ½” | бр. | 151 | max. 10 bar, max. 110°C
59 | Монтаж радиаторен вентил ½” | бр. | 151 | max. 10 bar, max. 110°C
60 | Доставка автоматичен радиаторен вентил с термоглава | бр. | 5
61 | Монтаж автоматичен радиаторен вентил с термоглава | бр. | 5
62 | Доставка автоматичен радиаторен обезвъздушител | бр. | 28
63 | Монтаж автоматичен радиаторен обезвъздушител | бр. | 28
64 | Доставка радиаторен обезвъздушител | бр. | 128
65 | Монтаж радиаторен обезвъздушител | бр. | 128
66 | Доставка кран сферичен ½” | бр. | 156
67 | Монтаж кран сферичен ½” | бр. | 156
68 | Доставка дренажно кранче за радиатор | бр. | 156
69 | Монтаж дренажно кранче за радиатор | бр. | 156
70 | Топла проба отоплително тяло | бр. | 156
71 | Пусково-наладъчни работи на вентилаторен конвектор за монтаж на стена | бр. | 7
72 | Пусково-наладъчни работи на автоматичен радиаторен вентил | бр. | 5
73 | Доставка въздухоотоплителен апарат: V=1600 m3/h, Qотmin=9,4 kW, N=0,1 kW | бр. | 4 | Вентилаторен конвектор за стенен монтаж трискоростен, комплект с управление, трипътен вентил и терморегулатор
74 | Монтаж въздухоотоплителен апарат | бр. | 4
75 | Пусково-наладъчни работи на въздухоотоплителен апарат | бр. | 4
76 | Доставка на смесителна кутия 660х560х600 с две подвижни жалузийни решетки 310/400 и филтър | бр. | 2 | Подвижна жалузийна решетка с електрозадвижка с възможност за плавно управление от табло.
77 | Монтаж смесителна кутия | бр. | 2
78 | Доставка правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 310х400/ L=500 mm | бр. | 2 | Въздуховоди от поцикована ламаринас дебелина min. 0,5 mm. с размери, посочени на прокета, вкл. Фасонни части, скрепителни елементи и др.
79 | Монтаж правоъгълен въздуховод | бр. | 2
80 | Доставка замрежена фасадна решетка 300х565 | бр. | 2
81 | Монтаж замрежена фасадна решетка 300х565 | бр. | 2
82 | Доставка вентилатори за стена V=900 m3/h, N=0,068 kW | бр. | 2 | осов вентилатор за монтаж на стена с посочения дебит и електричерска мощност
83 | Монтаж вентилатори за стена | бр. | 2 | включително електрозахранване
84 | Доставка фасадна решетка 400х400 | бр. | 2
85 | Монтаж фасадна решетка 400х400 | бр. | 2
86 | Пусково-наладъчни работи на вентилатор | бр. | 2
87 | Включване към съществуваща ел. инсталация на конвектори, въздухоотоплителни апарати и вентилатори | бр. | 11 | включително настройка на терморегулаторите на конвекторите
88 | Демонтаж отоплителни тела | бр. | 186
89 | Направа и монтаж на защитни решетки за въздухоотоплителни апарати | бр. | 4
Общо ЕСМ 5
ЕСМ 6 - Повишаване ефективността на разпределителната мрежа
90 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 436 | ТПолипропиленови тръби, стабилизирани; PN=20 atm; 60 до 95°С
91 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø16х2,2 | m | 436
92 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 479
93 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø20х2,8 | m | 479
94 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 348
95 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø25х3,5 | m | 348
96 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 347
97 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø32х4,4 | m | 347
98 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 142
99 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø40х5,5 | m | 142
100 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88
101 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø50х6,9 | m | 88
102 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø63х7,6 | m | 78
103 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø63х7,6 | m | 78
104 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138
105 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø75х10,7 | m | 138
106 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66
107 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 Ø90х12,3 | m | 66
108 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 18 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
109 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø16х2,2 | m | 18
110 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 32 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
111 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø20х2,8 | m | 32
112 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 68 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
113 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø25х3,5 | m | 68
114 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 268 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
115 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø32х4,4 | m | 268
116 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 139 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
117 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø40х5,5 | m | 139
118 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
119 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø50х6,9 | m | 88
120 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
121 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,7 | m | 138
122 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
123 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 66
124 | Доставка кран сферичен ½” | бр. | 70
125 | Монтаж кран сферичен ½” | бр. | 70
126 | Доставка кран сферичен ¾” | бр. | 4
127 | Монтаж кран сферичен ¾” | бр. | 4
128 | Доставка кран сферичен 1” | бр. | 8
129 | Монтаж кран сферичен 1” | бр. | 8
130 | Доставка кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 12
131 | Монтаж кран сферичен ½” с изпразнител | бр. | 12
132 | Доставка кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 20
133 | Монтаж кран сферичен ¾” с изпразнител | бр. | 20
134 | Доставка кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 24
135 | Монтаж кран сферичен 1” с изпразнител | бр. | 24
136 | Доставка кран сферичен 1¼” | бр. | 4
137 | Монтаж кран сферичен 1¼” | бр. | 4
138 | Доставка компенсатор Ø16х2,2 | бр. | 24 | Тръбен компенсатор за поемане на линийните разширения на тръбите. Монтират се на указаните в чертежите места.
139 | Монтаж компенсатор Ø16х2,2 | бр. | 24
140 | Доставка компенсатор Ø20х2,8 | бр. | 22
141 | Монтаж компенсатор Ø20х2,8 | бр. | 22
142 | Доставка компенсатор Ø25х3,5 | бр. | 34
143 | Монтаж компенсатор Ø25х3,5 | бр. | 34
144 | Доставка компенсатор Ø32х4,4 | бр. | 20
145 | Монтаж компенсатор Ø32х4,4 | бр. | 20
146 | Доставка компенсатор Ø40х5,6 | бр. | 6
147 | Монтаж компенсатор Ø40х5,6 | бр. | 6
148 | Доставка компенсатор 1½” | бр. | 14
149 | Монтаж компенсатор 1½” | бр. | 14
150 | Доставка компенсатор 2” | бр. | 2
151 | Монтаж компенсатор 2” | бр. | 2
152 | Доставка компенсатор 2½” | бр. | 6
153 | Монтаж компенсатор 2½” | бр. | 6
154 | Доставка компенсатор 3” | бр. | 4
155 | Монтаж компенсатор 3” | бр. | 4
156 | Доставка автоматичен обезвъздушител | бр. | 89
157 | Монтаж автоматичен обезвъздушител | бр. | 89
158 | Хидравлична проба на тръби | m | 2122
159 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 1
160 | Пробиване на отвори 10/10 cm в тухлен зид | бр. | 88
161 | Пробиване на отвори 20/10 cm в тухлен зид | бр. | 27
162 | Пробиване на отвори 30/15 cm в тухлен зид | бр. | 10
163 | Пробиване на отвори 40/20 cm в тухлен зид | бр. | 7
164 | Пробиване на отвори 60/20 cm в тухлен зид | бр. | 11
165 | Пробиване на отвори 20/10 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 77
166 | Пробиване на отвори 30/15 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 1
167 | Пробиване на отвори 40/20 cm в стоманобетонова плоча | бр. | 1
168 | Измазване около отвори | m2 | 110
169 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø50 | бр. | 386
170 | Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до Ø110 | бр. | 44
171 | Направа обшивка от гипсокартон около тръби | m2 | 59
172 | Демонтаж тръби | m | 880
173 | Направа и монтаж покритие от дърво 200/100 мм върху изолация тръби | m | 114 | Декоративна конструкция за закриване на монтирани изолирани тръби, обработена естетрически, грундирана и боядисана с водоразтвприма боя.
174 | Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=10 m3/h, H=9 mH2O | бр. | 2 | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
175 | Монтаж циркулационна помпа с електронно управление | бр. | 2
176 | Доставка трипътен смесителен вентил 2½” с ел. задвижка | бр. | 1 | Трипътен смесителен вентил, диаметър DN 65, PN 6, комплект с електрическа задвижка със захранване според захранването на управляващия контролер
177 | Монтаж трипътен смесителен вентил 2½” с ел. задвижка | бр. | 1
178 | Доставка трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка | бр. | 1 | Трипътен смесителен вентил, диаметър DN 80, PN 6, комплект с електрическа задвижка със захранване според захранването на управляващия контролер
179 | Монтаж трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка | бр. | 1
180 | Доставка кран сферичен 2½” | бр. | 3
181 | Монтаж кран сферичен 2½” | бр. | 3
182 | Доставка кран сферичен 3” | бр. | 4
183 | Монтаж кран сферичен 3” | бр. | 4
184 | Доставка воден филтър 2½” | бр. | 1
185 | Монтаж воден филтър 2½” | бр. | 1
186 | Доставка воден филтър 3” | бр. | 1
187 | Монтаж воден филтър 3” | бр. | 1
188 | Доставка автоматичен обезвъздушител | бр. | 6
189 | Монтаж автоматичен обезвъздушител | бр. | 6
190 | Доставка възвратен клапан 3” | бр. | 1
191 | Монтаж възвратен клапан 3” | бр. | 1
192 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9 | Полипропиленови тръби, стабилизирани; PN=20 atm; 60 до 95°С
193 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
194 | Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
195 | Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
196 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
197 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø75х10,3 | m | 9
198 | Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9 | Изолация от микропореста гума с мин.дебелина съгласно проект, но не по-малко от 6mm.
199 | Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 Ø90х12,3 | m | 9
200 | Доставка ел.задвижка за трипътен смесителен вентил | бр. | 2 | ел. задвижка с захранване според захранването на управляващия контролер
201 | Монтаж ел.задвижка за трипътен смесителен вентил | бр. | 2
202 | Доставка система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1 | Комплект контролер (контролери) за управление на трипътните вентили, комплект с температурни сензори в еталонно помещение и за външна температура за всеки управляващ клон с безжична връзка между сензорите и контролера. Управляващия сигнал към задвижките да отговаря на захранващото им напрежение. Задвижките да са съобразени с трипътните вентили.
203 | Монтаж система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1
204 | Наладка система за безжично радиочестотно управление | бр. | 1
205 | Пусково-наладъчни работи на циркулационна помпа | бр. | 2
206 | Пусково-наладъчни работи на трипътен смесителен вентил | бр. | 2
207 | Хидравлична проба тръби | m | 18
208 | 72-часова проба на инсталация | бр. | 1
209 | Доставка манометър | бр. | 4
210 | Монтаж манометър | бр. | 4
211 | Доставка термоманометър | бр. | 1
212 | Монтаж термоманометър | бр. | 1
213 | Доставка мембранен разширителен съд 400 л | бр. | 2 | Мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра, работно налягане на балона 3atm. Максимално налягане 5 atm.
214 | Монтаж мембранен разширителен съд 400 л | бр. | 2 | Мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра, работно налягане на балона 3atm. Максимално налягане 5 atm.
215 | Доставка предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar | бр. | 2
216 | Монтаж предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar | бр. | 2
217 | Направа и монтаж на щуц 3" | бр. | 3
218 | Включване към съществуваща ел. инсталация на помпи, трипътни вентили и система за управление | бр. | 5
Общо ЕСМ 6
ЕСМ 7 - Намаляване енергийните разходи за загряване на вода за битови нужди
219 | Доставка тривалентен бойлер 300 л. | бр. | 2 | Бойлер комбиниран вертикален; 300л; с ел. захранване и 2 бр. отоплителна серпентина
220 | Монтаж тривалентен бойлер 300 л. | бр. | 2
221 | Доставка слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор F=1,98 m2 /1000x2000x100/ | бр. | 11 | Плосък селективен слънчев колектор с размери с съгласно проекта
222 | Монтаж слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор F=1,98 m2 /1000x2000x100/ | бр. | 11 | Включително материали и консумативи
223 | Доставка на помпена група за слънчева инсталация и контролер за управление - включва соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита. Програмируем контролер за управление на соларна инсталация. | бр. | 2 | Ф 20mm/6m H2O - включва соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита. Програмируем контролер за управление на соларна инсталация. Управлява циркулационната помпа в зависимост от темепратурата на бойлера и на флуида в слънчевите колектори. Осигурява защита срещу прегряване или замръзване на инсталацията
224 | Монтаж на помпена група за слънчева инсталация, включваща соларна циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, извод за подвързване разширителен съд и за пълнене на системата, уред за наблюдение и контрол на дебита и контролер за управление на соларна инсталация | бр. | 2
225 | Доставка разширителен съд 50 л. /мембранен/ | бр. | 2 | Разширителен съд за соларни ситеми
226 | Монтаж разширителен съд 50 л./мембранен/ | бр. | 2
227 | Доставка автоматичен обезвъздушител предназначен за соларни инсталации 3/8” | бр. | 6 | tраб 150 °С
228 | Монтаж автоматичен обезвъздушител предназначен за соларни инсталации 3/8” | бр. | 6
229 | Доставка предпазен вентил предназначен за соларни инсталации 6 bar | бр. | 2 | tраб 150 °С
230 | Монтаж предпазен вентил предназначен за соларни инсталации 6 bar | бр. | 2
231 | Доставка кран сферичен Ø 1” | бр. | 8 | tраб 150 °С
232 | Монтаж кранове | бр. | 8
233 | Доставка воден филтър Ø 1” | бр. | 2 | tраб 150 °С
234 | Монтаж воден филтър Ø 1” | бр. | 2
235 | Доставка медни тръби Ø 22х0,8 | m | 28
236 | Доставка медни тръби Ø 28х0,8 | m | 66
237 | Монтаж медни тръби | m | 94
238 | Хидравлична проба на тръби | m | 94
239 | Доставка изолация за медни тръби Ø 22х0,8 | m | 28
240 | Доставка изолация за медни тръби Ø 28х0,8 | m | 66
241 | Монтаж изолация за медни тръби | m | 94
242 | Пусково-наладъчни работи на съоръжения | бр. | 7
243 | 72-часова проба на инсталацията | бр. | 2
244 | Включване към съществуваща водопроводна инсталация | бр. | 2
245 | Включване към съществуваща ел. инсталация | бр. | 4