Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Предмет на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка са „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”

ІІ. Обхват на поръчката:

Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява в съответствие с изготвените инвестиционни проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност, приложени към настоящата документация. На база изготвените обследвания за енергийна ефективност на сградите, проектите за тях предвиждат изпълнение на система от мерки за енергийна ефективност (енергоспестяващи мерки - ЕСМ), както следва:

Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”

1. Топлоизолация на стени

Мярката включва полагане на външна топлоизолация от EPS с дебелина 80 mm и λ=0,037 W/mK и обръщане около прозорците с 20 mm XPS.

2. Топлоизолация на покрив

Мярката включва полагане на вътрешна топлоизолация от дюшеци минерална вата с дебелина 80 mm и λ=0,037 W/mK в окачен таван от гипсокартон.

3. Топлоизолация на под към външен въздух

Мярката включва полагане на външна топлоизолация от EPS с дебелина 80 mm и λ=0,037 W/mK.

4. Подмяна дограма

Мярката включва подмяна на старите прозорци и външни врати с нови, от стъклопакет на PVC дограма с максимален коефициент на топлопреминаване Uпр=1,7 W/m2K.

5. Изграждане на соларна инсталация за намаляване енергийните разходи за подгряване на вода за битови нужди

Предвижда се изграждане на слънчева инсталация за подгряване на водата за битови нужди в комбиниран бойлер 500 l, монтиран в кухнята и слънчеви колектори, монтирани на покрива.

6. Изграждане на газова инсталация с цел намаляване на енергийните разходи за приготвяне на храната в кухня-майка

Предвижда се подмяна на амортизираните електросъоръжения за приготвяне на храната с нови, работещи на природен газ.

Изграждане на газозахранваща инсталация от газозахранващата линия на котлите.

7. Изграждане на вентилационна инсталация

Изграждане на смукателна вентилация за кухнята, с кухненски смукатели с маслоулавящи филтри, монтирани над кухненските съоръжения с интензивно отделяне на вредности и изхвърляща замърсения въздух над покрива на сградата.

Спецификация на основните материали :

- Топлоизолация– EPS с δ= 0.08м и λ ≤0.037W/m.K

- Топлоизолация – XPS с δ=0.02, 0.04,0.08 м и λ ≤ 0.037W/m.K

- Топлоизолация – минерална вата с δ= 0.08 м и λ ≤ 0.037 W/m.K

- Топлоизолация – каменна ватас δ= 0.08м и λ ≤0.037W/m.K

- Дограма – Алуминиева с пет камерен профил със стъклопакет с ниско емисионно стъкло, общ коефициент на топлопреминаване U≤2.0W/m2.K

- Плосък слънчев колектор с цял селективен меден абсорбер с площ 1,98 м2

- Соларен разширителен съд – 80л

- Печка с газова фурна 3.3 kW и шест газови горелки 3 kWQmax=20.7kW

- Фритюрник – газов с две гнезда 8л и Qmax=14.8kW

- Пекарна с газова фурна Qmax=11.2kW

- Парен конвектомат – готварски газов с електронно управление и възможност за програмиране; Qmax=16kW

- Газова скара – плоча, 2/3 гладка и 1/3 оребрена повърхност; Qmax=15.3kW

- Покривен вентилатор – взривозащитен V = 6500 m3/h; H = 560 Pa

ІІІ. Изисквания при изпълнението:

- Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

СМР на обекта се извършват при строго съблюдаване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съобразно със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативната уредба в областта на техника на безопасност и охрана на труда, действаща в Република България, както и при спазване на всички изисквания и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар съобразно с  Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожари приложимата нормативна уредба, действаща в Република България. Задължително избраният изпълнител следва да е застрахован по чл.171 от ЗУТ.

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- изпълнителят да разполагат с координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж. На обекта да е въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух). Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи строителния обект, както и опасните места;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- при изпълнение на електромонтажните работи да се спазват нормативната уредба за технически правила и норми за контрол и приемане на ел.монтажни работи. Да се спазва нормативното отстояние между силнотоковите и слаботоковите инсталации, а също така и от други инженерни инсталации. Ел. таблата да се заземят и да се представи протокол за измерено преходно съпротивление. При работа по електрическата инсталация да се изключва от таблото съответния токов кръг. Монтажните и ремонтните работи по ел. инсталациите да се изпълняват само от правоспособни ел. техници. При работа да се използват инструменти с нетокопроводими дръжки и гумени ръкавици, предпазни очила  и обувки с изолираща подметка. При монтаж на устройства за управление да се спазват стриктно инструкциите от производителя.

Към инвестиционния проект е изготвен План за безопасност и здраве, който следва да се изпълнява по време на изпълнение на СМР.

- Изисквания за опазване на околната среда:

От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти и дървесни видове.

От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, като спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството. Изпълнява се изготвения План за управление на отпадъците, част от инвестиционния проект за обекта при спазване на нормативната уредба в областта.

- Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилниците за изпълнение и приемане на отделните видове строителни и монтажни работи (ПИПСМР), включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169а и чл. 169б от ЗУТ,  Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативната уредба. Възложителят упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обектите при спазване на нормативната уредба; изпълнение на СМР на обектите съобразно одобрените инвестиционни проекти; опазване на околната среда по време на строителството; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

Видът и размерите на влаганите строителни продукти се съгласуват със строителния и надзор и възложителя, както и с авторския надзор. Съответствието на използваните материали с техническите изисквания към вложените строителни продукти се удостоверява по реда и условията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Влаганите материали се доказват със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по реда на глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от проектанта правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В качеството си на авторски надзор, същия съблюдава процесите на извършване на строителните дейности и гарантира спазването на параметрите на инвестиционния проект, дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта, участва в приемането на изпълнените работи.

Изпълнителят отговаря изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащата нормативна уредба. В тази връзка, за дейности, за които е необходимо доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган, се извършват проби от лицензирани лица / лаборатории и се съставят протоколи – контрол на котела и горелката, измерване на димните газове, контрол на газ сигнализацията в котелното след извършения ремонт, замерване на осветеността в помещенията, контрол и измерване на съпротивленията на заземленията (преходно съпротивление на стандартен заземител) и на зануляванията (контур фаза – защитен проводник), контрол на пожароизвестителната инсталация.