ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1  „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, гр.Велико Търново“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ :    790 994,54 без ДДС

###### 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.

Техническият проект е изготвен във връзка с извършване на подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки по посочените улици, разположени в т.н. „стара“ част на гр. Велико Търново. По тези улици са налични съответните подземни комуникации, като в частност се констатира недобро състояние на наличната водопроводна мрежа и необходимост от основен ремонт на същата преди подмяната на настилките. По тази причина с настоящия проект се дава решение за основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по посочените улици, в частта им обхваната от проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от полиетилен – липса на корозия и налепи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.

С проекта е предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

1.1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

За района от гр. В.Търново в обхвата на проекта е характерно, че водоснабдяването е изграждано от самото начало, от когато се развива общественото водоснабдяване в страната и довеждането на вода до всяка жилищна сграда. По тази причина за района са характерни тръби от различен материал: манесман, стомана, азбесто-цимент, олово и др. Изградената мрежа е амортизирана, дава чести аварии и не отговаря с диаметри, налягане и др. на действащите нормативни документи. Поради сложния терен и геология тръбите са полагани по начин, недопустим по съвременните изисквания.

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОЕКТИ

През периода на строителството на обекта се предвижда реализация на  проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

1.3. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.3.1. Местоположение и характеристики на обекта

Упичните водопроводни ще се полагат в трасето на съществуващите, на необходимата дълбочина, съгласно изискванията на Наредба №8 за разположение на проводите от техническата инфраструктура на населените места, според вида и натоварването на улицата, като поради сложните теренни и геоложки условия следва да се спазва минимално покритие от 1,20м до нивото на финалното покритие.

1.3.2. Инженерно-геоложки условия

Инженерно-геоложките условия класифицират почвите в района на обекта като земни- 20% и скални- 80%.

1.3.3. Електроснабдяване

По време на строителството на обекта ще се ползва съществуващата енергоснабдителна мрежа с временно захранване от преносими електротабла със съответното измерване на консумацията на електроенергия.

1.3.4. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа.

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. Водата ще се доставя в специални бидони с маркировка „Вода за пиене“ или с водоноски.

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

1.3.5. Временни пътища.

Обектът е в чертите на населеното място. Свързан е с общинската пътна мрежа.

Направа на временни пътища не се предвижда.

1.3.6. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места, в непосредствена близост до местоработата.

1.4. НАЛИЧНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителят следва да направи необходимото, за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект или с отразяване в заповедната книга на обекта.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия проект е част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Велико Търново с обща дължина 8 282м. Предвидено е водопроводната мрежа да се изпълнява от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ-НD тип 100 за PN1Mpa. Тръбите трябва да отговарят на БДС EN 12201. Диаметрите съобразно водните количества са от Ø225мм до минимален диаметър Ø90мм, за тупикови улици в смисъла на СВО до 75 и 63мм. Допълнително за захранване на предвидените 30бр ПХ и 1 бр. въздушник се предвижда средно по около 3м водопровод за изнасяне на същите в страни от улиците, на съответното място. Предвидено е изпълнение на дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

Сградните отклонения се изпълняват едновременно с тръбопровода. Окончателното им местоположение ще се определи по време на строителството.

Основните видове работа, предмет на договора са:

- изкопни работи

- полагане и монтаж на водопроводи

- изпитване на водопроводи

- засипване на изкопи

- възстановяване канализация  засегната при подмяната на водопровода

Изпълнението на водопроводите ще става на участъци с дължина от 100 до 120м при следната последователност:

- първи етап – изкоп с къртач в скална почва 80%, изкоп с огр.ширина до 1,2м-ръчно в твърди  земни почви с Н= или<2м  20% ,  натоварване и извозване на излишната почва  и стр. отпадъци до 10км с претоварване / подвозване

- втори етап – изпълнение на ръчни изкопи и подготвяне на дъното за полагане на тръбите.

- трети етап – полагане и монтаж на тръбите, като същите се заваряват на терена и впоследствие се спускат долу върху предварително подготвена основа, изпълнение на сградните водопроводни отклонения, ПХ, въздушник и спирателните кранове, изпитване, превключване на новопостроения водопровод към водоснабдителната мрежа на града и подготовка за изпълнение на обратния насип.

- четвърти етап – обратен насип с изпълнение на два подетапа: първоначално с височина около 30см над темето на тръбата насипът се уплътнява ръчно като се внимава да не се нарани тръбата и се полага детекторната лента , след което се изпълнява втория етап на обратния насип

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми:

УСН 1 – земни работи

УСН 5 – водопровод и канализация

УСН 16 – монтаж на стоманобетонови елементи

- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма   на  работната ръка.

3.2. ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА

Изпълнението на проекта обхваща строително-ремонтни дейности. Вредностите и опасностите за здравето на работниците са свързани главно с работата на строителните машини, движението на работниците в района на обектите и др.

Изпълнителят да предложи решение във връзка с охраната и безопасността на труд.

За да се създадат нормални условия за работа и предотвратяване на нещастни случаи на строителната площадка е необходимо фирмата – изпълнител стриктно да спазва „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“  и всички работници на обекта да бъдат инструктирани и запознати с тази наредба.

По-важни правила, норми и мероприятия са следните:

- ръководството на строителната фирма изпълнител се задължава да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях.

- работните места трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и съоръжения, да се поставят съответните знаци, надписи и указания.

- ел. таблата да бъдат правилно инсталирани и обезопасени

- ел. инсталациите да се монтират от лица с необходимата правоспособност

- с механизацията да работят само правоспособни, предварително инструктирани работници, притежаващи необходимата квалификация

- забранява се работата на багери, автотоварачи и други машини и съоръжения непосредствено под проводниците.

- работата със строителните машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител. При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено напрежение на електропровода

- на обекта да се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците

- фирмата – изпълнител е длъжна при станали трудови злополуки и аварии във връзка с извършените СМР да уведоми Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново".

3.3. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Временната организация на движението се разработва при следните три вида строително – ремонтни дейности:

- първи вид дейност – строителни дейности по отделни места от уличното платно . изпълнение на сградни отклонения

- втори вид дейност – строителни дейности, обхващащи цялото улично платно – изпълнение на водопроводните клонове

- трети вид дейност – ремонтни дейности по тротоарното платно – изпълнение на сградни отклонения

3.3.1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др. , необходими за извършване на строително-монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

3.3.2. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, които трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

3.3.3. Организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Договора и Закона за движение по пътищата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби по отношение на:

1. Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка

2. Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване

3. Временните конструкции за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване

4. Временните конструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района на строителната площадка

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИНСТАЛАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни , разстилачни и уплътняващи машини /багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др./ и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения.

Подробна Техническа спецификация на механизацията е дадена таблично в Приложение.

4.1.1. Основна механизация

По-основните машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя  в Техническото  предложение за извършване на строително-ремонтните работи са както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Къртачна машина | 1 |
| 2 | Багер | 2 |
| 3 | Камион | 3 |
| 4 | Фадрома за разстилане на земни маси | 1 |
| 5 | Пневматична трамбовка | 1 |
| 6 | Иглен вибратор | 1 |
| 7 | Електрически водни помпи | 1 |
| 8 | Апарат за челно заваряване | 1 |
| 9 | Водоноска | 1 |
| 10 | Валяк | 1 |

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини  при необходимост трябва да могат да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

4.2. ПЕРСОНАЛ

Участникът  трябва да предвиди в Техническото си предложение минимум следните лица:

- специалист ВиК-2 бр.;

- инженер Геодезия-1 бр.

- експерт контрол на качеството -1 бр.

- експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

4.3. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

Процедурите при складиране на другите строителни материали не трябва да влошават качеството им, както и да допускат внасянето на чужди материали в депото или купчината. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

5.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

5.1.1. Полиетиленови тръби и фасонни части

Основните  водопроводи се изпълнят  от полиетиленови тръби с висока плътност - РЕ-HD тип 100 за PN1MPa, които да отговарят на БДС EN12201.

При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.

Да се спази технологията на полагане на полиетиленови тръби.

Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход и да отговарят по технически параметри на техническия проект.

5.2. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

5.2.1. Контрол на изпълнение на подземни водопроводи

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на:

- трасетата на водопроводите и съоръженията

- изкопните работи по водопроводите

- подземните части на съоръженията

Приемането на водопровода става след:

- преглеждане на двустранните актове

- щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи

- изпитване на якост и водоплътност

Не се допуска изпитване на водопровода при температури под 10°С.

За резултат от изпитването се съставя протокол, като за всеки изпитван и приет участък се изготвя точен екзекутивен, ситуационен монтажен план. Засипването на водопроводите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Предварителни дейности

- уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни, телеграфни, електрически кабели и др.

-  ограждане на строителната площадка съвременна строителна ограда

- създаване организация на движението, съгласувана с КАТ

- поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на ПБЗ и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието

6.2. Транспорт и складиране

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

6.3. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на водопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък, с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се засипва около тръбата и над нея с височина, съгласно проекта.

6.4. Полагане на тръбопроводи

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, близо до изкопа,  без да бъдат влачени и без да пострадат.

6.5. Връзки между тръбите и фитингите

В настоящия проект връзките се осъществяват чрез челна заварка.  Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, нагряващи се с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата. За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

6.6. Съединение със свободен фланец и щуцер

Изпълнява се между тръби от различен материал и фасонни части.

- нанизва се свободния фланец върху края на тръбата

- заварява се щуцерът към тръбата по начина „челна заварка“

- поставя се еластична гарнитура в съответния канал на щуцера

- свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст

6.7. Полагане на тръбопроводите

Прави се с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежението на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане и деформиране.  За тръби с малък диаметър е възможно и ръчно полагане.

6.8. Флангово запълване на канала

Изпълнява се с пресят материал или пясък. Прави се от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се подпълва под тръбата с лопати или други уплътняващи уреди, като се внимава да не се повреди тръбата. След това изкопът се засипва със слой от около 30см над горния ръб на тръбата. Уплътняването става само върху страничните стени, извън зоната на тръбата, докато се постигне оптималната плътност.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички строителни отпадъци да се извозват  и съхраняват на предварително определено от Общината депо. При транспортиране на строителните отпадъци със самосвали или бордови коли легените им да бъдат покрити.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ, АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ И ЗАПОВЕДНА КНИГА

По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Всички изменения подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, с печат "екзекутиви", подписват се от проектанта, Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 4 от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга, след което се разрешава започване на изпълнението на работите. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

За проведените изпитвания и проби се съставят надлежни документи, които се предоставят на Възложителя при предаване на съответните СМР.

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на изпълнените СМР се определя от участниците с техните Технически предложения и не може да е по-кратък от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за  изпълнение на СМР  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване  годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение  спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено  финансиране.

Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето,  ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев,ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново,ул. Силвестър Пенов, гр.Велико Търново“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ :    1 200 505,81 без ДДС

###### 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.

Техническият проект е изготвен във връзка с извършване на подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки по посочените улици, разположени в т.н. „стара“ част на гр. Велико Търново. По тези улици са налични съответните подземни комуникации, като в частност се констатира недобро състояние на наличната водопроводна мрежа и необходимост от основен ремонт на същата преди подмяната на настилките. По тази причина с настоящия проект се дава решение за основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по посочените улици, в частта им обхваната от проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от полиетилен – липса на корозия и налепи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.

С проекта е предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

1.1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

За района от гр. В.Търново в обхвата на проекта е характерно, че водоснабдяването е изграждано от самото начало, от когато се развива общественото водоснабдяване в страната и довеждането на вода до всяка жилищна сграда. По тази причина за района са характерни тръби от различен материал: манесман, стомана, азбесто-цимент, олово и др. Изградената мрежа е амортизирана, дава чести аварии и не отговаря с диаметри, налягане и др. на действащите нормативни документи. Поради сложния терен и геология тръбите са полагани по начин, недопустим по съвременните изисквания.

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОЕКТИ

През периода на строителството на обекта се предвижда реализация на  проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

1.3. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.3.1. Местоположение и характеристики на обекта

Упичните водопроводни ще се полагат в трасето на съществуващите, на необходимата дълбочина, съгласно изискванията на Наредба №8 за разположение на проводите от техническата инфраструктура на населените места, според вида и натоварването на улицата, като поради сложните теренни и геоложки условия следва да се спазва минимално покритие от 1,20м до нивото на финалното покритие.

1.3.2. Инженерно-геоложки условия

Инженерно-геоложките условия класифицират почвите в района на обекта като земни- 20% и скални- 80%.

1.3.3. Електроснабдяване

По време на строителството на обекта ще се ползва съществуващата енергоснабдителна мрежа с временно захранване от преносими електротабла със съответното измерване на консумацията на електроенергия.

1.3.4. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа.

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. Водата ще се доставя в специални бидони с маркировка „Вода за пиене“ или с водоноски.

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

1.3.5. Временни пътища.

Обектът е в чертите на населеното място. Свързан е с общинската пътна мрежа.

Направа на временни пътища не се предвижда.

1.3.6. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места, в непосредствена близост до местоработата.

1.4. НАЛИЧНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителят следва да направи необходимото, за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект или с отразяване в заповедната книга на обекта.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия проект е част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Велико Търново с обща дължина 8 282м. Предвидено е водопроводната мрежа да се изпълнява от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ-НD тип 100 за PN1Mpa. Тръбите трябва да отговарят на БДС EN 12201. Диаметрите съобразно водните количества са от Ø225мм до минимален диаметър Ø90мм, за тупикови улици в смисъла на СВО до 75 и 63мм. Допълнително за захранване на предвидените 30бр ПХ и 1 бр. въздушник се предвижда средно по около 3м водопровод за изнасяне на същите в страни от улиците, на съответното място. Предвидено е изпълнение на дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

Сградните отклонения се изпълняват едновременно с тръбопровода. Окончателното им местоположение ще се определи по време на строителството.

Основните видове работа, предмет на договора са:

- изкопни работи

- полагане и монтаж на водопроводи

- изпитване на водопроводи

- засипване на изкопи

- възстановяване канализация  засегната при подмяната на водопровода

Изпълнението на водопроводите ще става на участъци с дължина от 100 до 120м при следната последователност:

- първи етап – изкоп с къртач в скална почва 80%, изкоп с огр.ширина до 1,2м-ръчно в твърди  земни почви с Н= или<2м  20% ,  натоварване и извозване на излишната почва  и стр. отпадъци до 10км с претоварване / подвозване

- втори етап – изпълнение на ръчни изкопи и подготвяне на дъното за полагане на тръбите.

- трети етап – полагане и монтаж на тръбите, като същите се заваряват на терена и впоследствие се спускат долу върху предварително подготвена основа, изпълнение на сградните водопроводни отклонения, ПХ, въздушник и спирателните кранове, изпитване, превключване на новопостроения водопровод към водоснабдителната мрежа на града и подготовка за изпълнение на обратния насип.

- четвърти етап – обратен насип с изпълнение на два подетапа: първоначално с височина около 30см над темето на тръбата насипът се уплътнява ръчно като се внимава да не се нарани тръбата и се полага детекторната лента , след което се изпълнява втория етап на обратния насип

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми:

УСН 1 – земни работи

УСН 5 – водопровод и канализация

УСН 16 – монтаж на стоманобетонови елементи

- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма на работната ръка.

3.2. ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА

Изпълнението на проекта обхваща строително-ремонтни дейности. Вредностите и опасностите за здравето на работниците са свързани главно с работата на строителните машини, движението на работниците в района на обектите и др.

Изпълнителят да предложи решение във връзка с охраната и безопасността на труд.

За да се създадат нормални условия за работа и предотвратяване на нещастни случаи на строителната площадка е необходимо фирмата – изпълнител стриктно да спазва „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“  и всички работници на обекта да бъдат инструктирани и запознати с тази наредба.

По-важни правила, норми и мероприятия са следните:

- ръководството на строителната фирма изпълнител се задължава да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях.

- работните места трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и съоръжения, да се поставят съответните знаци, надписи и указания.

- ел. таблата да бъдат правилно инсталирани и обезопасени

- ел. инсталациите да се монтират от лица с необходимата правоспособност

- с механизацията да работят само правоспособни, предварително инструктирани работници, притежаващи необходимата квалификация

- забранява се работата на багери, автотоварачи и други машини и съоръжения непосредствено под проводниците.

- работата със строителните машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител. При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено напрежение на електропровода

- на обекта да се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците

- фирмата – изпълнител е длъжна при станали трудови злополуки и аварии във връзка с извършените СМР да уведоми Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново".

3.3. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Временната организация на движението се разработва при следните три вида строително – ремонтни дейности:

- първи вид дейност – строителни дейности по отделни места от уличното платно . изпълнение на сградни отклонения

- втори вид дейност – строителни дейности, обхващащи цялото улично платно – изпълнение на водопроводните клонове

- трети вид дейност – ремонтни дейности по тротоарното платно – изпълнение на сградни отклонения

3.3.1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др. , необходими за извършване на строително-монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

3.3.2. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, които трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

3.3.3. Организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Договора и Закона за движение по пътищата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби по отношение на:

1. Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка

2. Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване

3. Временните конструкции за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване

4. Временните конструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района на строителната площадка

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИНСТАЛАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни , разстилачни и уплътняващи машини /багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др./ и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения.

Подробна Техническа спецификация на механизацията е дадена таблично в Приложение.

4.1.1. Основна механизация

По-основните машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя в Техническото предложение за извършване на строително-ремонтните работи са както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Къртачна машина | 1 |
| 2 | Багер | 2 |
| 3 | Камион | 3 |
| 4 | Фадрома за разстилане на земни маси | 1 |
| 5 | Пневматична трамбовка | 1 |
| 6 | Иглен вибратор | 1 |
| 7 | Електрически водни помпи | 1 |
| 8 | Апарат за челно заваряване | 1 |
| 9 | Водоноска | 1 |
| 10 | Валяк | 1 |

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини  при необходимост трябва да могат да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

4.2. ПЕРСОНАЛ

Участникът трябва да предвиди в Техническото си предложение минимум следните лица:

- специалист ВиК-2 бр.;

- инженер Геодезия-1 бр.

- експерт контрол на качеството -1 бр.

- експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

4.3. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

Процедурите при складиране на другите строителни материали не трябва да влошават качеството им, както и да допускат внасянето на чужди материали в депото или купчината. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

5.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

5.1.1. Полиетиленови тръби и фасонни части

Основните  водопроводи се изпълнят  от полиетиленови тръби с висока плътност - РЕ-HD тип 100 за PN1MPa, които да отговарят на БДС EN12201.

При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.

Да се спази технологията на полагане на полиетиленови тръби.

Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход и да отговарят по технически параметри на техническия проект.

5.2. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

5.2.1. Контрол на изпълнение на подземни водопроводи

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на:

- трасетата на водопроводите и съоръженията

- изкопните работи по водопроводите

- подземните части на съоръженията

Приемането на водопровода става след:

- преглеждане на двустранните актове

- щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи

- изпитване на якост и водоплътност

Не се допуска изпитване на водопровода при температури под 10°С.

За резултат от изпитването се съставя протокол, като за всеки изпитван и приет участък се изготвя точен екзекутивен, ситуационен монтажен план. Засипването на водопроводите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Предварителни дейности

- уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни, телеграфни, електрически кабели и др.

-  ограждане на строителната площадка съвременна строителна ограда

- създаване организация на движението, съгласувана с КАТ

- поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на ПБЗ и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието

6.2. Транспорт и складиране

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

6.3. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на водопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък, с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се засипва около тръбата и над нея с височина, съгласно проекта.

6.4. Полагане на тръбопроводи

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, близо до изкопа,  без да бъдат влачени и без да пострадат.

6.5. Връзки между тръбите и фитингите

В настоящия проект връзките се осъществяват чрез челна заварка.  Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, нагряващи се с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата. За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

6.6. Съединение със свободен фланец и щуцер

Изпълнява се между тръби от различен материал и фасонни части.

- нанизва се свободния фланец върху края на тръбата

- заварява се щуцерът към тръбата по начина „челна заварка“

- поставя се еластична гарнитура в съответния канал на щуцера

- свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст

6.7. Полагане на тръбопроводите

Прави се с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежението на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане и деформиране.  За тръби с малък диаметър е възможно и ръчно полагане.

6.8. Флангово запълване на канала

Изпълнява се с пресят материал или пясък. Прави се от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се подпълва под тръбата с лопати или други уплътняващи уреди, като се внимава да не се повреди тръбата. След това изкопът се засипва със слой от около 30см над горния ръб на тръбата. Уплътняването става само върху страничните стени, извън зоната на тръбата, докато се постигне оптималната плътност.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички строителни отпадъци да се извозват  и съхраняват на предварително определено от Общината депо. При транспортиране на строителните отпадъци със самосвали или бордови коли легените им да бъдат покрити.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ, АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ И ЗАПОВЕДНА КНИГА

По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Всички изменения подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, с печат "екзекутиви", подписват се от проектанта, Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 4 от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга, след което се разрешава започване на изпълнението на работите. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

За проведените изпитвания и проби се съставят надлежни документи, които се предоставят на Възложителя при предаване на съответните СМР.

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на изпълнените СМР се определя от участниците с техните Технически предложения и не може да е по-кратък от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за  изпълнение на СМР  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване  годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение  спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено  финансиране.

Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата ул. Петър Богданов ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев,гр.Велико Търново“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ :    760 628,32 без ДДС

###### 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.

Техническият проект е изготвен във връзка с извършване на подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки по посочените улици, разположени в т.н. „стара“ част на гр. Велико Търново. По тези улици са налични съответните подземни комуникации, като в частност се констатира недобро състояние на наличната водопроводна мрежа и необходимост от основен ремонт на същата преди подмяната на настилките. По тази причина с настоящия проект се дава решение за основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по посочените улици, в частта им обхваната от проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от полиетилен – липса на корозия и налепи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.

С проекта е предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

1.1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

За района от гр. В.Търново в обхвата на проекта е характерно, че водоснабдяването е изграждано от самото начало, от когато се развива общественото водоснабдяване в страната и довеждането на вода до всяка жилищна сграда. По тази причина за района са характерни тръби от различен материал: манесман, стомана, азбесто-цимент, олово и др. Изградената мрежа е амортизирана, дава чести аварии и не отговаря с диаметри, налягане и др. на действащите нормативни документи. Поради сложния терен и геология тръбите са полагани по начин, недопустим по съвременните изисквания.

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОЕКТИ

През периода на строителството на обекта се предвижда реализация на  проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

1.3. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.3.1. Местоположение и характеристики на обекта

Упичните водопроводни ще се полагат в трасето на съществуващите, на необходимата дълбочина, съгласно изискванията на Наредба №8 за разположение на проводите от техническата инфраструктура на населените места, според вида и натоварването на улицата, като поради сложните теренни и геоложки условия следва да се спазва минимално покритие от 1,20м до нивото на финалното покритие.

1.3.2. Инженерно-геоложки условия

Инженерно-геоложките условия класифицират почвите в района на обекта като земни- 20% и скални- 80%.

1.3.3. Електроснабдяване

По време на строителството на обекта ще се ползва съществуващата енергоснабдителна мрежа с временно захранване от преносими електротабла със съответното измерване на консумацията на електроенергия.

1.3.4. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа.

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. Водата ще се доставя в специални бидони с маркировка „Вода за пиене“ или с водоноски.

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

1.3.5. Временни пътища.

Обектът е в чертите на населеното място. Свързан е с общинската пътна мрежа.

Направа на временни пътища не се предвижда.

1.3.6. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места, в непосредствена близост до местоработата.

1.4. НАЛИЧНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителят следва да направи необходимото, за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект или с отразяване в заповедната книга на обекта.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия проект е част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Велико Търново с обща дължина 8 282м. Предвидено е водопроводната мрежа да се изпълнява от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ-НD тип 100 за PN1Mpa. Тръбите трябва да отговарят на БДС EN 12201. Диаметрите съобразно водните количества са от Ø225мм до минимален диаметър Ø90мм, за тупикови улици в смисъла на СВО до 75 и 63мм. Допълнително за захранване на предвидените 30бр ПХ и 1 бр. въздушник се предвижда средно по около 3м водопровод за изнасяне на същите в страни от улиците, на съответното място. Предвидено е изпълнение на дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

Сградните отклонения се изпълняват едновременно с тръбопровода. Окончателното им местоположение ще се определи по време на строителството.

Основните видове работа, предмет на договора са:

- изкопни работи

- полагане и монтаж на водопроводи

- изпитване на водопроводи

- засипване на изкопи

- възстановяване канализация  засегната при подмяната на водопровода

Изпълнението на водопроводите ще става на участъци с дължина от 100 до 120м при следната последователност:

- първи етап – изкоп с къртач в скална почва 80%, изкоп с огр.ширина до 1,2м-ръчно в твърди  земни почви с Н= или<2м  20% ,  натоварване и извозване на излишната почва  и стр. отпадъци до 10км с претоварване / подвозване

- втори етап – изпълнение на ръчни изкопи и подготвяне на дъното за полагане на тръбите.

- трети етап – полагане и монтаж на тръбите, като същите се заваряват на терена и впоследствие се спускат долу върху предварително подготвена основа, изпълнение на сградните водопроводни отклонения, ПХ, въздушник и спирателните кранове, изпитване, превключване на новопостроения водопровод към водоснабдителната мрежа на града и подготовка за изпълнение на обратния насип.

- четвърти етап – обратен насип с изпълнение на два подетапа: първоначално с височина около 30см над темето на тръбата насипът се уплътнява ръчно като се внимава да не се нарани тръбата и се полага детекторната лента , след което се изпълнява втория етап на обратния насип

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми:

УСН 1 – земни работи

УСН 5 – водопровод и канализация

УСН 16 – монтаж на стоманобетонови елементи

- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма на работната ръка.

3.2. ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА

Изпълнението на проекта обхваща строително-ремонтни дейности. Вредностите и опасностите за здравето на работниците са свързани главно с работата на строителните машини, движението на работниците в района на обектите и др.

Изпълнителят да предложи решение във връзка с охраната и безопасността на труд.

За да се създадат нормални условия за работа и предотвратяване на нещастни случаи на строителната площадка е необходимо фирмата – изпълнител стриктно да спазва „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“  и всички работници на обекта да бъдат инструктирани и запознати с тази наредба.

По-важни правила, норми и мероприятия са следните:

- ръководството на строителната фирма изпълнител се задължава да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях.

- работните места трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и съоръжения, да се поставят съответните знаци, надписи и указания.

- ел. таблата да бъдат правилно инсталирани и обезопасени

- ел. инсталациите да се монтират от лица с необходимата правоспособност

- с механизацията да работят само правоспособни, предварително инструктирани работници, притежаващи необходимата квалификация

- забранява се работата на багери, автотоварачи и други машини и съоръжения непосредствено под проводниците.

- работата със строителните машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител. При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено напрежение на електропровода

- на обекта да се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците

- фирмата – изпълнител е длъжна при станали трудови злополуки и аварии във връзка с извършените СМР да уведоми Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново".

3.3. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Временната организация на движението се разработва при следните три вида строително – ремонтни дейности:

- първи вид дейност – строителни дейности по отделни места от уличното платно . изпълнение на сградни отклонения

- втори вид дейност – строителни дейности, обхващащи цялото улично платно – изпълнение на водопроводните клонове

- трети вид дейност – ремонтни дейности по тротоарното платно – изпълнение на сградни отклонения

3.3.1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др. , необходими за извършване на строително-монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

3.3.2. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, които трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

3.3.3. Организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Договора и Закона за движение по пътищата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби по отношение на:

1. Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка

2. Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване

3. Временните конструкции за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване

4. Временните конструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района на строителната площадка

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИНСТАЛАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни , разстилачни и уплътняващи машини /багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др./ и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения.

Подробна Техническа спецификация на механизацията е дадена таблично в Приложение.

4.1.1. Основна механизация

По-основните машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя в Техническото предложение за извършване на строително-ремонтните работи са както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Къртачна машина | 1 |
| 2 | Багер | 2 |
| 3 | Камион | 3 |
| 4 | Фадрома за разстилане на земни маси | 1 |
| 5 | Пневматична трамбовка | 1 |
| 6 | Иглен вибратор | 1 |
| 7 | Електрически водни помпи | 1 |
| 8 | Апарат за челно заваряване | 1 |
| 9 | Водоноска | 1 |
| 10 | Валяк | 1 |

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини при необходимост трябва да могат да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

4.2. ПЕРСОНАЛ

Участникът трябва да предвиди в Техническото си предложение минимум следните лица:

- специалист ВиК-2 бр.;

- инженер Геодезия-1 бр.

- експерт контрол на качеството -1 бр.

- експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

4.3. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

Процедурите при складиране на другите строителни материали не трябва да влошават качеството им, както и да допускат внасянето на чужди материали в депото или купчината. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

5.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

5.1.1. Полиетиленови тръби и фасонни части

Основните  водопроводи се изпълнят  от полиетиленови тръби с висока плътност - РЕ-HD тип 100 за PN1MPa, които да отговарят на БДС EN12201.

При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.

Да се спази технологията на полагане на полиетиленови тръби.

Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход и да отговарят по технически параметри на техническия проект.

5.2. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

5.2.1. Контрол на изпълнение на подземни водопроводи

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на:

- трасетата на водопроводите и съоръженията

- изкопните работи по водопроводите

- подземните части на съоръженията

Приемането на водопровода става след:

- преглеждане на двустранните актове

- щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи

- изпитване на якост и водоплътност

Не се допуска изпитване на водопровода при температури под 10°С.

За резултат от изпитването се съставя протокол, като за всеки изпитван и приет участък се изготвя точен екзекутивен, ситуационен монтажен план. Засипването на водопроводите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Предварителни дейности

- уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни, телеграфни, електрически кабели и др.

-  ограждане на строителната площадка съвременна строителна ограда

- създаване организация на движението, съгласувана с КАТ

- поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на ПБЗ и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието

6.2. Транспорт и складиране

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

6.3. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на водопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък, с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се засипва около тръбата и над нея с височина, съгласно проекта.

6.4. Полагане на тръбопроводи

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, близо до изкопа,  без да бъдат влачени и без да пострадат.

6.5. Връзки между тръбите и фитингите

В настоящия проект връзките се осъществяват чрез челна заварка.  Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, нагряващи се с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата. За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

6.6. Съединение със свободен фланец и щуцер

Изпълнява се между тръби от различен материал и фасонни части.

- нанизва се свободния фланец върху края на тръбата

- заварява се щуцерът към тръбата по начина „челна заварка“

- поставя се еластична гарнитура в съответния канал на щуцера

- свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст

6.7. Полагане на тръбопроводите

Прави се с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежението на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане и деформиране.  За тръби с малък диаметър е възможно и ръчно полагане.

6.8. Флангово запълване на канала

Изпълнява се с пресят материал или пясък. Прави се от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се подпълва под тръбата с лопати или други уплътняващи уреди, като се внимава да не се повреди тръбата. След това изкопът се засипва със слой от около 30см над горния ръб на тръбата. Уплътняването става само върху страничните стени, извън зоната на тръбата, докато се постигне оптималната плътност.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички строителни отпадъци да се извозват  и съхраняват на предварително определено от Общината депо. При транспортиране на строителните отпадъци със самосвали или бордови коли легените им да бъдат покрити.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ, АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ И ЗАПОВЕДНА КНИГА

По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Всички изменения подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, с печат "екзекутиви", подписват се от проектанта, Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 4 от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга, след което се разрешава започване на изпълнението на работите. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

За проведените изпитвания и проби се съставят надлежни документи, които се предоставят на Възложителя при предаване на съответните СМР.

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на изпълнените СМР се определя от участниците с техните Технически предложения и не може да е по-кратък от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за  изпълнение на СМР  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване  годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение  спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено  финансиране.

Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски,ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ :    1 913 421,63 без ДДС

###### 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.

Техническият проект е изготвен във връзка с извършване на подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки по посочените улици, разположени в т.н. „стара“ част на гр. Велико Търново. По тези улици са налични съответните подземни комуникации, като в частност се констатира недобро състояние на наличната водопроводна мрежа и необходимост от основен ремонт на същата преди подмяната на настилките. По тази причина с настоящия проект се дава решение за основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по посочените улици, в частта им обхваната от проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от полиетилен – липса на корозия и налепи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.

С проекта е предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

1.1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

За района от гр. В.Търново в обхвата на проекта е характерно, че водоснабдяването е изграждано от самото начало, от когато се развива общественото водоснабдяване в страната и довеждането на вода до всяка жилищна сграда. По тази причина за района са характерни тръби от различен материал: манесман, стомана, азбесто-цимент, олово и др. Изградената мрежа е амортизирана, дава чести аварии и не отговаря с диаметри, налягане и др. на действащите нормативни документи. Поради сложния терен и геология тръбите са полагани по начин, недопустим по съвременните изисквания.

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОЕКТИ

През периода на строителството на обекта се предвижда реализация на  проекта за подмяна и рехабилитация на улични и тротоарни настилки.

1.3. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.3.1. Местоположение и характеристики на обекта

Упичните водопроводни ще се полагат в трасето на съществуващите, на необходимата дълбочина, съгласно изискванията на Наредба №8 за разположение на проводите от техническата инфраструктура на населените места, според вида и натоварването на улицата, като поради сложните теренни и геоложки условия следва да се спазва минимално покритие от 1,20м до нивото на финалното покритие.

1.3.2. Инженерно-геоложки условия

Инженерно-геоложките условия класифицират почвите в района на обекта като земни- 20% и скални- 80%.

1.3.3. Електроснабдяване

По време на строителството на обекта ще се ползва съществуващата енергоснабдителна мрежа с временно захранване от преносими електротабла със съответното измерване на консумацията на електроенергия.

1.3.4. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа.

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. Водата ще се доставя в специални бидони с маркировка „Вода за пиене“ или с водоноски.

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

1.3.5. Временни пътища.

Обектът е в чертите на населеното място. Свързан е с общинската пътна мрежа.

Направа на временни пътища не се предвижда.

1.3.6. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места, в непосредствена близост до местоработата.

1.4. НАЛИЧНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителят следва да направи необходимото, за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект или с отразяване в заповедната книга на обекта.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия проект е част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Велико Търново с обща дължина 8 282м. Предвидено е водопроводната мрежа да се изпълнява от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ-НD тип 100 за PN1Mpa. Тръбите трябва да отговарят на БДС EN 12201. Диаметрите съобразно водните количества са от Ø225мм до минимален диаметър Ø90мм, за тупикови улици в смисъла на СВО до 75 и 63мм. Допълнително за захранване на предвидените 30бр ПХ и 1 бр. въздушник се предвижда средно по около 3м водопровод за изнасяне на същите в страни от улиците, на съответното място. Предвидено е изпълнение на дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите.

Сградните отклонения се изпълняват едновременно с тръбопровода. Окончателното им местоположение ще се определи по време на строителството.

Основните видове работа, предмет на договора са:

- изкопни работи

- полагане и монтаж на водопроводи

- изпитване на водопроводи

- засипване на изкопи

- възстановяване канализация  засегната при подмяната на водопровода

Изпълнението на водопроводите ще става на участъци с дължина от 100 до 120м при следната последователност:

- първи етап – изкоп с къртач в скална почва 80%, изкоп с огр.ширина до 1,2м-ръчно в твърди  земни почви с Н= или<2м  20% ,  натоварване и извозване на излишната почва  и стр. отпадъци до 10км с претоварване / подвозване

- втори етап – изпълнение на ръчни изкопи и подготвяне на дъното за полагане на тръбите.

- трети етап – полагане и монтаж на тръбите, като същите се заваряват на терена и впоследствие се спускат долу върху предварително подготвена основа, изпълнение на сградните водопроводни отклонения, ПХ, въздушник и спирателните кранове, изпитване, превключване на новопостроения водопровод към водоснабдителната мрежа на града и подготовка за изпълнение на обратния насип.

- четвърти етап – обратен насип с изпълнение на два подетапа: първоначално с височина около 30см над темето на тръбата насипът се уплътнява ръчно като се внимава да не се нарани тръбата и се полага детекторната лента , след което се изпълнява втория етап на обратния насип

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми:

УСН 1 – земни работи

УСН 5 – водопровод и канализация

УСН 16 – монтаж на стоманобетонови елементи

- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма на работната ръка.

3.2. ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА

Изпълнението на проекта обхваща строително-ремонтни дейности. Вредностите и опасностите за здравето на работниците са свързани главно с работата на строителните машини, движението на работниците в района на обектите и др.

Изпълнителят да предложи решение във връзка с охраната и безопасността на труд.

За да се създадат нормални условия за работа и предотвратяване на нещастни случаи на строителната площадка е необходимо фирмата – изпълнител стриктно да спазва „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“  и всички работници на обекта да бъдат инструктирани и запознати с тази наредба.

По-важни правила, норми и мероприятия са следните:

- ръководството на строителната фирма изпълнител се задължава да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях.

- работните места трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и съоръжения, да се поставят съответните знаци, надписи и указания.

- ел. таблата да бъдат правилно инсталирани и обезопасени

- ел. инсталациите да се монтират от лица с необходимата правоспособност

- с механизацията да работят само правоспособни, предварително инструктирани работници, притежаващи необходимата квалификация

- забранява се работата на багери, автотоварачи и други машини и съоръжения непосредствено под проводниците.

- работата със строителните машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител. При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено напрежение на електропровода

- на обекта да се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците

- фирмата – изпълнител е длъжна при станали трудови злополуки и аварии във връзка с извършените СМР да уведоми Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново".

3.3. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

Временната организация на движението се разработва при следните три вида строително – ремонтни дейности:

- първи вид дейност – строителни дейности по отделни места от уличното платно . изпълнение на сградни отклонения

- втори вид дейност – строителни дейности, обхващащи цялото улично платно – изпълнение на водопроводните клонове

- трети вид дейност – ремонтни дейности по тротоарното платно – изпълнение на сградни отклонения

3.3.1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др. , необходими за извършване на строително-монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

3.3.2. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, които трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

3.3.3. Организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Договора и Закона за движение по пътищата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби по отношение на:

1. Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка

2. Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване

3. Временните конструкции за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване

4. Временните конструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района на строителната площадка

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИНСТАЛАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни , разстилачни и уплътняващи машини /багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др./ и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения.

Подробна Техническа спецификация на механизацията е дадена таблично в Приложение.

4.1.1. Основна механизация

По-основните машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя  в техническото предложение за извършване на строително-ремонтните работи са както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Къртачна машина | 1 |
| 2 | Багер | 2 |
| 3 | Камион | 3 |
| 4 | Фадрома за разстилане на земни маси | 1 |
| 5 | Пневматична трамбовка | 1 |
| 6 | Иглен вибратор | 1 |
| 7 | Електрически водни помпи | 1 |
| 8 | Апарат за челно заваряване | 1 |
| 9 | Водоноска | 1 |
| 10 | Валяк | 1 |

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини трябва да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

4.2. ПЕРСОНАЛ

Участникът трябва да предвиди в Техническото предложение минимум следните лица:

- специалист ВиК-2 бр.;

- инженер Геодезия-1 бр.

- експерт контрол на качеството -1 бр.

- експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

4.3. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

Процедурите при складиране на другите строителни материали не трябва да влошават качеството им, както и да допускат внасянето на чужди материали в депото или купчината. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

5.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

5.1.1. Полиетиленови тръби и фасонни части

Основните  водопроводи се изпълнят  от полиетиленови тръби с висока плътност - РЕ-HD тип 100 за PN1MPa, които да отговарят на БДС EN12201.

При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.

Да се спази технологията на полагане на полиетиленови тръби.

Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход и да отговарят по технически параметри на техническия проект.

5.2. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

5.2.1. Контрол на изпълнение на подземни водопроводи

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на:

- трасетата на водопроводите и съоръженията

- изкопните работи по водопроводите

- подземните части на съоръженията

Приемането на водопровода става след:

- преглеждане на двустранните актове

- щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи

- изпитване на якост и водоплътност

Не се допуска изпитване на водопровода при температури под 10°С.

За резултат от изпитването се съставя протокол, като за всеки изпитван и приет участък се изготвя точен екзекутивен, ситуационен монтажен план. Засипването на водопроводите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Предварителни дейности

- уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни, телеграфни, електрически кабели и др.

-  ограждане на строителната площадка съвременна строителна ограда

- създаване организация на движението, съгласувана с КАТ

- поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на ПБЗ и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието

6.2. Транспорт и складиране

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.

Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето.

6.3. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на водопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък, с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се засипва около тръбата и над нея с височина, съгласно проекта.

6.4. Полагане на тръбопроводи

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, близо до изкопа,  без да бъдат влачени и без да пострадат.

6.5. Връзки между тръбите и фитингите

В настоящия проект връзките се осъществяват чрез челна заварка.  Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, нагряващи се с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата. За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

6.6. Съединение със свободен фланец и щуцер

Изпълнява се между тръби от различен материал и фасонни части.

- нанизва се свободния фланец върху края на тръбата

- заварява се щуцерът към тръбата по начина „челна заварка“

- поставя се еластична гарнитура в съответния канал на щуцера

- свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст

6.7. Полагане на тръбопроводите

Прави се с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежението на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане и деформиране.  За тръби с малък диаметър е възможно и ръчно полагане.

6.8. Флангово запълване на канала

Изпълнява се с пресят материал или пясък. Прави се от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се подпълва под тръбата с лопати или други уплътняващи уреди, като се внимава да не се повреди тръбата. След това изкопът се засипва със слой от около 30см над горния ръб на тръбата. Уплътняването става само върху страничните стени, извън зоната на тръбата, докато се постигне оптималната плътност.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички строителни отпадъци да се извозват  и съхраняват на предварително определено от Общината депо. При транспортиране на строителните отпадъци със самосвали или бордови коли легените им да бъдат покрити.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ, АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ И ЗАПОВЕДНА КНИГА

По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Всички изменения подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, с печат "екзекутиви", подписват се от проектанта, Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 4 от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга, след което се разрешава започване на изпълнението на работите. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

За проведените изпитвания и проби се съставят надлежни документи, които се предоставят на Възложителя при предаване на съответните СМР.

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на изпълнените СМР се определя от участниците с техните Технически предложения и не може да е по-кратък от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за  изпълнение на СМР  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване  годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение  спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено  финансиране.

Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.