## ОП1
Приложение № 3.1
Обособена позиция 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“
Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани
Предложение на участника
№ | Наименование | Техн. Харектеристики | Технически характеристики на предложението | Производител и страна на произход. Вносител. | Дълготрайност на материалите/ гаранция от производителя | Приложен документ /декларация, сертификат/
1 | Винилова настилка за монтаж по безфугова технология физкултурни салони, дневни и спални детски и яслена групи | – дебелина 7мм, Еластичност - Първонач. Възстановяване над 90% Устойчивост на въртящ товар - >1000N Локални отсклонения - 0% Степен на горимост - >0.45W/сm2 Class1 Коефициент на триене - 0.57-0.60 Стандарт: ASTM D 395B DIN 18032-2 (Apr 2001) или квивалентен DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен ASTM E648 DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен
2 | Доставка и монтаж ламиниран паркет | Минимални изисквания: минимална дебелина 8 mm; Клас 33; Клас на абразивност АС5, включително первази и лайсни
3 | Антибактериален геофилц с плътност 300g/m², за стените и пода на басейна | Съгласно работен проект
4 | Доставка и монтаж топлоизолация от 10см. мин. вата - 110кг/м3 в помещения под покриви | Минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ≤0,04 W/m.K
5 | Вътрешни алуминиеви врати | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Да се представи сертификат за димоуплътнените врати
6 | Доставка и полагане на пенополистирол ЕPS-F с дебелина 10 см и λ =0,04W/mK, закрепен с дюбели върху външни тухл. стени | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 100 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,04 W/m.K
7 | Доставка и полагане на пенополистирол XPS 8см върху бетонен цокъл | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 80 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,04 W/m.K
8 | Доставка и монтаж топлоизолация от 10см. минерална вата - 110кг/м3 | Твърди плочи каменна минерална вата с дебелина 8 сm. Клас на реакция на огън А1 или А2. Коефициент на топлопроводимост - Ламбда λ ≤ 0,04 W/m.К; плътност ρ≥110 кг/м3.
9 | Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкера, за да се осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча | Съгласно работен проект
10 | Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна, с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, с широк диапазон на пластичност (до 190°C) и висока еластичност при ниски температури | Съгласно работен проект
11 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка паве 23.8/12.7/6 см цвят "Сахара" | Съгласно работен проект
12 | Доставка и монтаж на предпазен метален парапет към югозападна детска площадка | Ажурен метален парапет с минимална височина 1,10 м.
13 | Доставка и монтаж с лепило на ударопоглъщащи каучукови плочи 500x500x40 мм мрежа 15 мм със свързващи елементи (по европ. стандарти EN 1177) | Отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и на европ. стандарт EN 1177
14 | Доставка и монтаж LED осветителни тела | За всички осветителни тела следва да се проложи документ указващ мощността, светлинния поток, отговарящ на светлотехническите изчисления в проекта по част "Електро"
15 | Достaвка и монтаж на чугунен котел на нафта и газ; 290kW, к-т с газова горелка | Сглобяем чугунен котел с КПД min 92%
16 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=15m3/h; H=9,0m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
17 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=2,7m3/h; H=9,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
18 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=2,6m3/h; H=5,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
19 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=2,1m3/h; H=7,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
20 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=2,5m3/h; H=5,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
21 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=2,0m3/h; H=6,0m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
22 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=1,5m3/h; H=5,5m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
23 | Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркулационна помпа Q=1,0m3/h; H=5,0m; | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
24 | Доставка и монтаж на пластончат топлообменен апарат вода-вода 50kW | Топлообменен апарат с мощност 50 KW при указаната в проекта температурна разлика между входяща и изходяща вода.
25 | Доставка и монтаж на трипътен вентил с ел. задвижка и указани диаметри | Трипътен смесителен вентил, диаметър DN указан в КС и проекта, PN 6, комплект с електрическа задвижка с захранване според захранването на управляващия контролер
26 | Панелни радиатори | Двупанелни и трипанелни радиатори с указаните размери и с мощност при записаната в проекта температурна разлика, не по-малка от посочената в проекта.
27 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок V=2100m3/h; Hmin=180Pa, к-т със смесителна секция и управление | За таванен монтаж. Коефициент на рекуперация K≥0,7
28 | Доставка и монтаж на плоски селективни слънчеви колектори 2125х1000, к-т с фитинги за присъединяване | Плосък селективен слънчев колектор с посочените размери. Монтаж на скатен ламаринен покрив съгласно техническия проект, включително стойка за монтаж
29 | Програмируем контролер с възможност за управление на 4 броя трипътни вентили и котела | Програмируем електронен контролер за управление на четири отоплителни кръга и котел, със заден алгоритъм на управление поотделно за всеки кръг и многопозиционно управление на трипътен вентил. С отчитане на външната температура, температура в еталонно помещение и температура на подаваща вода.
30 | Достaвка и монтаж на затворен разширителен съд с обем 750dm3 | Работно налягане 3 atm