## ОП2
Приложение № 3.2
Обособена позиция 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“
Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани
Предложение на участника
№ | Наименование | Техн. Харектеристики | Технически характеристики на предложението | Производител и страна на произход. Вносител. | Дълготрайност на материалите/ гаранция от производителя | Приложен документ /декларация, сертификат/
1 | Хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология | – дебелина 7мм, Еластичност - Първонач. Възстановяване над 90% Устойчивост на въртящ товар ->1000N Локални отсклонения - 0% Степен на горимост - >0.45W/сm2 Class1 Коефициент на триене - 0.57-0.60 Стандарт: ASTM D 395B DIN 18032-2 (Apr 2001) или квивалентен DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен ASTM E648 DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен DIN 18032-2 (Apr 2001) или еквивалентен
2 | Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m) | Клас R13 Стандарт: DIN 51130:2010 (DE)/CEN TS 16165 или еквивалентен
3 | Доставка и монтаж над окачен растерен таван на минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост l=0.035 W/mK | Минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ≤0,035 W/m.K
4 | Вътрешни алуминиеви врати | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Да се представи сертификат за димоуплътнените врати
5 | ПВЦ дограма | Чертежите с размери, отваряемост и местоположение в обекта на всеки отделен прозорец са дадени в проекта. Петкамерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване ≤1,4 W/m2.K
6 | Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована ламарина с полиестерно покритие, dmin=0.5 мм | Минимална дебелина на ламарината 0,5mm
7 | Направа топлоизолация с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводнолст l=0.036 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка | Интегрирана топлоизолационна система, включваща ЕPS (17 kg/m3) с дебелина 90 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,036 W/m.K
8 | Направа топлоизолация с XPS-F с дебелина 90 мм, вкл. мрежа и шпакловка | Интегрирана топлоизолационна система, включваща плочи от екструдиран полистирен ХPS с дебелина 90 mm. Коефициент на топлопроводимост λ≤0,036 W/m.K
9 | Доставка и полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка - дебелина 40 мм | Монтаж чрез залепване. Отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и на европ. стандарт EN 1177
10 | Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни | Стандарт: БДС EN 1338:2005 или еквивалентен
11 | Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна фуга (перата на пауна) | Съгласно работен проект
12 | Съоръжения за детски площадки | Отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
13 | Панелни радиатори | Двупанелни и трипанелни радиатори с указаните размери и с мощност при записаната в проекта температурна разлика, не по-малка от посочената в проекта.
14 | Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор с площ 2,15 m², включително стойка и укрепване на покривната конструкция за носимст на колекторите | Плосък селективен слънчев колектор с посочените размери. Монтаж на скатен ламаринен покрив съгласно техническия проект, включително стойка за монтаж
15 | Котел водогреен чугунен 200кВт комплект с комбинирана газонафтова горелка | Сглобяем чугунен котел с КПД min 92%. Двустепенна или модулираща газо нафтова горелка с регулируема мощност в минимален диапазон 100 - 220 KW
16 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 50; 10 m3/h; Р=5 m; Ne=0,39 kW | Циркулационна помпа с електронно управление, с възможност за управление по дебит и по налягане и с параметри, описани в техническия проект
17 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 32; 2,5m3/h; P=4 atm - бойлер | Енергоефективна циркулационна помпа с параметри, описани в техническия проект
18 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра | Работно налягане 3 atm
19 | Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркулационна помпа на кръг БГВ | Осигуряващ изключване на циркулационната помпа на БГВ при достигане на предварително зададена температура в бойлера и включване на помпата само когато температурата на топлоносителя е по-висока от температурата на водата в бойлера.
20 | Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за температура | Програмируем електронен контролер за управление на четири отоплителни кръга и котел, със заден алгоритъм на управление поотделно за всеки кръг и многопозиционно управление на трипътен вентил. С отчитане на външната температура, температура в еталонно помещение и температура на подаваща вода.
21 | Елементи към вентилационна инсталация кухня | Изработеми от неръждаема ламарина по размери от проекта
22 | Доставка и монтаж климатизатор Qот=6kW, Qох=4,0kW; SCOCP=4,7 | Климатизатори сплит система със зададените параметри, гарантиращи работа в режим на отопление при температура на външния въздух: -18°С
23 | Доставка и монтаж климатизатор Qот=5kW, Qох=3kW; SCOP=4,7 | Климатизатори сплит система със зададените параметри, гарантиращи работа в режим на отопление при температура на външния въздух: -18°С
24 | Доставка и монтаж мултиблок, включващ филтър за газ , пресостатmin, вентил осигурителен, стабилизатор, вентил работен | С параметри според работния проект, гарантиращ нормалното захранване на горелката с природен газ.
25 | Доставка и монтаж LED осветителни тела | За всички осветителни тела следва да се проложи документ указващ мощността, светлинния поток, отговарящ на светлотехническите изчисления в проекта по част "Електро"
26 | Пожароизвестителна централа адресируема 8 кръга | Съгласно работен проект