ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „БОРИС ДЕНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА“ ПРОЕКТЕН КОД: ROBG -576, ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕН РЕГИОН“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ НА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	2

2	СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА	3

3	ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА	4

4	ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ	8

5	РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ.	9

5.1	Част Архитектура;	10

5.2	Част КОНСТРУКТИВНА	12

5.3	Част Електрическа	13

5.4	Част ОВК	14

5.5	Част ВиК	16

5.6	Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	16

5.7	Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	17

5.8	Част ПБЗ	17

5.9	Част ПУСО	17

5.10	Част Проектно – сметна ДОКУМЕНТАЦИЯ	17

6	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО	18

7	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ	19

8	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР	19

9	АВТОРСКИ НАДЗОР	27

10	КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:	27

11	НОРМАТИВНА РАМКА	30

12	ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА	32

13	ПРИЛОЖЕНИЯ:	32

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел  2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020.

Обществената поръчка се реализира по проект № ROBG-576 „Art & Culture – common cross-border assets in support of sustainable tourism development” („Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“), финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 99756/03.09.2018 г., по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

- СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области  от Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и институциите.

Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A България – Румъния“ 2014-2020 е необходима за развитието на региона поради същността на общите предизвикателства:

1) създаване на местни центрове с богато историко-културно наследство с недостатъчно развита диверсификация на туристическите услуги, съответстващи на подценени туристически атракции на регионално равнище;

2) недостатъчно изложбено пространство за различни оригинални творби от класическо и съвременно изкуство;

3) липса на тематични туристически продукти, свързани със съжителството на запазените културни обекти като част от природните зони в градските територии и тяхното адекватно популяризиране.

Предмет на настоящата обществена поръчка е реализация на проект, насочен към подобряване на туристическите услуги в гр. Велико Търново. Обект на въздействие в гр. Велико Търново е художествена галерия „Борис Денев“.

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1 Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Велико Търново. Кметът на община Велико Търново издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. Процедурата се открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1от ЗОП.

3.2. Съществуващо положение

Художествена галерия „Борис Денев” – гр. Велико Търново се намира в кв. 645, УПИ I по плана на гр. Велико Търново, съгласно АОС №2301 от 24.08.2004 г.

Сградата е публична общинска собственост. Художествена галерия „Борис Денев” – гр. Велико Търново е въведена в експлоатация през 1928 г. През 1985 г. е основно реконструирана и пригодена за картинна галерия.

Конструкцията на сградата е монолитна от тухлени зидове 45 см и 80 см., стоманобетонни плочи и греди.

Във функционално отношение, сградата се състои от:

- етаж на кота -2,28 м. - 4 бр. складови помещения, помещение за резервоари, котелно, коридор, работилница, помещение за огняр, баня с тоалетна;

- етаж на кота +0,00 м. - главен вестибюл, 8 бр. изложбени зали, коридор, тоалетни мъже, тоалетна жени, склад, помещение за персонал, 2бр. тераси;

- етаж на кота +4,25 м. - вестибюл, коридор, 8 бр. изложбени зали, тоалетна мъже, тоалетна жени, склад, помещение за персонал;

- етаж на кота +8,50 м. - вестибюл, директор, счетоводство;

- на кота +9,60 м./подпокривно пространство/ - 2бр. машинни помещения, в които са изградени "цирлихти" за горно естествено осветление /състояние: силно амортизирани/;

- етаж на кота +12,55 м. - вестибюл, 2бр. лоджии;

- етаж на кота +16,55 -  подпокривно пространство

Покривите на сградата са 3 вида:

- скатен студен покрив с покритие от медна ламарина върху стоманобетонова плоча и оберлихт. Такъв е покривът над изложбените зали и коридорите на кота +4,25 м. Таванската конструкция е изградена от стоманобетонова плоча по периферията и платна от стъклопакет на алуминиеви рамки /цирлихт/ над изложбените зали и коридорите;

- скатен студен покрив с въздушна междина - покривът на кулата на кота +16,55 м. Покривната плоча е с покритие от медна ламарина върху стоманобетонова плоча;

- Плосък покрив с въздушна междина - 30 см. - покривът на лоджиите.

Ограждащите стени в сутерена са каменна зидария с дебелина 65 см. Облицовката по фасади е изпълнена от бигор, а по цокъл - от гранит. Дограмата е двукатна дървена, силно амортизирана. Вратите са дървени - деформирани и износени.

В сградата е била монтирана климатична инсталация само за помещенията на втория етаж. Монтирани са два климатични шкафа – по един за всяко от двете крила. Въздуховодите и климатичните шкафове са монтирани в подпокривно пространство. Климатичната инсталация не е използвана.

За сградата е разработен идеен проект. Той набелязва мерки за енергийна ефективност, които следва да бъдат изпълнени за да отговаря сградата на съвременните норми за енергийна ефективност без да се нарушава оригиналната й визия.

В проекта са предвидени следните мерки за енергийна ефективност:

Предвиждат се следните строително-монтажни работи /СМР/:

- полагане на вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на топлопроводимост - λ = 0,027 W/mK; Ще се топлоизолират само стени с покритие мазилка, стените с мраморно покритие ще се запазят във вида, в който са в момента. Да се запазят видими мраморните рамки около прозорците, т.е. изолацията следва да не наддава над рамките, които са с дебелина 2,5 см.

- демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на растера и размерите. Новата дограма ще бъде с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m2K. Ще се изработи дограма отговаряща на архитектурния профил на сградата

- полагане на вътрешна топлоизолация от XPS  с коефициент на топлопроводимост - λ = 0,027 W/mK по граничещите със земята стени на кота -2,28 м.;

- демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на кота +9,60 м. и монтаж на нови от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и размери.

- полагане на топлоизолация от каменна вата и циментова замазка върху стоманобетонова плоча на кота +9,60 м.

- монтаж на окачен таван тип "Армстронг" в помещенията на кота +8,50 м. /директор, счетоводство/

- Предвижда се подмяна на съществуващия котел с термопомпена система въздух – вода, тип чилър. Освен че ще повиши коефициента на полезно действие, ще осигури и охлаждането на сградата.

-Предвижда се подмяна на всички отоплителни тела. Сегашните отоплителни тела са радиатори и са предназначени за отопление с гореща вода от котел. Тъй като се предвижда да се изгради термопомпена система за отопление, ще се монтират вентилаторни конвектори, снабдени с трипътен вентил и термостат за управление на температурата в помещението. Те ще осигурят и по-равномерно отопление на изложбените зали.

- Ще се изгради нова разпределителна мрежа, изчислена за топлоносител вода с параметри 50/40 ⁰С и съобразена с променените мощности на отоплението, както и с възможността за охлаждане.

- Преработване на вентилацията и монтиране на рекуператор за оползотворяване топлината на отработения въздух. Изграждане на вентилационна инсталация за двата етажа

- Замяната на съществуващите лампи с нажежаема жичка с осветителни тела със светодиодни осветители.

3.3 Обект и предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,6. „б" от ЗОП за проектиране и изпълнение на строеж - сграда четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б" от ЗУТ, с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект: „Художествена галерия „Борис Денев“ гр. Велико Търново".

Сградата е със застроена площ 704,2 м2, разгъната застроена площ 2391,25 м2, съгласно изготвения идеен проект.

3.4 Обхват на обществената поръчка с включени дейности

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно подробна техническа спецификация, за предвидените в техническото задание интервенции по сградата, които следва да включват:

-	всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, разработени в идейния проект;

-	всички предвидени мерки, залегнали изготвения идеен проект по части;

Работният проект следва да е разработен в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания, заложени в документацията.

В проекта следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които съответстват на техническите спецификации и на действащите в Република България нормативни актове.

Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми, съоръжения и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в Идейния проект или по-добри.

Представеният на Възложителя проект по всички части следва да включва подробни количествени и стойностни сметки, подробни чертежи, детайли и спецификации, които напълно да осигуряват изпълнението на СМР.

Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

Работният проект следва да бъде съгласуван с експлоатационните дружества и с всички необходими институции /когато е приложимо/ и да включва частите, посочени в техническата спецификация.

Всички присъщи разходи за изпълнението (проектиране, СМР и авторски надзор), както и всички такси за съгласуване на всички части от проекта с експлоатационни дружества са за сметка на Изпълнителя.

Разходът за въвеждане в експлоатация на обекта е за сметка на Възложителя.

Забележка: Непредвидени разходи не се допускат!

- ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Художествената галерия "Борис Денев" е въведена в експлоатация през 1928 г. През 1985 г. е основно реконструирана и пригодена за картинна галерия.

С настоящия проект се предвижда модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия "Борис Денев", така че сградата да изпълнява функциите си пълноценно и с минимален разход на енергия, осигурявайки комфорт за посетители и служители, както и благоприятен микроклимат за експонатите.

Към документацията е приложен идеен проект за „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в художествена галерия „Борис Денев“ гр. Велико Търново“, съдържащ следните части:

1. Част „Архитектура“;

2. Част „Конструктивно становище“;

3. Част „Електрическа“;

4. Част „ОВК“;

5. Част „ВиК“;

6. Част „Енергийна ефективност“;

7. Част „Пожарна безопасност“

Всички дейности, залегнали в идейния проект са задължителни за разработване в работния проект, съответно за строителство. По преценка на участниците могат да се разработят и други дейности, които ще повишат енергийната ефективност на сградата и не противоречат на допустимите дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРPЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ“ 2014 – 2020.

- РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Изготвянето на работен проект за нуждите на строителството се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Работният проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, при необходимост.

С работния проект:

- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР, удовлетворяващи заданието, а именно „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“;

- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

- се изготвя количествено стойностна сметка за изпълнение на предвидените мерки

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи Работен Инвестиционен Проект за изпълнение на строителството в следния обхват:

  - Част „АРХИТЕКТУРА“:

При прилагане на мерките за енергийна ефективност не се променя съществуващата фасада, не се променя функционалното разпределение и интериорното решение на сградата, и се запазват автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно-пространствена композиция.

• Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни от идейния проект и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

Проектът следва да разработи следните дейности:

- полагане на вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на топлопроводимост - λ = 0,027 W/mK Да се запазят видими мраморните рамки около прозорците, т.е. изолацията следва да не наддава над рамките, които са с дебелина 2,5 см.. ;

- демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на растера и размерите.

- полагане на вътрешна топлоизолация от XPS  с коефициент на топлопроводимост - λ = 0,027 W/mK по граничещите със земята стени на кота -2,28 м.;

- демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на кота +9,60 м. и монтаж на нови от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и размери;

- полагане на топлоизолация от каменна вата - 80 кг/м3 и циментова замазка върху стоманобетонова плоча на кота +9,60 м.;

- монтаж на окачен таван тип "Армстронг" в помещенията на кота +8,50 м. /директор, счетоводство/

- Изграждане на тоалетни на подходящо място на кота ±0.00, като е предвидена и такава за хора с увреждания.

- Проектно решение за осигуряване на достъпна среда при спазване на изискванията на  Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (в сила от 7.7.2009 г.).

При изготвяне на инвестиционен проект проектната документация за достъпната среда се представя в част “Архитектура” на проекта, като в обяснителната записка се включва раздел „Решения за достъпност” , съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (в сила от 7.7.2009 г.);

Предвид факта, че основната цел на Проекта е внедряване на мерки за енергийна ефективност, следва да се предвиди използването на строителни продукти с максимално добри топлотехнически характеристики при спазване изискванията за конструктивна устойчивост и дълъг срок на експлоатация.

Проектът по част „Архитектура“ трябва да съдържа следните чертежи

•	Разпределения – на всички нива, покриви (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:50); Върху чертежите следва да бъдат показани местата, видът и техническите характеристики на изолациите и дограмите.

•	Характерни Вертикални разрези на сградата - М1:50; Върху чертежите следва да бъдат показани местата, видът и техническите характеристики на изолациите

•	Фасади - М1:50

•	 Архитектурно-строителни детайли в мащаб М1:5, изясняващи изпълнението на отделни СМР, слоевете на стени, плочи и др. конструктивни елементи, включително добавените топлоизолационни слоеве.

•	 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в Спецификация на дограмата

Подробна Количествена сметка за видовете материали и СМР по част „Архитектура“.

  - Част „КОНСТРУКТИВНА“:

Част конструктивна следва да определи нуждите от конструктивно въздействие по сградата за изпълнение на проектираните енергоспестяващи мерки.

Особено внимание следва да се обърне на нуждата от направата на вътрешна и външна хидроизолация по стените в сутерена, съчетана с дренажна система за отвеждане на повърхностните и дъждовни води встрани от основите на сградата.

Проектът по част конструктивна следва да съдържа:

•	 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР. Технически изчисления ако е необходимо.

•	 Детайли за дренажната система.

  - Част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“:

Художествената галерия се нуждае от обновяване на осветителната уредба, тъй като текущата не е енергийно ефективна, не покрива изискванията за минимална нормена осветеност за всеки тип помещение и е икономически неизгодна. Да се проектира нов тип осветителна уредба с LED осветителни тела. Да се идентифицират места, на които е подходящо да бъдат монтирани датчици за присъствие за управление на осветлението съгласно идейния проект по същата част. Да се проектира допълнително осветление на изложените картини и други експонати.

Да се извърши проверка на захранващите табла и да се проектира ремонт и преустройство на същите така че да отговарят на изискванията за безопасност и нормална експлоатация.

Предвид факта, че идейният проект е препоръчал климатизация на сградата с термопомпи въздух-вода, следва да се извърши инвентаризация на разполагаемата електрическа мощност и при нужда да препоръча заявяване на допълнителна такава към електро разпределителното дружество, което участниците задължително декларират в техническото си предложение.

Да се проектира мълниезащитна и заземителна уредба за всички съоръжения, подлежащи на заземяване.

Проектът следва да съдържа:

•	 Обяснителна записка

- описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Светлотехнически изчисления

- описание на съществуващите и новопроектирани инсталации

- оценка на съществуващата и проектна електрическа мощност за сградата

- описание на мълниезащитната и заземителна инсталация.

•	 Графична част

-Разпределения на етажите в М 1:50, вкл. детайли за изпълнение М 1:5 с нанесени осветителни тела, окабеляване за тях и други новопроектирани инсталации

- Захранване на съоръженията за отопление, вентилация и климатизация, включително новопроектирани ел. табла.

- Мълниезащитна и заземителна инсталация

- Табло КИПиА за климатичната инсталация, разположение на датчиците за температура, датчици за въглероден диоксид за управление на вентилационната инсталация, окабеляване, съоръжения за регулиране и други за автоматично поддържане на параметрите на микроклимата в сградата.

  - Част „ОВК“:

В идейния проект по част ОВК е предвидено изграждане на нови отоплителна, климатична и вентилационна инсталации с цел  подобряване на енергийната ефективност при експлоатацията на същите. При  разработването на работен проект по част ОВК следва да бъдат разработени всички инсталации и мерки, предвидени в идейния проект по тази част.

1. Климатична инсталация

Предвижда се да се изгради инсталация за отопление и охлаждане на помещенията с водни конвектори за открит подов и висок стенен монтаж и алуминиеви радиатори в санитарните помещения. Да се предвидят два термопомпени  агрегата въздух-вода. Единият агрегат ще захранва северозападното крило на сградата, а другият – югоизточното. Вътрешните тела да се монтират в подпокривните пространства на двете крила на сградата, а външните тела да се монтират на североизточните тераси на третия етаж.  Термопомпените агрегати трябва да работят при температура на външния въздух -15 °С или по-ниска и да бъдат с коефициент на сезонна трансформация – SCOP – 3,0 или по-висок. Климатичната инсталация да се проектира с температура на топлоносителя вода 7/12°С през лятото и 50/40°С през отоплителния период. Тръбната мрежа на инсталацията да се проектира със стоманени тръби на пресова сглобка.  За отвеждане на конденза към канализацията да се предвиди дренажна система от PVC тръби.

Тръбопроводите от разпределителната мрежа  да се изолират с топлоизолация от микропореста гума. На всички щрангове и отклонения към конвекторите в помещенията да се изпълни топлоизолация и декоративна обшивка с гипсокартон.  За осигуряване на нормална работа и защита на системата да се предвиди  буферен съд, затворен разширителен съд, предпазни клапани и датчик поток. Всеки конвектор да се управлява с трипътен вентил и контролер с термостат, монтиран в помещението. За управление на термопомпите и циркулационните помпи да се предвиди табло КИПиА.

2. Вентилационна инсталация

В сградата е съществувала вентилационна инсталация само в изложбените помещения и коридорите на втория етаж. Същата никога не е функционирала. Предвижда се да се изгради вентилационна инсталация за изложбените помещения както на втория, така и на първия етаж. На втория етаж ще се използват съществуващите места на вентилационни решетки за подаване и засмукване на въздуха. Ще се подменят самите решетки. Ще се изградят нови въздуховоди за подаване и засмукване на въздуха. Ще се обособят два самостоятелни клона за вентилация – за всяко крило на сградата. Ще се монтират климатични машини с рекуператор. Коефициентът на рекуперация не трябва да е по-нисък от 70%.  Подаването на свеж въздух ще се управлява от датчик за въглероден диоксид с цел намаляване на енергийните разходи за затопляне или охлаждане на подавания въздух.

•	 Обяснителна записка

- Да се дадат разяснения и насоки за проектираните инсталации. Да се опише принципа им на работа и характеристиките на предвидените съоръжения, режимите на работа и др.

•	 Изчислителна част

- да се изчислят топлинните, охладителните и вентилационните товари за всяко помещение

- да се изчислят параметрите на тръбната мрежа и въздуховодите с хидравличните им, съответно пневматични съпротивления като се предвиди хидравлично изравняване на отделните клонове за тръбната мрежа.

- Да се представят изчисленията на параметрите на термопомпите, циркулационните помпи, разширителните съдове, вентилаторите, рекуператорите и другите съоръжения

•	 Графична част – Чертежи по разпределения на всички ОВК инсталации, аксионометрични и принципни схеми, детайли за монтаж, характерни разрези и др.

  - Част „ВиК“:

При изготвяне на технически проект в част ВиК трябва да се предвиди:

-	Подмяна на амортизираната  хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена.

-	Изграждане на тоалетни на подходящо място на кота ±0.00, като е предвидена и такава за хора с увреждания. В съответствие с Наредба 4 за изискванията за достъпна среда оразмеряването и обзавеждането да са съобразени с чл.76 и 79 на Наредбата.

-	В тоалетните на втория етаж – проектиране на нова В и К инсталация и нови санитарни прибори.

-	Извеждане на покривните дъждовни води от водосточните тръби до включването им в улична канализационна мрежа.

-	Реконструкция на канализационната мрежа в сутерена с оглед отводняване на помещенията.

-	Изграждането на околовръстен дренаж, с който да се обезпечи нахлуването на външни подпочвени и повърхностни води в сградата.

-	В района на галерията да се предвиди наземен пожарен хидрант съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” , ситуиран до 80 м от сградата.

•	 Обяснителна записка  - Описание на всички предвидени мерки в проекта.

•	 Графична част – Чертежи на всички етажи с нанесени ВиК инсталации, чертежи на отводняването на покривите и дренажната инсталация.

  - Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“:

•	 Обяснителна записка – Проектът за енергийна ефективност има за цел да изчисли слоевете на ограждащите конструкции на сградата, ефективността на системите за отопление, охлаждане, гореща вода, осветление, електроконсумацията на всички консуматори и определи енергийната характеристика на сградата - нетна енергия, потребна енергия, първична енергия, въглеводородни емисии и др.

•	 Технически изчисления. Изчислява се за всеки тип ограждаща конструкция. Изчислява се интегрирания показател за енергийна ефективност на сградата съгласно Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради. Залагат се параметрите на отоплителната, охладителната и вентилационна инсталация, така че да бъде постигнат минимум клас С. Определя се класа за енергийна ефективност на сградата след изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Изчисляват се въглеродните емисии на сградата след внедряване на мерките за енергийна ефективност.

•	 Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи в М 1:5 с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-строителните детайли следва да бъдат приложени и в проекта по част «Архитектура».

  - Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“:

с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

•	 Обяснителна записка

•	 Графична част

  - Част ПБЗ по реда, определен със чл. 156б от ЗУТ (или съобразно приложимото законодателство към момента на изпълнение на поръчката).

Обхват и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Обяснителна записка

Графична част

  - Част „ПУСО“:

с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

  - Част ПРОЕКТНО – СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

По части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО.

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

За материалите, осигуряващи топлотехническите характеристики на сградата, както и за машините и съоръженията, посочени в спецификацията, следва да се приложат в офертите на участниците декларации за експлоатационните им или техническите им характеристики. За останалите материали съответствието им със съществените изисквания, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) ще се доказва при одобряваното на работния проект. Проектни решения извън предвидените в идейния проект подлежат на верификация от Управляващия орган на  Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020  преди да бъдат приети и одобрени от Възложителя.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 3 /три/ работни дни след писмено уведомление от Възложителя.

Изпълнителят на проектирането, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят на проектирането се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. При необходимост от авторски надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

- Работният проект следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител във чертожен формат за графичната част и във формат WORD или  EXCEL – текстовата част.

При забележки от  консултант извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок  в срок до 3 /три/ работни дни след писмено уведомление от Възложителя да отрази забележките, за своя сметка и да предаде проекта в обем описан по- горе.

- упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване, включително изготвяне на екзекутив.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на СМР  се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа документация за строеж.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г).

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;

2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;

3. излъчване на опасна радиация;

4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;

5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). посл. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в сила от 4.09.2018 г.

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, монтажници на климатична техника, работници монтаж дограма, бояджии и общи работници; материали; строителни съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда:

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

- Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). посл. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в сила от 4.09.2018 г.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

- АВТОРСКИ НАДЗОР

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите“.

Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя окончателен протокол за приемане на работата на Изпълнителя по отношение на осъществения авторски надзор по време на строителството.

- КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:

- Изисквания към дограмата: Съгласно идейния проект дограмата следва да бъде изработена от минимум 5 камерни ПВЦ профили. Стъклопакетът на западните и южните фасади следва да е със едно бяло и едно всесезонно стъкло, а на източните и северните с едно бяло и едно ниско емисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за всяка една сглобена единица трябва да бъде не повече от 1,4 W/m2.K. Цветовите характеристики и растерът на дограмата,  трябва да отговарят на архитектурния профил и фасадата на сградата и да запазва нейната идентичност, което налага задължително съгласуване на същите с Главния архитект на Община Велико Търново, с оглед прецизиране на строителните материали и елементи.  Не се допуска промяна на формата и площта на дограмата. Участниците са длъжни да представят декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за профила и стъклопакета в техническото си предложение.

- Изисквания към топлоизолациите: За външните стени се предвижда топлоизолация от вътрешната страна с цел запазване архитектурния облик на сградата. Топлоизолират се стените с мазилка. Стените с мраморно покритие от вътре не се топлоизолират. Участниците следва да се съобразят с наличието на декоративни мраморни елементи около прозорците. Топлоизолацията не трябва да ги закрива.

За топлоизолация от вътре в идейния проект е предвиден материал XPS с дебелина 2 см. и λ=0,027W/m.K. Участникът може да предвиди друг материал или материал с по-голяма дебелина за част от стените или за всички стени при спазване на горните изисквания и при гарантиране на механична якост и естетичност на изолацията. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за топлоизолационните материали и крайните покрития.

Предвижда се топлоизолация на таванските плочи чрез изграждане на окачен таван с топлоизолация вата за част от таваните и чрез полагане на каменна вата и циментова замазка за останалата част. Минималните параметри на топлоизолацията, както и видът й са указани в идейноя проект. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели за топлоизолационните материали за таванските плочи

- Изисквания към климатичната инсталация. Предвидено е да бъде изградена климатична инсталация за отопление и охлаждане с термопомпи и вентилаторни конвектори. Термопомпите следва да осигуряват отопление при – 15 °С и да бъдат с коефициент на сезонна трансформация SCOP – минимум 3,0. Мощността на термопомпите следва да е покрива необходимия топлинен, охладителен и вентилационен товар.  Вентилаторните конвектори да са  снабдени с трипътни вентили и термостати за управление на температурата в помещението. Циркулационните помпи да са с честотно регулиране по дебит и налягане. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за термопомпите, циркулационните помпи и вентилаторните конвектори.

- Изисквания към вентилационната инсталация. В сградата е съществувала вентилационна инсталация само в изложбените помещения и коридорите на втория етаж. Същата никога не е функционирала. Предвижда се да се изгради вентилационна инсталация за изложбените помещения както на втория, така и на първия етаж. На втория етаж ще се използват съществуващите места на вентилационни решетки за подаване и засмукване на въздуха. Ще се подменят самите решетки. Ще се изградят нови въздуховоди за подаване и засмукване на въздуха. Ще се обособят два самостоятелни клона за вентилация – за всяко крило на сградата. Ще се монтират климатични машини с рекуператор. Рекуператорът следва да осигурява възстановяване на топлина минимум 70% съобразно изискванията към рекупараторите, поставени в Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради. Въздуховодите следва да са шумоизолирани. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за рекуператора, който възнамерява да използва.

- Изисквания към осветителната инсталация. Художествената галерия се нуждае от обновяване на осветителната уредба, тъй като текущата не е енергийно- ефективна, не покрива изискванията за минимална нормена осветеност за всеки тип помещение и е икономически неизгодна. Осветителната инсталация е изпълнена предимно с луминесцентни и КЛЛ лампи. Луминесцентните лампи по време на експлоатация значително намаляват отдавания светлинен поток, освен това предизвикват трептене на светлината, тоест така наречения флеаринг ефект. Предвижда се подмяна на съществуващите осветителни тела с LED осветление и монтиране на датчици за присъствие там където е икономически обосновано. Местата на датчиците са указани в идейния проект. Да се изгради допълнително осветление на изложените картини и други експонати. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за осветителните тела.

- Изисквания към съпътстващите дейности. Да се изгради дренаж около сградата и хидроизолация на стените. Да се осигури отвеждане на дъждовните води в канализацията. Да се възстановят повредени плочи от фасадата на сградата.

- НОРМАТИВНА РАМКА

Изпълнението на поръчката следва да се извършва в пълно съответствие с правилата на  Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020 и всички указания и изисквания на отговорните за управление на дейностите органи на Програмата.

Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите ISO 9001:2015 за управление на качеството и ISO 14001 за опазване на околната среда или еквивалентни на тях.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:

Разпоредбите и изискванията на Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020.

Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

Закон за устройство на територията.

Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

Общински нормативни разпоредби.

Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново;

Закон за енергийната ефективност;

Закон за техническите изисквания към продуктите;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Закон за управление на отпадъците ;

Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Наредба № 15 от 28 юли 2005г. – За технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, обн. ДВ бр. 68 от 19.08.2005 г посл. изменение бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 23.04.2016 г.;

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, (издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.,ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г);

Наредба №7 за енергийна ефективност на  сгради, обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г.;

Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване при пожар;

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електро-монтажните работи;

Наредба № 35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г.;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към 01.01.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството , имащи отношение към предмета на поръчката.

МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Велико Търново – в кв. 645, УПИ I по плана на гр. Велико Търново, местността „Боруна“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e както следва: до 240 календарни дни от  предоставяне на изходни данни за проектиране, в т.ч. и изпълнение на СМР от подписването на Протокол 2 до приключване на изпълнението и подготвяне на Акт 15.

Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи приключва с издаване на Акт образец 15.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор): 1 059 903,70  лв. (един милион и петдесет и девет хиляди деветстотин и три лева и седемдесет стотинки) без ДДС, която включва:

# Прогнозна стойност за изготвяне на работен проект– 40 745, 83 лв. без ДДС;

# Прогнозна стойност за реализиране на СМР – 1 011 008, 70 лв. без ДДС.

# Прогнозна стойност за упражняване на авторски надзор – 8 149, 17 лв. без ДДС;

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Идеен проект по части:

Част: „Архитектура“; част: „Конструктивно становище“; част „Електрическа“; част „ОВК“; част „ВиК“; част „Енергийна ефективност“, част: „Пожарна безопасност“.